Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INFRASTRUKTURA

/nazwa komórki organizacyjnej/

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia | Konserwacja oraz przegląd systemów osuszania dynamicznego w obiektach Sekcji Obsługi Infrastruktury Świętoszów, Żagań oraz Skład Magazynowy Duninów |
| 2. | Ilość | 1 |
| 3. | CPV | 50532000-3 |
| 4. | Inne normy |  |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | Nie dotyczy |
| 6. | Oferty równoważne | Nie dotyczy |
| 7. | Wymogi techniczne | Zgodnie z OPZ |
| 8. | Usługi dodatkowe | Nie dotyczy |

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie konserwacji i przeglądu systemów osuszania dynamicznego w obiektach Sekcji Obsługi Infrastruktury Świętoszów, Żagań i Bolesławiec w tym Skład Magazynowy Duninów.

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego oraz uprawnione do kontaktów:

- ……………………………………………………………………….

- Ze strony Sekcji Obsługi Infrastruktury:

- Żagań - ……………………………………………………………,

- Świętoszów - ……………………………………………………..,

- Skład Duninów – …………………………………………………,

- TERMIN REALIZACJI USŁUGI

- Do 60 dni od dnia zawarcia umowy

Za termin realizacji umowy przyjmuje się datę potwierdzenia oryginału protokołu wykonania usługi przez Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury.

- ZAKRES USŁUG

1. Wykonanie czynności konserwacji systemów osuszania dynamicznego znajdujących się w Sekcjach Obsługi Infrastruktury Świętoszów, Żagań oraz Skład Magazynowy Duninów na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz szczegółowych zasad prowadzenia kontroli, przeglądów technicznych, konserwacji i dozoru  określonych w Polskich Normach winno obejmować między innymi:

- wykonanie czynności konserwacji urządzeń na podstawie wytycznych  wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej poszczególnych urządzeń,

- wszystkie prace należy odnotować w książce konserwacji (książce” DOWÓD URZADZENIA”) w przypadku jej braku należy ją założyć (wpisując lub uzupełnić numer fabryczny, typ, rok produkcji, firmę miejsce zamontowania budynek)

- czyszczenie wkładów filtrujących na wlocie powietrza procesowego i regeneracyjnego dokładne mycie  lub wymiana

- konserwacja poprzez czyszczenie pochłaniacza pary wodnej (rotora)

- konserwacja poprzez wymianę filtr powietrza

- konserwacja sterownika wraz z wymianą wkładki topikowej

- konserwacja metalowej obudowy sterownika wraz z likwidacją rdzy lub odprysków farby

- konserwacja i czyszczenie  systemu alarmowego i p.pożarowego (sprawdzenie działania klapy)

- oględziny zewnętrznej dystrybucji

- sprawdzenie poprawności działania wyłączników  ,sprawdzenie sygnalizacji  lampek sygnalizacyjnych i ograniczników ,czyszczenie powierzchni zewnętrznej skrzynki  zasilającej

- konserwacja  i czyszczenie powierzchni zewnętrznych termohigrometru

- konserwacja metrologiczna czujnika wilgotności, termohigrometru  wraz z  kontrolą parametrów technicznych systemu osuszania   wykonanych zgodnie z DTR zakończone protokołem

- konserwacja wentylatora, nagrzewnicy  obejmuje zakres czynności jak

urządzenia wentylacji nawiewno – wywiewnej /centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, aparaty grzewcze, wentylatory, nagrzewnice/

- wykonanie pomiarów rezystencji i uzwojeń silników elektrycznych i wykonanie protokołów –podczas ostatniej konserwacji

Ponadto zakres robót musi objąć wykonanie:

- z przeglądu konserwacyjnego urządzeń w poszczególnych SOI Wykonawca sporządzi protokół  2 egz.(1 dla Kierownika SOI, 1egz  pod fakturę) z zapisem wszystkich czynności  wg załącznika, który zostanie podpisany przez użytkownika, Kierownika SOI oraz Wykonawcę i  zapisem dopuszczającym urządzenie do eksploatacji

- protokół ma uwzględniać w swoim zapisie wszystkie czynności przeprowadzone przez Wykonawcę zgodne z niniejszym zakresem prac konserwacyjnych.

- protokół powinien zawierać opis stanu technicznego urządzenia wraz z  podzespołami, zaznaczeniem konieczności ich wymiany

- w przypadku awarii urządzenia lub niedopuszczenia urządzenia do eksploatacji lub innych wad odbiegających od przepisów: dokładny opis techniczny i przedstawienie rozwiązań technicznych, które umożliwią naprawę systemów osuszania dynamicznego i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów

- wszystkie prace należy odnotować w książce konserwacji w przypadku jej braku należy ją założyć(wpisując lub uzupełnić numer fabryczny, typ, rok produkcji, firmę miejsce zamontowania budynek)

- przeprogramowanie sterowników w/g potrzeb użytkownika (np. wyłączenia prądu, w razie wyładowań atmosferycznych)

- wykonawca zobowiązany jest do wydania opinii dotyczących stanu technicznego urządzeń dla Zamawiającego w razie zaistnienia takiej potrzeby.

- po wykonanych robotach konserwacyjnych posprzątać

- prowadzić szkolenie i doradztwo użytkowników dotyczących eksploatacji urządzeń w celu osiągnięcia bezawaryjności .

- utylizacja powstałych odpadów przeprowadzić zgodnie  z ustawa o odpadach

- usługę konserwacji systemów dynamicznego osuszania Wykonawca wykonuje w obecności użytkownika oraz przedstawiciela zleceniodawcy – osoby wyznaczonej przez Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury danej lokalizacji

Uwaga: materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności konserwacyjnych takie jak: krótkie przewody elektryczne, gumowe złączki, zaciski elektryczne, filtry, żarówki, lampki sygnalizacyjno- kontrolne, kleje, smary, bezpieczniki, paski klinowe , łożyska zabezpieczające, atestowane środki czystości ,gaz do uzupełnienia  i inne drobne podzespoły niezbędne do ciągłości pracy urządzeń zabezpiecza Wykonawca.

2.  Wykaz systemów osuszania dynamicznego do konserwacji znajdujących się w Sekcjach Obsługi Infrastruktury Świętoszów, Żagań i Bolesławiec, w tym skład magazynowy Duninów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

UWAGA

- Warunkiem wykonywania prac jest posiadanie odpowiednich uprawnień zgodnie   z wymogami producentów oraz obowiązującymi przepisami.

- Prace należy wykonywać w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godz. od 700 do 1530, w piątek w godz. od 700 do 1300 po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem SOI miejsca  i terminu wykonania prac (z wyłączeniem usuwania awarii)

- Wykonawca wykonuje prace własnym sprzętem i środkami transportu.

- Wykonawca z przeglądu okresowego sporządza protokół  wg załączonego wzoru wypisując wszystkie wymienione czynności z przeprowadzonych prac serwisowych i opisuje obecny stan techniczny urządzeń oraz wskazuje możliwości eksploatowania urządzeń. Zapisy zawarte w protokołach winny się zgadzać z wpisami w książce obsługi urządzeń DOS.

- WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

  - Bieżącego informowania na piśmie Kierownika SOI o osobach i pojazdach wyznaczonych do realizacji usługi i ewentualnych zmianach.

  - Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji usługi.

  - Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot  umowy siłami  własnymi           w obecności wyznaczonego przez Kierownika SOI  pracownika.

  - Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca wystąpi z tygodniowym wyprzedzeniem o wydanie zgody na wejście ludzi i wjazd samochodem na teren jednostki wojskowej, podając imienny wykaz osób wykonujących usługę wraz z numerem dowodu osobistego i nr rejestracyjnego pojazdu.

  - Przy realizacji zamówienia do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ i ochrony środowiska.

  - Zadbać o ochronę środowiska oraz usunięcie i utylizację odpadów powstałych w czasie realizacji usługi.

  - Wykonywanie usługi taką ilością osób, która zagwarantuje właściwą realizację przedmiotu  umowy.

  - Unieruchamiania pracy urządzeń DOS i zabezpieczenia jej przed dostępem osób trzecich w przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia oraz niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

- ZAMAWIAJĄCY ZOBOWIĄZUJE WYKONAWCĘ

- W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu usterki urządzeń DOS, przedstawić protokół  uwzględniający przyczynę usterki i sposób jej usunięcia oraz przygotować ofertę cenową i kosztorys ofertowy.

Przedstawić ww. dokumenty Kierownikowi SOI w ciągu 10 dni od zaistniałej sytuacji.

- Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego oferty cenowej i pisemnym zleceniu, przystąpić do usunięcia usterki.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia usunięcia usterki innemu Wykonawcy.

- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU  POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW:

- Wykaz osób wraz z wymaganym  prawem  kwalifikacjami do wykonania zamówienia w szczególności:

  - Uprawnienia do eksploatacji (E) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

  - Uprawnienia do dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci  elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

- ODBIÓR USŁUGI

  - Wykonawca przekaże do zatwierdzenia kierownikowi SOI protokół odbioru usługi z konserwacji i przeglądów urządzeń DOS.

  - Odbioru prac pod względem zgodności z formularzem ofertowym i OPZ dokona w imieniu Zamawiającego, Kierownik SOI na podstawie protokołu odbioru przeglądu okresowego urządzenia podpisanego przez Strony i Użytkownika.

Załączniki:

Nr 1 - formularz cenowy – wykaz systemów osuszania dynamicznego

Nr 2 - protokół odbioru (dla SOI)

Nr 3 - protokół odbioru usługi (zbiorczy)