Załącznik nr 5 do OPZ

Zakres czynności do wykonania

- Przedmiot zamówienia:

Wykonanie konserwacji urządzeń grzewczych na paliwo płynne RL 36 
w ilościach:

Sekcja Obsługi Infrastruktury Dobre n/Kwisą 		- 132 kpl

Wykaz czynności konserwacji urządzeń grzewczych na paliwo płynne typu WP5-21 RL 36 ROTERM:

-   sprawdzenie kompletności urządzenia

-   sprawdzenie szczelności układu zasilania

-   sprawdzenie stanu i szczelności przewodów dystrybucji powietrza

-   sprawdzenie stanu elektrycznych przewodów zasilających

-   sprawdzenie drożności przewodu kominowego

-   wymiana filtra paliwa

-   zdemontowanie pokrywy górnej urządzenia i przedmuchanie wnętrza  sprężonym powietrzem

-   sprawdzenie stanu powłok lakierniczych, wykonanie zaprawek

-   sprawdzenie płynności pracy wentylatora

-   oczyszczenie komory spalania i wymiennika z radiatorami oraz przewodu kominowego

-   zmontowanie urządzenia

-   sprawdzenie poprawności pracy urządzenia we wszystkich trybach pracy 
w tym w trybie awarii

-   dokonanie regulacji palnika przez uprawnionego serwisanta pieca

grzewczego na paliwo płynne WP5-21 RL 36 ROTERM

- 	sporządzenie protokołu z przeprowadzonego serwisu

- 	odnotowanie czasu pracy, ocena stanu technicznego i gotowości do dalszej eksploatacji, potwierdzone wpisem i pieczęcią w dowodzie urządzenia;

- 	konserwacja i pakowanie urządzenia.