PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) BRANŻA SANITARNA

| Stadium | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |
| Nazwa inwestycji i miejsce lokalizacji | Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zespołu budynków z częściową rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania, na cele kulturalno-oświatowe dz. nr 1400, m. Mrocza, obręb Mrocza |
| Inwestor | Gmina Mrocza z siedzibą 89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20 |

10.06.2024

1. Niniejszy projekt budowlany powstaje w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 29. USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami), przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot zamówienia nie opisano w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W opisie przedmiotu zamówienia można wskazać znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można było opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Niniejszy projekt wykonawczy został opracowany przed rozstrzygnięciem przetargu na dostawę urządzeń i wykonanie instalacji itp.. Z uwagi na wymagany stopień szczegółowości sporządzenie projektu technicznego nie jest możliwe dla warunków ogólnych, lecz konieczne jest przyjęcie konkretnych urządzeń o określonych parametrach technicznych. Taki sposób opracowania projektu nie zamyka jednak możliwości sporządzenia niezależnych ofert, zorganizowanie przetargu oraz ewentualnego wybrania przez Inwestora innego producenta urządzeń. W przypadku takiej decyzji inwestora muszą być spełnione następujące warunki:

      - Oferowane urządzenia muszą być zgodne z wymaganiami i parametrami określonymi w niniejszym projekcie

      - Należy opracować aneks do projektu w celu uwzględnienia ewentualnych różnic dotyczących:

- wymiarów gabarytowych i masy urządzeń (zwraca się przy tym uwagę, że tego rodzaju korekty są możliwe tylko w niewielkim zakresie ze względu na ograniczenia wynikające z warunków budowlanych, wymiarów króćców przyłączeniowych, oporów własnych urządzeń, zaworów regulacyjnych itp. parametrów tłumienia tłumików akustycznych, zasięgów i emitowanego hałasu, zapotrzebowania energii dla urządzeń ( niewskazane jest zwiększenie zapotrzebowania energii wskutek doboru urządzeń tańszych, ale o większym zapotrzebowaniu energii).

Zmiany odbiegające od projektu powinny zostać uzgodnione z projektantem.

2. Projekt należy odczytywać równorzędnie ze wszystkimi branżami:

- Architektoniczna (opisy i rysunki)

- Konstrukcyjna (opisy i rysunki)

- Sanitarna (opisy i rysunki)

- Elektryczna/telekomunikacyjna (opisy i rysunki)

OPIS TECHNICZNY	4

1. CZĘŚĆ OGÓLNA	4

1.1. Przedmiot opracowania	4

1.2. Podstawa opracowania.	4

1.3. Zakres opracowania.	4

2. OPIS INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH WOD-KAN	5

2.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej	5

2.2. Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej	7

3.0. Uwagi końcowe	8

3. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	9

3.1. Zakres opracowania	9

3.2. Podstawa opracowania	9

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania	9

3.4. Wytyczne branżowe	15

3.5. Uwagi końcowe.	16

4. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU	16

4.1. Zakres opracowania	16

4.2. Podstawa opracowania	16

4.3. Instalacja gazu	16

4.4. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	18

4.5. Wytyczne branżowe	18

4.6. Uwagi końcowe.	19

OPIS TECHNICZNY

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży sanitarnej inwestycji o nazwie: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Mroczy.

1.2. Podstawa opracowania.

1) Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego,

2) Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

3) Obowiązujące normy i zarządzenia.

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

-Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

-Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  wykonania  niektórych  przepisów  ustawy  o  drogach publicznych

-Ustawa Prawo budowlane

-PN-EN-1452-1-5:2000    "Systemy   przewodowe    z    tworzyw sztucznych-Systemy  przewodowe  z  niezmiękczonego  polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody"

-PN-B-06050/1999  "Roboty ziemne"

-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych"

-PN-B-10725:1997 "Wodociągi - Przewody zewnętrzne-Wymagania i badania"

-PN-92/B-10729 "Studzienki rewizyjne"

-PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne"

1.3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje następujące instalacje:

- instalacje wewnętrzną zimnej i ciepłej wody (wraz z cyrkulacją)

- instalacje wewnętrzną kanalizacji sanitarnej

Projekt posiada wszystkie niezbędne (konieczne do przedstawienia) rysunki, które umożliwiają jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

2. OPIS INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH WOD-KAN

2.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej

Woda do budynku doprowadzana będzie poprzez instalację zewnętrzną wody.

2.1.1. WODA ZIMNA

Instalację wewnętrzną wody zimnej zaprojektowano z rur plastikowych w systemie rur wielowarstwowych PEX.  Przejście przez ścianę należy wykonać jako gazoszczelne. Przejście należy wykonać w opasce ogniochronnej. Po wprowadzeniu przewodu wody do budynku należy przejść na rury ocynkowane.

Wodomierz będzie zlokalizowany w studni wodomierzowej na zewnątrz budynku – zgodnie z instalacjami zewnętrznymi. Wodomierz należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz zabezpieczyć przed zamarznięciem. Zestaw wodomierzowy powinien składać się z: zaworu odcinającego, wodomierza, zaworu odcinającego, zaworu antyskażeniowego typu BA, filtra siatkowego oraz zaworu odcinającego. W budynku po wprowadzeniu przewodu poprzez zewnętrzną ścianę nastąpi rozdzielnie wody na przewód zasilający wewnętrzną instalację ppoż. w budynku oraz instalację wewnętrzną wody na cele bytowo – gospodarcze. Na instalacji wodociągowej bytowej należy zamontować zawór pierwszeństwa dla instalacji ppoż. Przewody rozprowadzające montować wraz z przewodami c.w.u. w posadzce  i w bruzdach ściennych ze spadkiem 3‰ w kierunku przyborów. Przejścia przewodów przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje większych od rur przewodowych. Przestrzeń między tuleją, a przewodem wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym. Zawory odcinające ćwierć obrotowe montować przed każdym z przyborów. Przewody ułożone w posadzce i bruzdach ściennych izolować otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych właściwościach grub. min. 30 mm. Podejścia wodociągowe do przyborów sanitarnych należy prowadzić w bruzdach ściennych. Przed zatynkowaniem podejścia  zaizolować przeciwko stratom ciepła i roszeniu pianką polietylenową grubości 30 mm. Podejścia wodociągowe do przyborów należy wykonać „od dołu” z zastosowaniem  elastycznych przewodów połączeniowych. Podejścia do baterii należy zakończyć przy użyciu kolan montowanych na płytce montażowej z zaworem kątowym, kulowym typu „mini”. W przypadku stosowania konsoli do urządzeń sanitarnych, podejścia montować zgodnie z technologią właściwą dla tego typu rozwiązań.

Rozmieszczenie urządzeń sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostały przedstawione w graficznej części opracowania.

2.1.2. WODA CIEPŁA i cyrkulacyjna

Ciepła woda użytkowa dla budynku przygotowywana będzie poprzez podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o poj. 250 l umieszczony w pomieszczeniu garażu.

Instalację c.w.u. wykonać  w technologii rur PEX. Rozprowadzenie i podejścia wodociągowe zaprojektowano w bruzdach ściennych i w podłodze w izolacji termicznej obok przewodów cyrkulacyjnych ze spadkami w stronę przyłącza lub przyborów. Po próbie szczelności zaizolować przewody otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych właściwościach grubość min. 30 mm. Analogicznie jak przewody wody ciepłej należy wykonać montaż i izolacje przewodów wody cyrkulacyjnej. Należy    montować  zawory  do  wody  zimnej  z  niebieskim uchwytem natomiast do wody ciepłej montować zawory z uchwytem czerwonym.  Podejście  wody  ciepłej  do  armatury  czerpalnej należy wykonać  z  lewej  strony.  Rozmieszczenie urządzeń sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostały przedstawione w graficznej części opracowania. Po próbie szczelności zaizolować przewody izolacją. Rury należy izolować za pomocą otulin z np. pianki łączonych za pomocą kleju, otulin z wełny mineralnej lub o podobnych właściwościach i grubości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”:

| Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów: |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej - materiał 0,035 W/m*K |
| 1 | Ø wewn. do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Ø wewn. od 22 mm do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Ø wewn. Od 35 mm do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |

2.1.3. Bilans wodny

Przepływ na cele bytowo – gospodarcze: 1,77 dm3/s = 6,37 m3/h

Łączny przepływ dla 2 działających jednocześnie hydrantów HP 25

q = 2 * 1,0 = 2,0 dm3/s = 7,2 m3/h.

Dobrano wodomierz na większy przepływ tj. q=7,2 m3/h.

2.1.4. Płukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu robót montażowych i próbie szczelności należy przystąpić do płukania i dezynfekcji zmontowanej instalacji. Instalację należy dokładnie przepłukać czystą wodą o dużej prędkości  przepływu.  Po  przeprowadzeniu  płukania  wodociągu należy przystąpić do dezynfekcji. Dezynfekcję należy wykonać podchlorynem wapnia lub sodu, zawierającą co najmniej  50 mg Cl2/dcm3 w ciągu 24 godzin. Dezynfekcję   przeprowadza   się   dawkując   roztwór   środka dezynfekującego    przy    powolnym    napełnieniu    przewodu. Pozostałość chloru w wodzie po tym powinna wynosić  10 mg Cl2/dcm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód wodociągowy należy ponownie przepłukać wodą wodociągową jak poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej instalacja może być oddana do użytku.

2.2. Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano odprowadzenie ścieków sanitarnych do instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Cała instalacja wykonana z rur niskoszumowych.

3.2.1. Przyjęte rozwiązania instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej

W kanalizacji pod posadzkowej kąty załamań dokonywać pod kątem nie większym niż 45°.

Piony kanalizacyjne powinny być wyprowadzone jako rury wywiewne ponad dach w taki sposób, aby odległość rur od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0 m. Przewód wentylacyjny należy wyprowadzić ponad dach na wysokości 0,5 m – 1,0 m. Jedna rura wentylacyjna może obsługiwać kilka pionów. Przekrój takiej rury nie powinien być mniejszy niż 2/3 sumy przekrojów wentylowanych przez nią pionów. Na pionach na wys. ok. 1 m nad posadzką zamontować rewizje czyszczakowe. W obudowie pionów kanalizacyjnych na wysokości montażu pokryw czyszczaków wykonać drzwiczki rewizyjne o wymiarach 0,2x0,2 m. Na poziomach kanalizacyjnych również wykonać rewizję poprzez zmontowanie trójników do których należy dołączyć rurę pionową, rurę zakończyć korkiem odkręcanym szczelnym w dostęp do korka wykonać za pomocą zdejmowanej płytki. Rewizje poziome wykonywać przy zmianach kierunku instalacji lub w pobliżu połączeń z dopływami, rewizje lokalizować przy ścianach bocznych pomieszczeń. Przy przejściach pionów przez stropy należy zamontować tuleje ochronne wystające około 3 cm powyżej podłogi. Ściana wewnętrzna tulei powinna być większa od średnicy zewnętrznej przewodu o około 5 cm. Przestrzeń między tuleją, a przewodem należy wypełnić szczeliwem trwale elastycznym.

Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm systemowych wg wytycznych producenta. Powinny one mocować przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być montowane niezależnie. Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów  z PVC od przewodów cieplnych powinny wynosić 0,1 m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45oC. Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach  lub kanałach, odpowietrzenia pionów prowadzić pod stropem pomieszczeń. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur, a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny i nie powodując korozji rur. Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów; powinny wynosić minimum 2 %. Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC. Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony). Po zakończeniu robót montażowych należy przeprowadzić badanie szczelności. Wpusty wykonać z kratką ściekową ze stali szlachetnej oraz blokadą antyzapachową.

3.0. Uwagi końcowe

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty montażowe wewnętrzne wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez I.P.Bud. Warszawa 1992 r.

- Dopuszcza się zastosowanie materiałów i produktów innych producentów 
o parametrach co najmniej jak zaprojektowane po uzyskaniu zgody projektanta,

Ewentualne wątpliwości dotyczące wykonania przyłączy i sieci zgodnie z projektem zgłosić przed rozpoczęciem robót do projektanta.

Przejścia przewodów (rurociągów) przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpożarowego w tulejach ppoż. lub izolowane szczelnie masami pęczniejącymi w tulejach stalowych o odporności oddzielenia przeciwpożarowego w klasie EI (na podstawie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 par. 234), zgodnie z instrukcją producenta. Do wykonania zabezpieczeń przepustów mogą użyte być tylko materiały posiadające odpowiednie atesty i dopuszczenia

- Biały montaż wg zestawienia w br architektonicznej

3. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji: centralnego ogrzewania dla projektowanego budynku.

Projekt posiada wszystkie niezbędne (konieczne do przedstawienia) rysunki, które umożliwiają jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

3.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Podstawa nawiązania:

- Uzgodnienia z inwestorem

- Normy oraz wytyczne do projektowania.

•  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

•  Uzgodnienia międzybranżowe.

•  Normy oraz wytyczne do projektowania.

•  Uzgodnienia z Inwestorem.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

3.3.1. Założenia projektowe instalacji c.o.

Zastosować kompaktową stację uzdatniania wody dla instalacji c.o. pompa ciepła – sterowanie dedykowane z własną podkonstrukcją. Urządzenia mają własną podkonstrukcję do zamontowania na dachu płaskim. Instalacja prowadzona w posadzce, w części sufitu podwieszanego oraz w bruzdach ściennych. Zastosować klapy ppoż. o odpowiedniej odporności ogniowej przy przejściu przez strefy przeciwpożarowe przez przegrody budowlane.

Instalacja centralnego ogrzewania dla budynku zasilana będzie zestawu 2 pomp ciepła umieszczonych na dachu budynku. Dwie sprężarkowe pompy ciepła powietrze/woda Orange Inverter 34 o nominalnej mocy grzewczej 34,1kW. Orange Inverter to rewersyjna pompa ciepła typu powietrze-woda wykorzystująca czynnik R410A, wyposażona w podwójną rotacyjną sprężarkę inwerterową zapewniającą produkcję gorącej wody do 60°C. Instalacja od pomp ciepła do urządzeń CO i CWU będzie napełniona glikolem. Instalacje zaprojektowano z rur PE-RT/AL./PE-RT oraz z miedzianych w kotłowni, stalowe prowadzone w części sufitu podwieszanego i na dachu. W kotłowni umieszczony będzie rozdzielacz stalowy obwodowy dla instalacji: ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania parteru, centralnego ogrzewania piętra, Sali gimnastycznej. Instalację centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano w układach poziomych, dwururowych o parametrach wody grzejnej 55/35°C. Całość instalacji pracować będzie w układzie zamkniętym. Przyrost objętości wody zostanie przejęty przez naczynie wzbiorcze.

Cała instalacja wykonana w posadzce, sufitach podwieszanych i w bruzdach ściennych.

Ciepła woda użytkowa na potrzeby budynku przygotowywana w projektowanym podgrzewaczu c.w.u. Podgrzewacz dodatkowo wyposażyć w grzałki elektryczne, które umożliwią okresowe podgrzanie wody celem jej dezynfekcji. Instalacja c.w.u. zabezpieczona będzie w naczyniu wzbiorczym.

Na dachu przewody należy zabezpieczyć. Przewody wykonać z przewodów stalowych. Na dachu budynku przewody należy zabezpieczyć z blachy ocynkowanej i zaizolować.

3.3.2. Zabezpieczenia instalacji wodnej systemu zamkniętego

Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia zostanie wykonane przez zastosowanie zaworu bezpieczeństwa. W celu przejęcia zmian objętości czynnika grzewczego w instalacji, zaprojektowany został system zamknięty z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi wykonanymi zgodnie z normą PN-91/B-02414.

3.3.3. 	ciśnieniowe naczynie wyrównawcze instalacji c.w.u.

Instalacja ciepłej wody użytkowej zabezpieczona będzie przed wzrostem ciśnienia przy pomocy ciśnieniowego naczynia wyrównawczego. Naczynie wzbiorcze ustawić w pomieszczeniu kotłowni. Naczynie należy ustawić na posadzce  i połączyć z przewodem wody zimnej za pomocą rury (zgodnie ze schematem technologicznym), wyposażonej w manometr tarczowy, odpowietrznik automatyczny i zawór odcinający

3.3.4. 	Zawór bezpieczeństwa c.w.u.

Dla podgrzewacza c.w.u. zaprojektowany został membranowy zawór bezpieczeństwa.

3.3.5. Ciśnieniowe naczynie wyrównawcze

Instalacja centralnego ogrzewania będzie zabezpieczona przez przeponowe naczynia wzbiorcze. Ciśnieniowe naczynia wyrównawcze należy ustawić na posadzce w pom. kotłowni na parterze i połączyć z rurą powrotną za pomocą rury wyposażonej w manometr tarczowy, odpowietrznik automatyczny i zawór odcinający (ze zdjętym pokrętłem). Naczynia wzbiorcze przeponowe należy zamontować do instalacji dopiero po wykonaniu próby szczelności i dokładnym wypłukaniu instalacji. Przed zamontowaniem naczyń wzbiorczych należy sprawdzić wielkość ciśnienia wstępnego.

-naczynie bufora

-naczynie pomp ciepła

3.3.6. Przewody rozprowadzające c.o.

Przewody c.o. do instalacji w pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych ogólnego stosowania wg PN-80/H-74200 o połączeniach spawanych. Średnice przewodów obliczono przyjmując przepływ na poszczególnych odcinkach instalacji c.o.

Napełnianie instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania napełniona będzie wodą uzdatnioną lub glikolem, a także podgrzewacza c.w.u. Napełnianie instalacji będzie dokonywane przez serwisantów za pomocą stacji do napełniania z pompami ręcznymi podłączonej bezpośrednio do instalacji. Rodzaj stacji uzdatniania wody dowolny – musi spełniać przepisy odrębne.

Instalacja na dachu budynku, prowadzona pod stropem pomieszczeń, do wymiennika napełniona będzie glikolem.

3.3.7. Próby i płukanie instalacji

Całość  instalacji w pomieszczeniu  technicznym po wykonaniu należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno oraz próbie na gorąco przy ciśnieniu roboczym o max. temperaturze zasilania. Czas trwania próby 30 minut. Po pozytywnej próbie ciśnieniowej na zimno instalację należy przepłukać wodą zimną z prędkością przepływu 2 m/s, aż do uzyskania czystej wody na wypływie. Po próbie ciśnieniowej należy oczyścić filtry instalacji. Działanie elementów automatyki przeprowadzić dla parametrów granicznych. Sprawdzenie działania elementów automatyki powinno odbyć się w trakcie sezonu grzewczego.

Rozruch próbny wykonać przy max. obliczeniowej temperaturze czynnika grzejnego w czasie 72 godz. Z wykonanych prób i badań należy sporządzić odpowiednie protokoły.

3.3.8 Malowanie i izolacje termiczne.

Po zmontowaniu rurociągów w pomieszczeniu niezabezpieczone fabrycznie elementy instalacji cieplnych i wentylacyjnych oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z PN-70/H-97050, a następnie pomalować. Po malowaniu, przewody w kotłowni zaizolować zgodnie z PN-85/B-02421. Wszystkie przewody w pom. technicznym  należy zaizolować cieplnie  otulinami.

3.3.9 Rurociągi

Przewody c.o. prowadzone w posadzce i bruzdach ściennych zaprojektowano z rur plastikowych PE-RT/AL./PE-RT. Rury  posiadają dopuszczenie do stosowania w budownictwie na podstawie decyzji COBRTI "INSTAL" AT/2001-02-1121; AT/99-02-0844-02, AT/2001-02-1142; AT/99-02-0617-01 oraz posiadają ocenę higieniczną PZH – HK/W/0113/01/2001.

Rurociągi instalacji o średnicy do Ø26 włącznie wykonać z rur sanitarnych PEX-c z osłoną antydyfuzyjną dla tlenu, a dla średnicy zewnętrznej Ø32 i większej z rur wielowarstwowych. Instalację centralnego ogrzewania należy wyregulować hydraulicznie. Na obiegach grzewczych należy zamontować niezbędne urządzenia oraz armaturę kontrolno – pomiarową. Zamontować automatyczne zawory odpowietrzające poprzedzone zaworkami stopowymi lub zaworkami odcinającymi. Zawory odcinające pozostają cały czas otwarte, zamykane będą tylko w przypadku awarii odpowietrznika w celu jego naprawy lub wymiany.

Do wszystkich zaworów montowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego należy zapewnić dostęp w czasie eksploatacji, a także zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Kompensacja projektowanych przewodów wykonana będzie za pomocą zmiany kierunków rurociągów. Dodatkowo należy wykonać kompensację poprzez wydłużki U-kształtne. Do mocowania instalacji stosować uchwyty do rur z tworzyw sztucznych z wkładką gumową, wykonanej ze specjalnej mieszanki. Uchwyty ślizgowe montować w miejscach umożliwiających przesuw rurociągu ze względu na wydłużenia termiczne. Przewody należy mocować do konstrukcji budowlanych. Przed montażem przewodów należy zapoznać się również z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu producenta.

Przewody rozprowadzające montować  w posadzce  i w bruzdach ściennych ze spadkiem 3‰ w kierunku przyborów. Przejścia przewodów przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje większych od rur przewodowych. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym. Przewody ułożone w posadzce i bruzdach ściennych izolować otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych właściwościach grub. min. ½ grubości rury.

Grubość warstwy betonu w posadzce nad rurą powinna wynosić minimum 4 cm. Przy przejściach przez ściany i stropy zastosować tuleje ochronne o dwie dymensje większe, wypełnione szczeliwem trwale elastycznym. Podejścia do grzejników wykonać od dołu ze ściany.

W budynku zaprojektowano ogrzewanie płaszczyznowe. Po przeprowadzonej poprawnie próbie ciśnieniowej i otrzymaniu wyniku pozytywnego instalację należy zaizolować. Przewody prowadzone po powierzchni ścian zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej, przewody w bruzdach ściennych lub w warstwie posadzkowej zaizolować otuliną z pianki polietylenowej.

Montaż izolacji zgodnie z wytycznymi producentów oraz zgodnie z zał.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

| Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K)1) |
| --- | --- |
| Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |

3.3.10 Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano ogrzewanie podłogowe.

3.3.11. Układanie przewodów

Przewody poziome c.o. instalacji należy układać w posadzce, w warstwie podłogowej, a także nad podłogą w bruzdach ściennych w otulinie izolacyjnej.  Przy przejściach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczyć przed tarciem. Przestrzeń między tuleją, a przewodem wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym.

W trakcie układania rur należy ściśle przestrzegać prowadzenia trasy przewodu, ilości położenia i konstrukcji uchwytów przesuwanych i stałych oraz kompensatorów. Montaż instalacji z rur miedzianych należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu instalacji z rur miedzianych zawartych w poradniku „Wewnętrzne instalacje wodociągowe ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych – Wytyczne stosowania i projektowania” wyd. COBRTI "INSTAL".

3.3.12. Próby i płukanie instalacji

Całość  instalacji poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie 6 bar oraz próbie na gorąco przy ciśnieniu roboczym o max temperaturze zasilania. Uprzednio instalację należy przepłukać wodą z prędkością wypływu min 2 m/s aż do uzyskania na wypływie czystej wody.

3.3.13. Instalacja

Instalację w pomieszczeniu wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H-74219 łączonych przez spawanie. Spawanie rur o grubości ścianki do 5 mm może być gazowe lub elektrycznie, powyżej 5 mm spawanie elektryczne. Do uszczelnień połączeń kołnierzowych zastosować uszczelki do kołnierzy wymiary kołnierzy powinny być zgodne z PN-70/H-74731. Połączenia z armaturą i przyrządami kontrolno-pomiarowymi wykonać za pomocą kołnierzy lub gwintów. Mocowanie przewodów do ruchomych uchwytów zamocowanych do sufitu lub ruchomych podpór zgodnie z BN-76/8860-01/01. W najwyższych punktach zamontować zawory odpowietrzające automatyczne. Rury układać ze spadkiem w stronę kotła.

Elementy stalowe przed wykonaniem na nich izolacji termicznej należy oczyścić z rdzy i brudu oraz zabezpieczyć przed korozją:

- 1 x farbą ftalową miniową,

- 1 x emalią podkładową,

- 1 x emalia nawierzchniowa.

Przewody montować na wysokości min. 2 m nad posadzką kotłowni. Kompensacja przewodów będzie wykonana za pomocą zmiany kierunków przebiegu przewodów na rurach w miejscach wskazanych na rysunkach. Punkty przesuwne montować co ok. 1 m, wykorzystując uchwyty z tworzywa. Przez przegrody budowlane oraz pod drzwiami rury prowadzić w tulejach ochronnych, przestrzeń pomiędzy rurami wypełnić kitem trwale elastycznym.

Wywiew stanowić będzie kanał wentylacyjny grawitacyjny zlokalizowany pod stropem pomieszczenia.

Należy wykonać odpowiednią wentylację nawiewną do pomieszczenia kotłowni – kanał typu „Z” 200 x 200 mm.

Pracą kotłowni będą sterował regulator w połączeniu z regulatorem do pracy z płynnie obniżoną temperaturą wody w kotle wraz z czujnikiem temperatury zewnętrznej oraz sterowaniem c.w.u.

Pomieszczenie kotłowni zlokalizowane jest na parterze budynku. Ze względu na typ kotła i systemu powietrzno spalinowego nie jest wymagane sprawdzenie obciążenia cieplnego kotłowni. Pomieszczenie kotłowni wyposażone zostało w instalację wod – kan. zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie. Pozostałe kotły na dachu budynku.

Ściany wydzielające pomieszczenie kotłowni z pozostałej części budynku stanowią przegrody wydzielonej strefy p.poż.:

- Ściany niepalne i gazoszczelne o odporności ogniowej  60 120

- Strop nad kotłownią o konstrukcji lekkiej

- Kotłownię należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy

- Ustawić gaśnicę proszkową 6 kg przy drzwiach kotłowni

- Oznakować miejsce ustawienia gaśnicy zgodnie z normą PN-92/N-01256/01

- Oznakować wyjścia ewakuacyjne zgodnie z normą PN-92/N-01256/02

- Opracować instrukcję technologiczno-ruchową ochrony p.poż.

3.3.14. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Przejścia przewodów (rurociągów) przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpożarowego w tulejach ppoż. lub izolowane szczelnie masami pęczniejącymi w tulejach stalowych o odporności oddzielenia przeciwpożarowego w klasie El (na podstawie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 par. 234), zgodnie z instrukcją producenta. Do wykonania zabezpieczeń przepustów mogą użyte być tylko materiały posiadające odpowiednie atesty i dopuszczenia. Przejścia PPOŻ. w klapach ppoż. o odpowiedniej odporności ogniowej, są to wszystkie przejścia z garażu do budynku dwukondygnacyjnego.

3.4. Wytyczne branżowe

3.4.1. Ogólnobudowlane

-Podłogę w kotłowni wykonać z materiałów niepalnych,

-Przejścia przewodów przez ognioodporne ściany i stropy należy wykonać z materiałów niepalnych oraz zapewnić ich ognioszczelność.

-Posadzki w kotłowni wykonać z płytek terakotowych. W ścianie zewnętrznej wykonać kanały nawiewne (zgodnie z częścią graficzną projektu).

-Pomalowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych – zgodnie z aranżacją architektoniczną.

3.4.2. Roboty elektryczne

Pomieszczenie kotłowni powinno mieć wydzieloną rozdzielnię elektryczną i być wyposażone w dostępny z zewnątrz pomieszczenia awaryjny wyłącznik prądu w kotłowni. Wyłącznik należy trwale i czytelnie oznakować oraz umieścić w miejscu łatwo dostępnym i nie narażonym na skutki pożaru lub wybuchu.

-W kotłowni zapewnić oświetlenie elektryczne na natężeniu min. 150 Lux.

-Zainstalować gniazda wtykowe o napięciu 220 V z bolcem i wykonać gniazdo o napięciu bezpiecznym 24V.

-Przewody instalacji gazowej powinny mieć połączenia wyrównujące elektryczne potencjały złącz rurociągów, a także być uziemione.

Instalację elektryczną dla pomieszczenia kotłowni wykonać przy zachowaniu wymogów zawartych w § 183.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zgonie z normą PN 92/E-05009/41.

3.5. Uwagi końcowe.

-W trakcie wykonania robót należy przestrzegać przepisy BHP i ppoż.,

-Specyfikację urządzeń kotłowni zamieszczono w części graficznej projektu,

-Wymiary i domiary sprawdzić na budowie,

-Instalację C.O. wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”,

-Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastąpić po otrzymaniu pozytywnego protokółu prób szczelności i wytrzymałości,

4. OPIS INSTALACJI KLIMATYZACJI

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji,

II. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

1.1 Parametry Powietrza

Parametry powietrza zewnętrznego:

LATO

- temperatura zewnętrzna		tz = +32oC

- temperatura wewnętrzna		tw= +24 oC

ZIMA:

- temperatura zewnętrzna		tz = -20oC

- temperatura wewnętrzna		tw= +20 oC

1.2 Opis Ogólny

W celu zapewnienia odpowiednich parametrów komfortu w pomieszczeniach objętych opracowaniem zaprojektowano instalację klimatyzacyjną opartą o systemy Multisplit Midea  Electric  pracujące na zasadzie rewersyjnej pompy ciepła. Urządzenia realizują pracę poprzez płynną regulację przepływu czynnika chłodniczego oraz automatyczną zmienną temperaturę odparowania czynnika w trybie chłodzenia oraz skraplania w trybie grzania.

Jednostki zewnętrzne systemu Split zostaną połączone z jednostkami wewnętrznymi za pomocą instalacji chłodniczej.  Jednostki zewnętrzne z własną podkonstrukcją. Agregaty skraplające zlokalizowane będą zgodnie z rzutami. Agregat należy posadowić na stalowych konstrukcjach wsporczych  o wysokości minimum 30 cm, umieszczonych na stałym podłożu. Jako jednostki wewnętrzne projektuje się urządzenia kasetonowe.

Sterowanie dedykowane klimatyzacją będzie odbywało się za pomocą sterowników bezprzewodowych po jednym na każdą jednostkę oraz sterownika centralnego. Dokładna lokalizacja oraz opis urządzeń ujęty jest w dalszej części opracowania.

Parametry Techniczne Urządzeń Wewnętrznych Systemu Klimatyzacyjnego Multisplit

Jednostka wewnętrzna kasetonowa MCA3U-12HRFNX(GA) o wydajności chłodniczej 3,5 kW:

- nominalna moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 3,5 kW,

- nominalna moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 3,8 kW,

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  1,01 kW

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  1,02 kW

- wymiar jednostki wewnętrznej nie wyższy niż 570x570x260 mm

- trzystopniowa regulacja wypływu powietrza

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

- poziom ciśnienia akustycznego 25,5-41 dB(A)

- waga jednostki wewnętrznej nie więcej  niż  16,3 kg

Jednostka wewnętrzna kasetonowa MCA3U-18HRFNX(GA) o wydajności chłodniczej 5,3 kW:

- nominalna moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 5,3 kW,

- nominalna moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 5,6 kW,

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  1,63 kW

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  1,54 kW

- wymiar jednostki wewnętrznej nie wyższy  niż 570x570x260 mm

- trzystopniowa regulacja wypływu powietrza

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

- poziom ciśnienia akustycznego 29-43 dB(A)

- waga jednostki wewnętrznej nie więcej  niż  16 kg

Parametry Techniczne Urządzeń Zewnętrznych Systemu Klimatyzacji Multisplit

Jednostka zewnętrzna M4O-36FN8-QH o wydajności chłodniczej 10,6 kW:

- nominalna moc chłodnicza nie niższa niż 10,6 kW

- nominalna moc grzewcza nie niższa niż 10,8 kW

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie wyższy niż 3,30 kW

- pobór mocy (dla grzania) nie wyższy niż 2,76 kW

- współczynnik SEER nie mniejszy niż 6,5

- współczynnik SCOP nie mniejszy niż 4,0

- wymiar jednostki zewnętrznej nie wyższy niż 946x410x810 [mm]

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz

- poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż 61 dB(A)

- waga jednostki zewnętrznej nie większa niż 68,8 kg

- zakres temperatury pracy (dla chłodzenia)  -15 ~  + 50 C

- zakres temperatury pracy (dla grzania)  -30 ~  + 24 C

- czynnik chłodniczy R32

- grzałka tacy skroplin

- grzałka karteru sprężarki

Jednostka zewnętrzna M5OE-42HFN8-QH o wydajności chłodniczej 12,3 kW:

- nominalna moc chłodnicza nie niższa niż 12,3 kW

- nominalna moc grzewcza nie niższa niż 12,3 kW

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie wyższy niż 3,81 kW

- pobór mocy (dla grzania) nie wyższy niż 3,30 kW

- współczynnik SEER nie mniejszy niż 6,6

- współczynnik SCOP nie mniejszy niż 4,0

- wymiar jednostki zewnętrznej nie wyższy niż 946x410x810 [mm]

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz

- poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż 64 dB(A)

- waga jednostki zewnętrznej nie większa niż 74,1 kg

- zakres temperatury pracy (dla chłodzenia)  -15 ~  + 50 C

- zakres temperatury pracy (dla grzania)  -30 ~  + 24 C

- czynnik chłodniczy R32

- grzałka tacy skroplin

- grzałka karteru sprężarki

Sterowanie Indywidualne

Jednostki wewnętrzne systemu Multisplit zostaną wyposażone w indywidulane sterowniki bezprzewodowe RG10A. Sterownik pozwalał będzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawę temperatury.

Materiał

Przewody freonowe  wykonać z rur z miedzianych  łączonych na lut twardy.

Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa.

W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej.

Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją typu FRIGO posiadającą certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych  (odporna na temp 70oC) grubości 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnątrz i na dachu budynku zaizolować izolacją typu FRIGO  grubości 13 mm i osłonić płaszczem z blachy ocynkowanej.

Całość izolacji montować tylko na suche  i odtłuszczone powierzchnie rurociągów,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności.

Wykonanie instalacji

Przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach, nie układać rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po odcięciu odcinków uszkodzonych, odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić 3-5 cm dla przewodów poniżej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgałęzienia prowadzone będą pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanałach
i po ścianach, na lub pod stropami po-winny spoczywać na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż:

- • dla przewodów średnicy do 20 mm - 1,30 m

- • dla przewodów średnicy 25 mm - 1,50 m

- • dla przewodów średnicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:

• co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą,

- • co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop.

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody poziomej o ok. 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok. l cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tu-leją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.

Przewody łączyć przez lutowanie.

Trasy prowadzenia przewodów pokazano na rzutach.

Kolejność podłączania poszczególnych jednostek poprzez trójniki oraz średnice poszczególnych odcinków pokazano na rysunkach.

Całość instalacji zamontować zgodnie z zaleceniami producenta  systemu klimatyzacyjnego.

Montaż instalacji klimatyzacji powinien być przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora posiadającego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Próby i rozruch

Przed napełnieniem instalacji, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem technicznym.

Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 4,4 MPa (próba dla samych przewodów) oraz test osuszania próżniowego. Test szczelności musi być zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych prób instalację napełnić freonem R410A i przeprowadzić rozruch instalacji.

Rozruch urządzeń tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Wytyczne budowlane:

- Wykonać konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnętrzne systemów klimatyzacyjnych.

- Wykonać w przegrodach budowlanych niezbędne otwory dla przeprowadzenia przewodów instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej

Przejścia PPOŻ. w klapach ppoż. o odpowiedniej odporności ogniowej, są to wszystkie przejścia z garażu do budynku dwukondygnacyjnego.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ.