Załącznik nr 8 do SWZ/2 do Umowy

Opis  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INFARSTRUKTURA

SEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

- Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na mechanicznym czyszczeniu: separatorów (ropopochodnych, tłuszczu, skrobi), myjni pojazdów, neutralizatorów, osadników, odstojników popłuczyn, przepompowni, oczyszczalni ścieków, systemów rozsączających, studni rewizyjnych, odwodnień liniowych, oraz opróżnianiu, transporcie i przetworzeniu (odzysk/unieszkodliwienie) pozyskanych odpadów oraz  transporcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych z terenów administrowanych przez 43 WOG Świętoszów.

- Ilość:

TABELA NR 1

| Lp. | Nazwa urządzenia |  | Typ urządzenia | Lokalizacja urządzenia | Szacunkowa ilość odpadów/nieczystości ciekłych przewidziana do wytworzenia w trakcie czyszczenia [m3/rok] | Częstotliwość czyszczenia | Planowane terminy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sekcja Obsługi Infrastruktury Żagań |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Separator substancji ropopochodnych |  | SEPARATOR ŻELBETOWY Obiekt nr 123 | Żagań przy bud. nr 50/2987 | 100 | 2 | III-XI |
| 2 | Separator substancji ropopochodnych |  | AWAS-H-1900 NG 3 | Żagań przy bud. nr 104/2987 | 6 | 2 | III-XI |
| 3 | MYJNIA POJAZDÓW | Osadnik | Osadnik jako zbiornik wody obiegowej | Żagań przy bud. nr 106/2987 | 120 | 2 | III-XI |
|  |  | Osadnik piasku i szlamu | BEWA SF 1300 |  | 2 | 2 | III-XI |
|  |  | Kanały spływowe, murowane | BETONOWE |  | 30 | 2 | III-XI |
|  |  | Separator substancji ropopochodnych | BEWA KA NG 15 |  | 3 | 2 | III-XI |
| 4 | Separator substancji ropopochodnych |  | AWAS SBK NG 10/2500 | Żagań przy bud. nr 42/2987 | 9 | 2 | III-XI |
| 5 | Neutralizator zasadowy |  | HAURATON AQUAFIX NPE 5 / MODEL C | Żagań przy bud. nr 42/2987 | 2 | 2 | III-XI |
| 6 | Neutralizator kwasowy |  | HAURATON AQUAFIX NPE 5 / MODEL C | Żagań przy bud. nr 42/2987 | 2 | 2 | III-XI |
| 7 | Separator tłuszczu |  | - | Żagań przy bud. nr 17/2987 | 3 | 2 | III-XI |
| 8 | Separator skrobi |  | - | Żagań przy bud. nr 17/2987 | 3,0 | 2 | III-XI |
| 9 | Separator tłuszczu |  | - | Żagań przy bud. nr 5/2987 | 6 | 2 | III-XI |
| 10 | Separator skrobi |  | - | Żagań przy bud. nr 5/2987 | 6 | 2 | III-XI |
| 11 | Separator tłuszczu |  | ECOL UNICON EST 7 | Żagań teren AWL/2987 | 20,0 | 4 | III-XI |
| 12 | Separator tłuszczu |  | ECOL UNICON EST 7 | Żagań teren AWL/2987 | 20,0 | 4 | III-XI |
| 13 | Separator substancji ropopochodnych |  | ECOL UNICON PSW LAMELA 40/400 | Żagań przy bud. nr 19/2987 | 6 | 2 | III-XI |
| 14 | Separator substancji ropopochodnych |  | AWAS-H-1900 NG 6 | Żagań przy bud. nr 107 KSP/2987 | 8 | 2 | III-XI |
| 15 | Separator substancji ropopochodnych |  | UGOS SEKOTW-B CE 1,5/15-0,3 | Żagań bud. nr 225/2987 | 1,5 | 2 | III-XI |
| 16 | Separator substancji ropopochodnych |  | UGOS SEKOTW-B CE 1,5/15-0,3 | Żagań bud. nr 225/2987 | 1,5 | 2 | III-XI |
| 17 | Biologiczna oczyszczalnia ścieków sanitarnych |  | WOBET - HYDRET ZBS-4C | Żagań bud. nr 225/2987 | 1 | 1 | III-XI |
| 18 | System retencyjno-rozsączający PIPELIFE STORMBOX II |  | studzienka rewizyjna | Żagań bud. nr 225/2987 | 0,8 | 2 | III-XI |
| 19 | System retencyjno-rozsączający PIPELIFE STORMBOX II |  | studzienka rewizyjna | Żagań bud. nr 225/2987 | 0,8 | 2 | III-XI |
| 20 | Odwodnienie liniowe |  | ………… | Żagań 2987 ob.nr 226 | 1,0 | 2 | III-XI |
| 21 | Zbiornik neutralizacji chloru |  | JAKMAT SW100-1,9 | Żagań 2987 za bud. nr 1 | 1,50 | 1 | III-XI |
| 22 | Separator substancji ropopochodnych |  | AWAS-H-1900 NG 6 wraz z przepompownią | POTOK przy ob. nr 149/3096 | 10 | 2 | III-XI |

TABELA NR 2

| Lp. | Nazwa urządzenia |  |  | Typ urządzenia | Lokalizacja urządzenia |  |  | Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do wytworzenia w trakcie czyszczenia [m3/rok] | Częstotliwość czyszczenia | Planowane terminy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| Sekcja Obsługi Infrastruktury Dobre nad Kwisą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Separator substancji ropopochodnych |  | AWAS H-1900 NG 6 |  | Dobre n/Kwisą przy bud. nr 43 K 550 (przy KSP 20) | 8 |  | 2 | III-XI |
| 2 |  | Myjnia pojazdów |  | komory myjni |  | Dobre n/Kwisą przy bud. nr 45 k. 550 | 80 |  | 1 | III-XI |
|  |  |  |  | kanały spływowe |  | Dobre n/Kwisą nr 58 K 550 ( NAJAZD ) | 0,3 |  | 1 |  |
| 3 |  | Neutralizator ścieków kwaśnych |  | CERAMICZNY |  | Dobre n/Kwisą przy bud. nr 16 K 550 | 0,15 |  | 1 | III-XI |
| 4 |  | Separator tłuszczu |  | BETONOWY |  | Karliki przy bud. nr 120 K 550 | 9 |  | 3 | III-XI |
|  |  | Separator skrobi |  | ………… |  | Karliki przy bud. nr 120 K 550 | 3 |  | 3 | III-XI |
|  |  | Piaskownik |  | ………… |  | Karliki przy bud. nr 120 K 550 | 3 |  | 3 | III-XI |
|  |  | Przepompownia ścieków |  | ………… |  | Karliki przy bud. nr 120 K 550 | 6 |  | 3 | III-XI |
| 5 |  | Separator substancji ropopochodnych |  | TECHNEAU TYP: EH 0501C |  | Dobre n/Kwisą przy stacji paliw K 550 | 0,3 |  | 1 | III-XI |
| 6 |  | Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem TECHNEAU Y4 AGA5AS |  | komora separatora |  | Dobre n/Kwisą przy systemie rozsączającym K 550 | 10,8 |  | 2 | III-XI |
|  |  |  |  | komora osadnika |  |  | 12 |  | 2 | III-XI |
| 7 |  | Oczyszczalnia ścieków |  | osadnik wstępny |  | Dobre n/Kwisą ob.54/K 550 | 36 |  | 3 | III-XI |
|  |  |  |  | osadnik wtórny |  |  | 10,6 |  | 2 | III-XI |
| 8 |  | Przepompownia ścieków |  | EPS-PS1 |  | Dobre n/Kwisą ob.55/K 550 | 4 |  | 2 | III-XI |
| 9 |  | MYJNIA POJAZDÓW | Zbiornik bezodpływowy | WEHO ZB 1, 8-12 KWH PIPE |  | Karliki BSCz K 550 | 30 |  | 3 | III-XI |
|  |  |  | Osadnik piasku wstępny | AWAS-S 25 000 |  |  | 60 |  | 3 | III-XI |
|  |  |  | Osadnik piasku pośredni | AWAS-S 7500 |  |  | 22,5 |  | 3 | III-XI |
|  |  |  | Układ mech.- biol. oczyszczania | BIOMYJNIA AWAS |  |  | 75 |  | 3 | III-XI |
|  |  |  | Zasobnik przelewowy | AWAS ZP 1200 |  |  | 7,5 |  | 3 | III-XI |
|  |  |  | Separator piasku (płuczka piasku) | DYNAMIK FILTR DF SW 25 |  |  | 6 |  | 3 | III-XI |
|  |  |  | Układ Awas Biolife Round Bioflot Kombi 6 wraz z układem sterowania AEROS | KOMPLET |  |  | 21 |  | 3 | III-XI |
|  |  |  | Separator substancji ropopochodnych | AWAS H-1900 NG 6 |  |  | 8 |  | 2 | III-XI |
| 10 |  | Separator tłuszczu |  | HAURATON AQUAFIX SF 10/2000 Betonowy z osadnikiem |  | Trzebień K 549 ( przy kuchni, bud. nr 5) | 15 |  | 3 | III-XI |
| 11 |  | System rozsączająco - retencyjny wód opadowych z jedną warstwą skrzynek |  | studnie |  | Dobre n/Kwisą K 550 | 6 |  | 2 | III-XI |
|  |  |  |  | kanały inspekcyjne |  |  | 20 |  | 1 |  |
| 12 |  | System rozsączający wód opadowych z dwiema warstwami skrzynek |  | studnia |  | Dobre n/Kwisą K 550 przy bud. nr 53 | 5 |  | 2 | III-XI |
| 13 |  | Separator substancji ropopochodnych AQUAFIX 10 PE SKPE 06/600 HAURATON z osadnikiem |  | komora separatora |  | Dobre n/Kwisą K 550 (przy strażnicy WSP) | 2,4 |  | 2 | III-XI |
|  |  |  |  | komora osadnika |  |  | 1,2 |  | 2 |  |
| 14 |  | Separator substancji ropopochodnych AQUAFIX 10 PE SKPE 15/1500 HAURATON z osadnikiem |  | komora separatora |  | Dobre n/Kwisą K 550 (przy strażnicy WSP) | 4,8 |  | 2 | III-XI |
|  |  |  |  | komora osadnika |  |  | 3 |  | 2 |  |
| 15 |  | Przepompownia ścieków |  | WAVIN S 600/2,45-P-08/40-Y/3-1,3P |  | Trzebień K 549 | 1 |  | 2 | III-XI |
| 16 |  | Przepompownia ścieków |  | ECOLOGIC ZPS-2/T/168/19 |  | Trzebień K549 | 4 |  | 2 | III-XI |
| 17 |  | Separator koalescencyjny |  | HYDRO OIL HO-O FLO SYSTEM |  | Karliki/ K 0550 przy bud. 270/LSS | 4,8 |  | 2 | III-XI |
| 18 |  | Separator koalescencyjny |  | HYDRO OIL HO-O FLO SYSTEM |  | Karliki/ K 0550 przy bud. 270/LSS | 4,8 |  | 2 | III-XI |
| 19 |  | Separator koalescencyjny z by-pass’em |  | UGOS SEKOTW-B CE 1,5/7,5-03 |  | Most na rz.Kwisie | 1,6 |  | 2 | III-XI |
| 20 |  | Separator substancji ropopochodnych |  | ACO OLEOPATOR C-FST 20/2000 |  | Joanna Mała K 0550 | 4,70 |  | 1 | III-XI |

TABELA NR 3

| Lp. | Nazwa urządzenia |  | Typ urządzenia | Lokalizacja urządzenia | Szacunkowa ilość odpadów/nieczystości ciekłych przewidziana do wytworzenia w trakcie czyszczenia [m3/rok] | Częstotliwość czyszczenia | Planowane terminy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sekcja Obsługi Infrastruktury Świętoszów |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Separator substancji ropopochodnych | HAURATON AQUA AIO 4/650 |  | Świętoszów przy bud. nr 218 K 8676 | 3 | 2 | III-XI |
| 2 | Przepompownia | Przepompownia ścieków deszczowych |  | Świętoszów przy bud. nr 218 K 8676 | 1 | 2 | III-XI |
| 3 | Separator substancji ropopochodnych | AWAS HI-2000 NG 30 |  | Świętoszów przy bud. nr 218 K 8676 | 19,2 | 2 | III-XI |
| 4 | Separator substancji ropopochodnych (koalescencyjny) | TECHNEAU TBF 060 AA |  | Świętoszów przy bud. nr 21 K 7785 | 22,8 | 2 | III-XI |
| 5 | Separator substancji ropopochodnych (koalescencyjno-cyrkulacyjny) | AWAS SK-20/200 z osadnikiem cyrkulacyjnym AWAS typ OC – 200/I |  | Świętoszów przy bud. nr 20 K 7785 | 24 | 2 | III-XI |
| 6 | Separator substancji ropopochodnych (koalescencyjno-cyrkulacyjny) | AWAS SK-20/200 z osadnikiem cyrkulacyjnym AWAS typ OC – 200/I |  | Świętoszów przy bud. nr 36 K 7785 | 24 | 2 | III-XI |
| 7 | Separator substancji ropopochodnych (koalescencyjny) | FLOTA DUO NG-03/06/10 |  | Świętoszów przy bud. nr 8 K 7785 | 1,5 | 2 | III-XI |
| 8 | Separator substancji ropopochodnych (koalescencyjny) SP 1 | AWAS H-1900 NG 3 |  | Świętoszów przy magazynie MPS - przy bud. nr 12 K 7785 | 6 | 2 | III-XI |
|  | Separator substancji ropopochodnych (koalescencyjny) SP 2 | AWAS H-1900 NG 30 |  |  | 20 | 2 | III-XI |
|  | Przepompownia ścieków deszczowych | AWAS |  |  | 1 | 2 | III-XI |
| 9 | Separator substancji ropopochodnych | Osadnik KORDES "NEUTRA sed" |  | Świętoszów przy bud. nr 19 K 7786 | 28 | 2 | III-XI |
|  |  | Separator koalescencyjny KORDES "NEUTRAstar" NG 100 |  |  | 34 | 2 | III-XI |
| 10 | Myjnia pojazdów | Separator zawiesin UGOS TRAP-B 8,0 |  | Świętoszów K 7786 | 16 | 2 | III-XI |
|  |  | Separator substancji ropopochodnych UGOS SEKOT B CE 15-3,0 |  |  | 12 | 2 | III-XI |
|  |  | Zbiornik żelbetowy osadnikowy |  |  | 80 | 2 | III-XI |
| 11 | Przepompownia | Przepompownia ścieków deszczowych z placu postojowego |  | Świętoszów K 7786 | 1,0 | 2 | III-XI |
| 12 | Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem | UNICON SYSTEM SEP. TYP 40/400 lamelowy; OS. TYP OC-2000/5/400) |  | Świętoszów przy bud. nr 34 K 7786 | 15,3 | 2 | III-XI |
| 13 | Separator substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem | UNICON SYSTEM SEP. TYP 40/400 lamelowy; OS. TYP OC-2000/5/400) |  | Świętoszów pomiędzy ob. nr 3 a ob. nr 5 K 7786 | 15,3 | 2 | III-XI |
| 14 | Neutralizator ścieków kwaśnych N1 – stopnia I | - |  | Świętoszów przy bud. nr 5 K 7786 | 5,6 | 1 | III-XI |
| 15 | Neutralizator ścieków kwaśnych N2- stopnia II | - |  | Świętoszów przy bud. nr 5 K 7786 | 5,6 | 1 | III-XI |
| 16 | Separator substancji ropopochodnych | Typ NG-03 koalescencyjny |  | Świętoszów bud. nr 18 K 7788 kotłownia/hala kotłów | 1,5 | 2 | III-XI |
| 17 | Separator substancji ropopochodnych | Typ NG-03 koalescencyjny |  | Świętoszów bud. nr 18 K 7788 przy kotłowni | 1,5 | 2 | III-XI |
| 18 | Separator tłuszczu | Tłuszczownik nr 1 |  | Świętoszów przy bud. nr 29 K 7788 | 5 | 2 | III-XI |
| 19 | Separator tłuszczu | Tłuszczownik nr 2 |  | Świętoszów przy bud. nr 29 K 7788 | 5 | 2 | III-XI |
| 20 | Separator substancji ropopochodnych (koalescencyjny) | ECOLOGIC ECO-K 6/60-1,3 |  | Świętoszów przy bud. nr 60 K 7788 | 2,6 | 2 | III-XI |
| 21 | Przydomowa oczyszczalnia ścieków z systemem drenażu rozsączającego | osadnik OI 3000 SEBICO |  | Świętoszów przy bud. nr 2 K 7791 | 9 | 3 | III-XI |
|  |  | osadnik OI 2000 SEBICO |  |  | 6 | 3 |  |
|  |  | studzienka rozdzielcza z systemem drenażu rozsączającego |  |  | 1 | 1 |  |
| 22 | Separator substancji ropopochodnych | PUR-K-80 koalescencyjny z osadnikiem PUR-0-5,35-2,00/2,850-400 |  | Świętoszów przy bud. nr 39 K 7783 | 27,0 | 2 | III-XI |
| 23 | Separator substancji ropopochodnych (koalescencyjny) | NAVO-TECH MAKO-B-3-0,3 DN 160 z osadnikiem |  | Świętoszów przy bud. nr 80 K 7788 | 1,4 | 2 | III-XI |
|  | Separator substancji ropopochodnych | koalescencyjny |  |  | 1,2 | 2 | III-XI |
|  | Przepompownia ścieków deszczowych | HYDRO-PARTNER Typ HSP2/KB1234/N50/ NURT50PZM.075.SZ2/4P |  |  | 1,5 | 2 | III-XI |
| 24 | Odwodnienie liniowe | …………. |  | Świętoszów ob.nr 37 K 7786 | 1,0 | 2 | III-XI |
| 25 | Zbiorniki/baseny Fuel System Supply Points | Zbiornik nr 1 |  | Świętoszów za bud.nr 35 K 7786 | 20 | na żądanie | III-XI |
|  |  | Zbiornik nr 2 |  |  | 40 |  |  |
|  |  | Zbiornik nr 3 |  |  | 17,56 |  |  |

TABELA NR 4

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Lokalizacja urządzenia | Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do wytworzenia w trakcie czyszczenia [m3/rok] | Częstotliwość czyszczenia | Planowane terminy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sekcja Obsługi Infrastruktury Głogów |  |  |  |  |  |  |
| ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Neutralizator kwasowy | ---------------------- | Głogów przy bud. nr 35 K 2245 | 18,7 | 2 | III-XI |
| 2 | Separator tłuszczu | ---------------------- | Głogów przy bud. nr 2 K 2245 | 18 | 6 | III-XI |
| 3 | Separator substancji ropopochodnych | NAVO-TECH MAKO-B-20-2,1 | Głogów Stacja MPS K 2245 | 6 | 2 | III-XI |
| 4 | System kanalizacyjny do odprowadzania wód opadowych i roztopowych (odcinek D1-D5) | Separator substancji ropopochodnych AWAS HI-2000 NG 6 koalescencyjny ze studnią przelewową | Głogów K 2254 (WIDZISZÓW) | 18 | 2 | III-XI |
|  |  | Studzienki ściekowe z osadnikiem wraz z wylotem kanalizacyjnym W-1 |  | 2,4 | 2 | III-XI |

TABELA NR 5

| Lp. | Nazwa urządzenia |  | Typ urządzenia | Lokalizacja urządzenia | Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do wytworzenia w trakcie czyszczenia [m3/rok] |  | Częstotliwość czyszczenia | Planowane terminy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Sekcja Obsługi Infrastruktury Bolesławiec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Separator tłuszczu |  | KESSEL NS 4 | Bolesławiec bud. nr 5 K 3008 | 8,0 | 4 |  | III-XI |
| 2 | Separator tłuszczu |  | KESSEL NS 7 | Bolesławiec bud. nr 5 K 3008 | 12,0 | 4 |  | III-XI |
| 3 | Separator substancji ropopochodnych |  | AWAS B NG 6 koalescencyjny ze studnią przelewową | Bolesławiec przy KSP 20 K 3008 | 0,9 | 2 |  | III-XI |
| 4 | Separator substancji ropopochodnych |  | AWAS B NG 6 koalescencyjny ze studnią przelewową | Bolesławiec przy KSP 20 K 3008 | 0,9 | 2 |  | III-XI |
| 5 | Oddzielacz smarów i olejów |  | żelbetowy, dwukomorowy | Bolesławiec ob. nr 96 K 3008 | 33 | 1 |  | III-XI |
| 6 | Myjnia samochodowa |  | komora myjni | Bolesławiec ob. nr 98 K 3008 | 71 | 1 |  | III-XI |
|  |  |  | komora myjni |  | 48 |  |  |  |
|  |  |  | zbiornik ropopochodnych |  | 0,8 |  |  |  |
| 7 | Separator substancji ropopochodnych |  | ECOL UNICON ESK-H20/2000 | Bolesławiec plac przed bud. nr 23 K 3008 | 8 | 2 |  | III-XI |
| 8 | Separator substancji ropopochodnych |  | AWAS H-1900 NG 20 + śluza | Bolesławiec plac przed bud. nr 55 K 3008 | 10 | 2 |  | III-XI |
| 9 | Studzienka neutralizatora ścieków kwaśnych |  | żeliwna | Bolesławiec przy bud. nr 56 K 3008 | 2 | 1 |  | III-XI |
| 10 | Łapacz olejów |  | ---------------- | Bolesławiec w bud. nr 56 K 3008 | 0,05 | 1 |  | III-XI |
| 11 | Separator substancji ropopochodnych |  | ECOL UNICON ESL-ZH 6/60/1200 z osadnikien | Bolesławiec przy bud. nr 139 K 3008 | 6 | 2 |  | III-XI |
| 12 | Myjnia pojazdów |  | Separator piasku Kontenery stalowe | Bolesławiec bud. nr 139 K 3008 | 1 | 1 |  | III-XI |
| 13 | Myjnia pojazdów | Zasobnik wody podczyszczonej | AWAS -S | Bolesławiec bud. nr 139 K 3008 | 13,20 | 2 |  | III-XI |
|  |  | Osadnik piasku | AWAS-S „MYJ” |  | 42 | 2 |  | III-XI |
|  |  | Układ mech.- biol. oczyszczania | BIOMYJNIA AWAS III max |  | 43 | 2 |  | III-XI |
|  |  | Układ Awas Bioflot | KOMPLET |  | 17,20 | 2 |  | III-XI |
|  |  | Separator substancji ropopochodnych | AWAS H-1900 NG 30 |  | 19 | 2 |  | III-XI |
| 14 | Odstojnik popłuczyn |  | ---------------- | DUNINÓW K 7795 | 8 | 2 |  | III-XI |
| 15 | MECHANICZNO -BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW |  | POLETKA OSADOWE (4m x 6m=24 m) (OSADY ŚCIEKOWE) | DUNINÓW K 7795 | 0,1 | 2 |  | III-XI |
|  |  |  | KRATY (1,2 m x 3,0m) (SKRATKI) | DUNINÓW K 7795 | 0,5 | 2 |  | III-XI |
|  |  |  | POMPOWNIA | DUNINÓW K 7795 | 10 | 1 |  | III-XI |

3.	CPV:   	90640000-5

90513600-2

90913100-1

- Wymogi techniczne:

- Wykonawca wystąpi jako wytwórca odpadów powstałych w wyniku świadczenia w/w usługi zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2023. 1587 t.j.).

- Wykonawca gwarantuje, że zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczenia w/w usługi oraz nieczystości ciekłych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, szczególnie zgodnie ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2023. 1587 t.j.), ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996r. (Dz.U.2024.399 t.j.) oraz aktami wykonawczymi.

- Usługa będzie wykonywana środkami, sprzętem i transportem Wykonawcy na jego koszt 
i ryzyko.

- przy wykonywaniu usługi czyszczenia oczyszczalni ścieków w Duninowie należy zastosować sprzęt o wysokości podnoszenia co najmniej 10 m z uwagi na znaczne zagłębienie obiektu pompowni;

- Transport, jak i czynności z nimi związane, powinny być wykonywane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 07.10.2016r. w sprawie szczególnych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U.2016.1742).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądu eksploatacyjnego czyszczonych urządzeń.

- Przegląd eksploatacyjny wykonywany podczas prac czyszczenia urządzeń, obejmuje ocenę stopnia zanieczyszczenia, stan techniczny urządzenia oraz potrzebę wykonania ewentualnych drobnych napraw. Z dokonanego przeglądu spisany zostanie protokół określający typ urządzenia, stopień jego zanieczyszczenia odpadami, ocenę stanu technicznego danego urządzenia. Z zapisu musi wynikać czy urządzenie jest sprawne technicznie, lub ewentualnie podane zostaną zalecenia  w celu przywrócenia jego sprawności. Ilość przeglądów jest równa wskazanym ilościom czyszczeń.

- Czyszczenie urządzeń i odbiór odpadów oraz nieczystości ciekłych będzie odbywał się 
z miejsc określonych w Opisie przedmiotu zamówienia. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac określany będzie każdorazowo (fax, e-mail, tel.) przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, tj. Kierowników Sekcji Obsługi Infrastruktury. Termin rozpoczęcia usługi - do 3 dni od momentu zgłoszenia.

Zakres przewidywanych do wykonania zadań:

- Czyszczenie separatorów ropopochodnych:

- dojazd do miejsca zamontowania urządzeń;

- opróżnienie urządzeń z nagromadzonych odpadów (ciekłych i osadów) w taki sposób, aby nie były one gromadzone  w trakcie wydobywania z urządzenia na przyległy teren;

- czyszczenie urządzeń/elementów tych urządzeń metodą hydrodynamiczną 
i mechaniczną jeśli pozostające osady nie ulegną czyszczeniu hydrodynamicznemu;

- kontrola stanu technicznego urządzeń:

- kontrola drożności przepływu wraz z udrożnieniem w  razie potrzeby;

- kontrola szczelności urządzeń i usunięcie ewentualnych nieszczelności;

- sprawdzenie wnętrza urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, jakości powłoki, ewentualnej korozji elementów stalowych                     i kompletacji;

- kontrola stanu filtrów, pływaków, sekcji lamelowych, wkładów koalescencyjnych                    ( w zależności od typu separatora);

- dokonanie wpisu o zakresie wykonywanych prac do książki urządzenia;

- dokonanie oceny stanu technicznego czyszczonych urządzeń;

- napełnienie odpowiednich komór urządzeń wodą (w przypadku nie wykonania usługi przez mobilną oczyszczalnię ścieków – woda zostanie zapewniona przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy);

- uporządkowanie terenu wokół czyszczonego urządzenia;

- transport odpadów do miejsc przetworzenia (odzysku/unieszkodliwiania),

- przetworzenie (odzysk/unieszkodliwienie) odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wykonywania usługi;

- podpisanie i przekazanie Zamawiającemu ,,Protokołu odbioru z wykonania usługi czyszczenia urządzeń”.

- Czyszczenie separatorów tłuszczu i skrobi:

- dojazd do miejsca zamontowania urządzeń,

- opróżnienie urządzeń z nagromadzonych odpadów (ciekłych i osadów) w taki sposób, aby nie były one gromadzone  w trakcie wydobywania z urządzenia na przyległy teren;

- czyszczenie urządzeń/elementów tych urządzeń metodą hydrodynamiczną 
i mechaniczną jeśli pozostające osady nie ulegną czyszczeniu hydrodynamicznemu;

- kontrola stanu technicznego urządzeń:

- kontrola drożności przepływu wraz z udrożnieniem w  razie potrzeby;

- kontrola szczelności urządzeń i usunięcie ewentualnych nieszczelności;

- sprawdzenie wnętrza urządzeń pod kątem uszkodzeń mechanicznych, jakości powłoki, ewentualnej korozji elementów stalowych i kompletacji;

- dokonanie wpisu o zakresie wykonywanych prac do książki urządzenia;

- dokonanie oceny stanu technicznego czyszczonych urządzeń;

- uporządkowanie terenu wokół czyszczonego urządzenia;

- transport odpadów do miejsc przetworzenia (odzysku/unieszkodliwiania);

- przetworzenie (odzysk/unieszkodliwienie) odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wykonywania usługi;

- podpisanie i przekazanie Zamawiającemu ,,Protokołu odbioru z wykonania usługi czyszczenia urządzeń”.

- Czyszczenie neutralizatorów:

- dojazd do miejsca zamontowania urządzeń;

- opróżnienie urządzeń z nagromadzonych odpadów (ciekłych i osadów) w taki sposób, aby nie były one gromadzone  w trakcie wydobywania z urządzenia na przyległy teren;

- czyszczenie urządzeń/elementów tych urządzeń metodą hydrodynamiczną 
i mechaniczną jeśli pozostające osady nie ulegną czyszczeniu hydrodynamicznemu;

- kontrola stanu technicznego urządzeń:

- kontrola drożności przepływu wraz z udrożnieniem w  razie potrzeby;

- kontrola szczelności urządzeń i usunięcie ewentualnych nieszczelności;

- sprawdzenie wnętrza urządzeń pod kątem uszkodzeń mechanicznych, jakości powłoki, ewentualnej korozji elementów stalowych i kompletacji;

- kontrola stanu złoża w neutralizatorach;

- dokonanie wpisu o zakresie wykonywanych prac do książki urządzenia;

- w razie konieczności wymiana złoża w neutralizatorach;

- dokonanie oceny stanu technicznego czyszczonych urządzeń;

- uporządkowanie terenu wokół czyszczonego urządzenia;

- transport odpadów do miejsc przetworzenia (odzysku/unieszkodliwiania),

- przetworzenie (odzysk/unieszkodliwienie) odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wykonywania usługi;

- podpisanie i przekazanie Zamawiającemu ,,Protokołu odbioru z wykonania usługi czyszczenia urządzeń”.

- Czyszczenie myjni pojazdów:

- dojazd do miejsca zamontowania urządzeń;

- opróżnienie urządzeń z nagromadzonych odpadów (ciekłych i osadów) w taki sposób, aby nie były one gromadzone  w trakcie wydobywania z urządzenia na przyległy teren;

- czyszczenie urządzeń/elementów tych urządzeń metodą hydrodynamiczną 
i mechaniczną jeśli pozostające osady nie ulegną czyszczeniu hydrodynamicznemu;

- kontrola stanu technicznego komór;

- kontrola drożności przepływu wraz z udrożnieniem w  razie potrzeby;

- kontrola szczelności urządzeń i usunięcie ewentualnych nieszczelności;

- sprawdzenie wnętrza urządzeń pod kątem uszkodzeń mechanicznych, jakości powłoki, ewentualnej korozji elementów stalowych i kompletacji;

- dokonanie wpisu o zakresie wykonywanych prac do książki urządzenia;

- dokonanie oceny stanu technicznego czyszczonych urządzeń;

- uporządkowanie terenu wokół czyszczonego urządzenia;

- napełnienie odpowiednich komór urządzeń wodą (w przypadku nie wykonania usługi przez mobilną oczyszczalnię ścieków – woda zostanie zapewniona przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy);

- transport odpadów do miejsc przetworzenia (odzysku/unieszkodliwiania);

- przetworzenie (odzysk/unieszkodliwienie) odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wykonywania usługi;

- podpisanie i przekazanie Zamawiającemu ,,Protokołu odbioru z wykonania usługi czyszczenia urządzeń”.

- Czyszczenie odstojników popłuczyn do sedymentacji zawiesin wodorotlenku żelazowego.

- dojazd do miejsca zamontowania urządzeń;

- opróżnienie urządzeń z nagromadzonych odpadów (ciekłych i osadów) w taki sposób, aby nie były one gromadzone  w trakcie wydobywania z urządzenia na przyległy teren;

- czyszczenie urządzeń/elementów tych urządzeń metodą hydrodynamiczną 
i mechaniczną jeśli pozostające osady nie ulegną czyszczeniu hydrodynamicznemu

- kontrola stanu technicznego urządzeń;

- kontrola drożności przepływu wraz z udrożnieniem w  razie potrzeby;

- kontrola szczelności urządzeń i usunięcie ewentualnych nieszczelności;

- sprawdzenie wnętrza urządzeń pod kątem uszkodzeń mechanicznych, jakości powłoki, ewentualnej korozji elementów stalowych i kompletacji;

- dokonanie wpisu o zakresie wykonywanych prac do książki urządzenia;

- dokonanie oceny stanu technicznego czyszczonych urządzeń;

- uporządkowanie terenu wokół czyszczonego urządzenia;

- transport odpadów do miejsc przetworzenia (odzysku/unieszkodliwiania),

- przetworzenie (odzysk/unieszkodliwienie) odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wykonywania usługi;

- podpisanie i przekazanie Zamawiającemu ,,Protokołu odbioru z wykonania usługi czyszczenia urządzeń”.

- Czyszczenie systemów rozsączających.

- dojazd do miejsca zamontowania urządzeń;

- czyszczenie/wymiana filtrów -  w taki sposób, aby nie były one gromadzone  w trakcie wydobywania z urządzenia na przyległy teren;

- wymywanie osadów (płukanie wysokociśnieniowe – ciśnienie do 120 bar);

- płukanie korytka inspekcyjnego;

- uporządkowanie terenu wokół czyszczonego urządzenia;

- transport odpadów do miejsc przetworzenia (odzysku/unieszkodliwiania),

- przetworzenie (odzysk/unieszkodliwienie) odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wykonywania usługi ;

- dokonanie wpisu o zakresie wykonywanych prac do książki urządzenia;

- dokonanie oceny stanu technicznego czyszczonych urządzeń;

- podpisanie i przekazanie Zamawiającemu ,,Protokołu odbioru z wykonania usługi czyszczenia urządzeń”

Dane urządzeń (systemów rozsączających) m. Dobre n/Kwisą:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Parametry urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System rozsączająco - retencyjny wód opadowych z jedną warstwą skrzynek | Skrzynki rozsączająco/retencyjne z kanałem rozdzielającym RAUSIKKO – BOX 8.6 firmy REHAU | - Wymiary pojedynczej skrzynki (elementu): długość – 800 mm szerokość – 800 mm wysokość – 660 mm - System rozsaczająco – retencyjny: długość – 19,2 m szerokość – 33,6 m wysokość –1,32 m łączna ilość elementów – 2016 szt. liczba poziomów – 1 - Kanały inspekcyjne długość – 19,2m średnica – 335 mm ilość – 3 szt. |
|  |  | Kompaktowe, standardowe studnie RAUSIKKO DN400 | - Średnica nominalna 400 mm; - Właz żeliwny DN400 - Kosz na zanieczyszczenia z filtrem ulokowanym pod wlotem do studni; - Ilość studni – 6 szt. |
| 2 | System rozsączający wód opadowych z dwiema warstwami skrzynek | Skrzynki rozsączające RAINBOX II firmy DYKA | - Wymiary pojedynczej skrzynki (elementu): długość – 400 mm szerokość – 500 mm wysokość – 1000 mm - Łączna ilość elementów – 90 szt. - Liczba poziomów- 2 po 45 skrzynek w szeregach 3x15 szt. |
|  |  | Studnia osadnikowa | - Średnica nominalna 1000 mm; - Właz żeliwny DN600; - Filtr Azura; - Ilość studni - 1 |

- Czyszczenie przydomowych  oczyszczalni ścieków

- dojazd do miejsca zamontowania urządzeń;

- opróżnienie urządzeń z nagromadzonych nieczystości ciekłych w taki sposób, aby nie były one gromadzone  w trakcie wydobywania z urządzenia na przyległy teren;

- czyszczenie urządzeń/elementów tych urządzeń metodą hydrodynamiczną 
i mechaniczną jeśli pozostające osady nie ulegną czyszczeniu hydrodynamicznemu (do czyszczenia stosować preparaty biodegradalne  o odpowiednim współczynniku ph);

Uwaga!

Przy czyszczeniu koszy z wkładem filtracyjnym nie wyjmować ich z osadników.

- kontrola stanu technicznego urządzeń:

a) m. Świętoszów:

- osadniki gnilne

- studzienka rozdzielcza

- system drenażu rozsączającego

- kanały wentylacyjno-nawiewne

b) m. Żagań:

- komora retencyjna;

- komora biologiczna;

- kontrola drożności przepływu wraz z udrożnieniem w  razie potrzeby;

- kontrola szczelności urządzeń i usunięcie ewentualnych nieszczelności;

- sprawdzenie wnętrza urządzeń pod kątem uszkodzeń mechanicznych, jakości powłoki, ewentualnej korozji elementów stalowych i kompletacji;

- dokonanie wpisu o zakresie wykonywanych prac do książki urządzenia;

- dokonanie oceny stanu technicznego czyszczonych urządzeń;

- uporządkowanie terenu wokół czyszczonego urządzenia;

- wprowadzenie do urządzeń sanitarnych aktywatora biologicznego (preparat musi być  atestowany, zmniejszać odór i ilość osadów, obniżać wartość ChZT i BZT5, czyścić 
i konserwować system kanalizacyjny)

- transport nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz.U.2024.1087);

- podpisanie i przekazanie Zamawiającemu ,,Protokołu odbioru z wykonania usługi czyszczenia urządzeń”.

Dane urządzeń (systemu drenażu rozsączającego) m. Świętoszów:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Parametry urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System drenażu rozsączającego | Rurki drenarskie - perforowane | - Liczba rurek – 4 szt.; - Średnica rurki – 100 mm; - Długość rurki – 20 m - Studzienka rozdzielcza – 1 szt. - Objętość studzienki rozdzielczej – 0,5 m3 |
|  |  | Studzienka rozdzielcza |  |

- Czyszczenie  odcinka D1-D5 systemu kanalizacyjnego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych (studzienki wodnościekowe, wylot kanalizacyjny W-1, separator AWAS HI-2000 NG 6 koalescencyjny ze studnią przelewową) w SOI Głogów (K 2254 Widziszów).

- dojazd do miejsca zamontowania urządzeń,

- opróżnienie urządzeń z nagromadzonych odpadów (ciekłych i osadów), w taki sposób, aby nie były one gromadzone  w trakcie wydobywania z urządzenia na przyległy teren;

- czyszczenie urządzeń/elementów tych urządzeń metodą hydrodynamiczną 
i mechaniczną jeśli pozostające osady nie ulegną czyszczeniu hydrodynamicznemu

- kontrola stanu technicznego urządzeń:

- kontrola drożności przepływu wraz z udrożnieniem w  razie potrzeby;

- kontrola szczelności urządzeń i usunięcie ewentualnych nieszczelności;

- sprawdzenie wnętrza urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, jakości powłoki, ewentualnej korozji elementów stalowych                     i kompletacji;

- kontrola zawartości i stanu wkładu koalescencyjnego;

- dokonanie wpisu o zakresie wykonywanych prac do książki urządzenia;

- dokonanie oceny stanu technicznego czyszczonych urządzeń;

- napełnienie odpowiednich komór urządzeń wodą (w przypadku nie wykonania usługi przez mobilną oczyszczalnię ścieków – woda zostanie zapewniona przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy);

- uporządkowanie terenu wokół czyszczonego urządzenia;

- transport odpadów do miejsc przetworzenia (odzysku/unieszkodliwiania),

- przetworzenie (odzysk/unieszkodliwienie) odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wykonywania usługi;

- podpisanie i przekazanie Zamawiającemu ,,Protokołu odbioru z wykonania usługi czyszczenia urządzeń”.

Dane urządzeń:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Parametry urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wylot kanalizacyjny | W-1 | - Średnica wylotu – 300 mm; - Długość wylotu – 19 m |
| 2 | Studzienka wodościekowa | Studzienka ściekowa z osadnikiem | - Średnica studzienki – 500 mm - Wysokość osadnika – 1m - Ilość - 2 |
| 3 | Separator substancji ropopochodnych | AWAS HI-2000 NG 6 koalescencyjny ze studnią przelewową | - Objętość czynna 9 m3 |

- Czyszczenie studni rewizyjnych SD5, SD10 wbudowanych w sieć kanalizacji deszczowej

- dojazd do miejsca zamontowania urządzeń,

- opróżnienie urządzeń z nagromadzonych odpadów (ciekłych i osadów), w taki sposób, aby nie były one gromadzone  w trakcie wydobywania z urządzenia na przyległy teren;

- czyszczenie urządzeń/elementów tych urządzeń metodą hydrodynamiczną 
i mechaniczną jeśli pozostające osady nie ulegną czyszczeniu hydrodynamicznemu

- kontrola stanu technicznego urządzeń:

- kontrola drożności przepływu wraz z udrożnieniem w  razie potrzeby;

- kontrola szczelności urządzeń i usunięcie ewentualnych nieszczelności;

- sprawdzenie wnętrza urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, jakości powłoki, ewentualnej korozji elementów stalowych i kompletacji;

- dokonanie wpisu o zakresie wykonywanych prac do książki urządzenia;

- dokonanie oceny stanu technicznego czyszczonych urządzeń;

- uporządkowanie terenu wokół czyszczonego urządzenia;

- transport odpadów do miejsc przetworzenia (odzysku/unieszkodliwiania),

- przetworzenie (odzysk/unieszkodliwienie) odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wykonywania usługi;

- podpisanie i przekazanie Zamawiającemu ,,Protokołu odbioru z wykonania usługi czyszczenia urządzeń”.

Dane urządzeń: m. Żagań, K 2987, przy bud. nr  225

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Parametry urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studnia rewizyjna CONCRET mini DN 600 | Niewłazowa studzienka betonowa | - Średnica studzienki – 600 mm - Podstawa; Ps 600 - Elementy komory: kręgi Ku600 - Ilość - 2 |

- Czyszczenie odwodnień liniowych

- dojazd do miejsca zamontowania urządzeń,

- opróżnienie urządzeń z nagromadzonych odpadów (ciekłych i osadów), w taki sposób, aby nie były one gromadzone  w trakcie wydobywania z urządzenia na przyległy teren;

- czyszczenie urządzeń/elementów tych urządzeń metodą hydrodynamiczną 
i mechaniczną jeśli pozostające osady nie ulegną czyszczeniu hydrodynamicznemu

- kontrola stanu technicznego urządzeń:

- kontrola drożności przepływu wraz z udrożnieniem w  razie potrzeby;

- kontrola szczelności urządzeń i usunięcie ewentualnych nieszczelności;

- sprawdzenie wnętrza urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, jakości powłoki, ewentualnej korozji elementów stalowych i kompletacji;

- dokonanie wpisu o zakresie wykonywanych prac do książki urządzenia;

- dokonanie oceny stanu technicznego czyszczonych urządzeń;

- uporządkowanie terenu wokół czyszczonego urządzenia;

- transport odpadów do miejsc przetworzenia (odzysku/unieszkodliwiania),

- przetworzenie (odzysk/unieszkodliwienie) odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wykonywania usługi;

- podpisanie i przekazanie Zamawiającemu ,,Protokołu odbioru z wykonania usługi czyszczenia urządzeń”.

Dane urządzeń:

Dane urządzeń:  m. Żagań, K 2987, przy ob. nr  226; m. Świętoszów K 7786, ob. 37

| Lp. | Nazwa urządzenia | Parametry urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odwodnienie liniowe | - Szerokość korytek – 0,3 m - Długość korytek – 10,90 m; - Wysokość korytek – 0,08 m - Ilość – 2 szt. w jednym obiekcie |

- Opróżnianie zbiorników/basenów  Punktu Zaopatrzenia Układu Paliwowego

- dojazd do miejsca zamontowania urządzeń,

- opróżnienie urządzeń z nagromadzonych odpadów (ciekłych i osadów), w taki sposób, aby nie były one gromadzone  w trakcie wydobywania z urządzenia na przyległy teren;

- kontrola stanu technicznego urządzeń:

- kontrola szczelności urządzeń i usunięcie ewentualnych nieszczelności;

- sprawdzenie wnętrza urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, jakości powłoki, ewentualnej korozji elementów stalowych i kompletacji;

- dokonanie wpisu o zakresie wykonywanych prac do książki urządzenia;

- dokonanie oceny stanu technicznego opróżnianych urządzeń;

- uporządkowanie terenu wokół czyszczonego urządzenia;

- transport odpadów do miejsc przetworzenia (odzysku/unieszkodliwiania),

- przetworzenie (odzysk/unieszkodliwienie) odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wykonywania usługi;

- podpisanie i przekazanie Zamawiającemu ,,Protokołu odbioru z wykonania usługi czyszczenia urządzeń”.

Dane urządzeń , technologia wykonania:

- zbiorniki służą do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych w systemie punktu zasilania układu paliwowego;

- usługa polega na wypompowaniu wody opadowej lub roztopowej zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi zgromadzonej w trzech zbiornikach/basenach 
o wymiarach:

- zbiornik nr 1 – 20mx20mx1,2m;

- zbiornik nr 2 – 33mx20mx1,3m;

- zbiornik nr 3 – 10mx20mx1,0m

- zbiorniki/baseny wykonane są z tworzywa sztucznego;

- częstotliwość opróżniania zależna jest od częstotliwości i intensywności opadów – na żądanie

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na mechanicznym czyszczeniu: separatorów (ropopochodnych, tłuszczu, skrobi), myjni pojazdów, neutralizatorów, osadników, odstojników popłuczyn, przepompowni, oczyszczalni ścieków, systemów rozsączających, studni rewizyjnych, odwodnień liniowych oraz opróżnianiu, transporcie i przetworzeniu (odzysk/unieszkodliwienie) pozyskanych odpadów oraz transporcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych z terenów administrowanych przez 43 WOG Świętoszów. wg tabel numer 1, 2, 3, 4, 5.

- Wykonawca wystąpi jako wytwórca odpadów powstałych w wyniku świadczenia w/w usługi zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2023. 1587 t.j.).

- Wykonawca gwarantuje, że zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczenia w/w usługi oraz nieczystości ciekłych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, szczególnie zgodnie ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2023. 1587 t.j.), ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996r. (Dz.U.2024.399 t.j.) oraz aktami wykonawczymi.

- Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wpisie do rejestru BDO 
i sposobie zagospodarowania wytworzonych w trakcie świadczenia usługi odpadów. Oświadczenie stanowi integralną część formularza ofertowego.

- Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U.2024.399 t.j.) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  i transportu nieczystości ciekłych. Zezwolenie powinno wskazywać stacje zlewne, do których nieczystości ciekłe będą dostarczane (art. 9 ust.1 pkt 1 aa, Dz.U.2024.399 t.j.).

- Klasyfikacji wytworzonych w trakcie świadczenia usługi odpadów należy dokonać zgodnie 
z obowiązującymi na dzień trwania umowy przepisami prawa według źródeł powstawania.

- Zgodnie z art. 66, ust. 1  ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.  (Dz.U.2023.1587 t.j.) Wykonawca obowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów wytworzonych w trakcie świadczenia usługi zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach:

- odpady z odwadniania olejów (separatory ropopochodne, myjnie, piaskowniki) 
–  grupa 13;

- odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów – (urządzenia do uzdatniania wody pitnej, separatory tłuszczu, neutralizatory) – grupa 19;

- odpady z przetwórstwa żywności – grupa 02 (separatory skrobi)

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 2 tygodni od wytworzenia odpadów kopie dokumentów potwierdzających sposób zagospodarowania wytworzonych przez siebie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (karty przekazania odpadów). Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie wstrzymaniem płatności z tytułu wykonania danej usługi do momentu uzupełnienia dokumentacji.

- Usługa będzie wykonywana środkami, sprzętem i transportem Wykonawcy na jego koszt 
i ryzyko:

- przy wykonywaniu usługi czyszczenia oczyszczalni ścieków w Duninowie należy zastosować sprzęt o wysokości podnoszenia co najmniej 10 m z uwagi na znaczne zagłębienie obiektu pompowni;

- Transport, jak i czynności z nimi związane, powinny być wykonywane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 07.10.2016r. w sprawie szczególnych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U.2016.1742).

- Termin rozpoczęcia i zakończenia prac określany będzie każdorazowo (fax, e-mail, tel.) przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, tj. Kierowników Sekcji Obsługi Infrastruktury Termin rozpoczęcia usługi - do 3 dni od momentu zgłoszenia.

- Usługi będą wykonywane pod nadzorem upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

- Do każdego zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia protokołu odbioru 
z wykonania usługi czyszczenia urządzeń.

- Podane ilości odpadów możliwych do wytworzenia w trakcie czyszczenia oraz nieczystości ciekłych są ilościami szacunkowymi (planowanymi). Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających i zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji na obszarze przedmiotu zamówienia, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji na obszarze przedmiotu zamówienia, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, przypadających do wykonania na całym obszarze przedmiotu zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na obszarze przedmiotu zamówienia wskazanym w OPZ.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonaną pracę, której zakres zostanie potwierdzony w „Protokole odbioru z wykonania usługi czyszczenia urządzeń” .

- Dowodem każdorazowego czyszczenia urządzenia będzie spisany pomiędzy właściwym terytorialnie Kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury a Wykonawcą ,,Protokół odbioru 
z wykonania usługi czyszczenia urządzeń”.

- Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego zakłada że, szacunkowa wielkość prawa opcji nie przekroczy 40% zamówienia podstawowego Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe, 
w czasie trwania umowy.

- Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji umowy i przy każdej zmianie do przekazania Zamawiającemu wykazu osób (imię, nazwisko, pesel, numer dokumentu tożsamości) i pojazdów (marka, typ, numer rejestracyjny) w celu uzyskania pozwolenia na wejście i wjazd na teren jednostek.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoją działalnością lub zaniechaniem działania w obiektach  Zamawiającego, w tym użyciem niewłaściwych środków i narzędzi lub nieodpowiednim ich zastosowaniem, niewłaściwą organizacją pracy i nieprzestrzeganiem przepisów p.poż, bhp w tym szczególnie za wyrządzone szkody w środowisku. Oczywiste zaniedbania upoważniają Zamawiającego do zerwania umowy z winy Wykonawcy i zapłaty odszkodowania na rzecz Zamawiającego 
w wysokości określonej w umowie.

- W przypadku wystąpienia awarii, za którą winę ponosi Wykonawca lub konieczności wykonania naprawy wynikającej z niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do dokonania naprawy 
w ciągu 12 godzin od momentu zawiadomienia (telefoniczne, e - mail, fax. ) go o zaistniałej awarii. Całkowite koszty usunięcia awarii ponosi Wykonawca.

- W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia powstałej awarii, Zamawiający usunie awarię na koszt  Wykonawcy.

- Należność za usunięcie awarii w sytuacji opisanej w pkt. 22 Zamawiający potrąci 
z należnego wynagrodzenia za wykonanie usługi bez konieczności wzywania do jej zapłaty na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W sytuacji opisanej w pkt. 23  Wykonawca nie będzie sobie rościł pretensji do sposobu usunięcia awarii, w tym w szczególności wysokości należności potrąconej z wynagrodzenia.

- W przypadku nieskutecznego, niepełnego wykonania czyszczenia, koszty jego ponownego wykonania ponosi  Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądu eksploatacyjnego czyszczonych urządzeń.

- Przegląd eksploatacyjny wykonywany podczas prac czyszczenia urządzeń, obejmuje ocenę stopnia zanieczyszczenia, stan techniczny urządzenia oraz potrzebę wykonania ewentualnych drobnych napraw. Z dokonanego przeglądu spisany zostanie protokół określający typ urządzenia (pełna nazwa np. AWAS–HI-2000 NG 30) stopień jego zanieczyszczenia odpadami, ocenę stanu technicznego danego urządzenia. Z zapisu musi wynikać czy urządzenie jest sprawne technicznie, lub ewentualnie podane zostaną zalecenia  w celu przywrócenia jego sprawności. Ilość przeglądów jest równa wskazanym ilościom czyszczeń.

Niezbędna dokumentacja:

- oświadczenie wykonawcy o posiadaniu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) oraz oświadczenie o sposobie zagospodarowania odpadów wytworzonych  w trakcie wykonywania usługi;

- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024.399 t.j.) wydane przez właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (tj. Burmistrza Miasta Żagań, Wójta Gminy Osiecznica).