Załącznik nr 7 do zaproszenia (Załącznik nr 1 do umowy )

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

CPV 90915000-4 - okresowa kontrola przewodów kominowych.

**Zamawiający:** 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy

11-500 Giżycko

ul. Nowowiejska 20

**Przedmiotem zamówienia jest:** okresowa kontrola przewodów kominowych spalinowych, dymowych i wentylacyjnych, czopuchów oraz podłączeń do przewodów kominowych w obiektach wojskowych zlokalizowanych w m.: Giżycko, Brożówka, Antonowo, Mrągowo, Bemowo Piskie, Gołdap, Orzysz, Wierzbiny i Węgorzewo.

**Zakres okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych powinno obejmować sprawdzeniu:**

1. Badanie drożności przewodów kominowych.

2. Sprawdzeniu prawidłowości ciągu kominowego.

3. Sprawdzeniu prawidłowości podłączeń w tym:

- ilość i rodzaj podłączeń(kratek wentylacyjnych, palenisk na paliwo gazowe,

olejowe i węglowe),

- stan drzwiczek rewizyjnych,

- stan techniczny łączników, rur zapiecowych, czopuchów,

- czy jest zapewniony dostęp powietrza zewnętrznego koniecznego do

prawidłowej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu,

- czy w pomieszczeniu istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy w

przypadku, gdy istnieją paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy

urządzenie te funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorczej.

4. Badanie stanu technicznego przewodów kominowych na całej długości ( głowic

kominowych, ścian kominowych nad dachem i na strychu, nasad kominowych,

prawidłowości wylotów przewodów).

5. Badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzenia kontroli przewodów

kominowych w tym stanu technicznego:

- włazów, drabin, kotew itp.,

- ław kominiarskich.

6. Badanie szczelności przewodów kominowych.

7. Ocena innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa.

8. Sporządzenie protokołu z okresowej kontroli przewodów kominowych

w formie dokumentu elektronicznego i papierowej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków (CEEB).

Kontrola przewodów kominowych powinna być przeprowadzona w sposób zgodny z art. 62 i 62 a ustawy z dnia 07.07.1994 r. z późn. zm. - Prawo budowlane.

Kontrolę stanu technicznego przedmiotowych przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

**I. Zestawienie ilości przewodów kominowych i podłączeń podlegające kontroli w obiektach na terenie kompleksów wojskowych w nw. m.:**

**1. Giżycko, Brożówka, Antonowo.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Obiekt** | | **Rodzaj usługi kominiarskich** | **JM** | **Ilość jednostek** |
| 1 | Bud. nr. 3 – kotłownia -Giżycko | | Sprawdzenie drożności | m2 | 113,32 |
| Sprawdzenie podłączenia | szt. | 3 |
| 2 | Bud. nr. 16 – kotłownia- Giżycko | | Sprawdzenie drożności | m² | 21,68 |
| Sprawdzenie podłączenia | szt. | 3 |
| 3 | Bud. nr 70-kotłownia -Giżycko | | Sprawdzenie drożności | m2 | 13,75 |
| Sprawdzenie podłączenia | szt. | 2 |
| 4 | Bud. nr 17- kotłownia-Brożówka | | Sprawdzenie drożności | m2 | 10,35 |
| Sprawdzenie podłączeń | szt. | 2 |
| 5 | Plebania – kotłownia- Giżycko | | Sprawdzenie drożności | m2 | 12,51 |
| Sprawdzenie podłączeń | szt. | 1 |
| 6 | Kościół – kotłownia -Giżycko | | Sprawdzenie drożności | m2 | 8,80 |
| Sprawdzenie podłączeń | szt. | 1 |
| 7 | Budynek nr 105 – kotłownia -Antonowo | | Sprawdzenie drożności | m2 | 7,06 |
| Sprawdzenie podłączeń | szt. | 1 |
| 8 | Bud. nr 5 –kotłownia -Giżycko | | Sprawdzenie drożności | m2 | 79,64 |
| Sprawdzenie podłączeń | szt. | 4 |
| 9 | Bud. nr 6 –kotłownia-Giżycko | | Sprawdzenie drożności | m2 | 39,03 |
| Sprawdzenie podłączeń | szt. | 2 |
| 10 | Bud. nr 35- kuchnia -Giżycko |  | Sprawdzenie drożności przewodów spalinowych | m² | 13,85 |
| Sprawdzenie wentylacji | m² | 47,99 |
| **Razem** | | | **Sprawdzenie drożności** | **m2** | **367,98** |
| **Sprawdzenie podłączeń** | **szt.** | **19** |

**2. Mrągowo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Obiekt** | **Rodzaj usługi kominiarskich** | **JM** | **Ilość jednostek** |
| 1 | Bud. nr 132 - kotłownia | Sprawdzenie drożności | m2 | 65,94 |
| Sprawdzenie podłączeń | szt. | 2 |
| 2 | Bud. nr 125 -kotłownia | Sprawdzenie drożności | m2 | 14,14 |
| Sprawdzenie podłączeń | szt. | 2 |
| **Razem** | | **Sprawdzenie drożności** | **m2** | **80,08** |
| **Sprawdzenie podłączeń** | **szt.** | **4** |

**2. Bemowo Piskie, Wierzbiny**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Obiekt** | **Rodzaj usługi kominiarskich** | **JM** | **Ilość jednostek** |
| 1 | Bud. nr 121 – kotłownia –Bemowo Piskie | Sprawdzenie drożności | m2 | 31,62 |
| Sprawdzenie podłączeń | szt. | 1 |
| 2 | Bud. nr 105 – kotłownia - Wierzbiny | Sprawdzenie drożności | m2 | 34,72 |
| Sprawdzenie podłączeń | szt. | 1 |
| 3 | Bud. nr 203 – kotłownia –Bemowo Piskie | Sprawdzenie drożności | m2 | 33,88 |
| Sprawdzenie podłączeń | szt. | 2 |
| 4 | Bud. nr 210 - kotłownia–Bemowo Piskie | Sprawdzenie drożności | m2 | 59,03 |
| Sprawdzenie podłączeń | szt. | 4 |
| 5 | Bud. nr 229 – kotłownia -Wierzbiny | Sprawdzenie drożności | m² | 15,39 |
| Sprawdzenie podłączeń | szt. | 2 |
| 6 | Bud. nr 270 – kotłownia -Wierzbiny | Sprawdzenie drożności | m2 | 19,15 |
| Sprawdzenie podłączeń | szt. | 1 |
| **Razem** | | **Sprawdzenie drożności** | **m2** | **193,79** |
| **Sprawdzenie podłączeń** | **szt.** | **11** |

**3. Orzysz**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Obiekt- | Rodzaj usługi kominiarskich | JM | Ilość jednostek |
| 1 | Bud. nr 136 - kuchnia | Sprawdzenie drożności – went.graw. | m² | 10,53 |
| Sprawdzenie drożności – went. mech. | szt. | 14 |
| 2 | Bud. nr 347 - kotłownia | Sprawdzenie drożności | m² | 17,41 |
| Sprawdzenie podłączeń | szt. | 2 |
|  | **Razem** | **Sprawdzenie drożności –went. graw.** | m² | 27,94 |
| **Sprawdzenie drożności – went. mech.** | szt. | 14 |
| **Sprawdzenie podłączeń** | szt. | 2 |

**4. Gołdap.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Obiekt** | **Rodzaj usługi kominiarskich** | **JM** | **Ilość jednostek** |
| 1 | Bud. nr 10 – kotłownia | Sprawdzenie drożności | m2 | **15,06** |
| Sprawdzenie podłączeń | szt. | **2** |

**5. Węgorzewo.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Obiekt** | **Rodzaj usługi kominiarskich** | **JM** | **Ilość jednostek** |
| 1 | Bud. nr 11- kuchnia | Sprawdzenie drożności przewodów spalinowych | m2 | 45,22 |
| Sprawdzenie wentylacji | m2 | 95,76 |
| 2 | Budynek nr 15 - kotłownia | Sprawdzenie drożności przewodów spalinowych | m2 | 11,30 |
| Sprawdzenie podłączeń | szt. | 1 |
| 3 | Budynek nr 41 –- kotłownia | Sprawdzenie drożności przewodów spalinowych | m2 | 12,00 |
| Sprawdzenie podłączeń | szt. | 2 |
| 4 | Budynek nr 73 -kotłownia | Sprawdzenie drożności przewodów spalinowych | m2 | 11,30 |
| Sprawdzenie podłączeń | szt. | 2 |
| **Razem** | | Sprawdzenie drożności | m2 | **175,58** |
| Sprawdzenie podłączeń | szt. | **5** |

**II Termin wykonania usługi:** do 8 kwietnia 2025r.

**III. Ogółem :**

1. Sprawdzenie drożności przewodów kominowych – **860,43 m²,**

2. Sprawdzenie podłączeń urządzeń do przewodów – **43 szt.**

3. Sprawdzenie wentylacji mechanicznej – **14 szt.**

**IV. Warunki realizacji zadania:**

1. Realizacja robót w godzinach 700 – 1530.

2.Roboty będą prowadzone na terenie użytkowanym (czynny zakład).

**V. Lokalizacja robót:**

1. Roboty realizowane będą w kompleksach wojskowych zamkniętych.

**VI. Warunki organizacyjno – techniczne:**

1. Przy wykonywaniu okresowej kontroli przewodów kominowych należy uwzględnić

wymagania zawarte w obowiązujących przepisach.

2.Ofernt po wykonaniu zadania dostarczy Zamawiającemu protokoły z okresowej

kontroli przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

czopuchów oraz podłączenie do przewodów oddzielnie na każdy obiekt.

3. Oferent może zapoznać się ze stanem istniejących przewodów kominowych oraz

sprawdzić wszelkie informacje o warunkach, w których będzie realizował

przedmiot zamówienia.

4.Obowiązkiem Wykonawcy wobec **Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej** na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, dostarczenie wniosku (załącznik nr …. do zaproszenia) wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych w zaproszeniu lub umowie jako do kontaktów.

5. Wykonawca (podwykonawca), jeżeli do realizacji zamówienia na terenie chronionej jednostki lub instytucji wojskowej będzie planował skierowanie cudzoziemców, winien jest dostarczyć do zamawiającego, wykaz cudzoziemców wraz z wymaganymi danymi (załącznik nr …… do zaproszenia) celem uzyskania niezbędnej opinii w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej (czas oczekiwania 10 dni) od właściwej terenowo Ekspozytury Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Warunkiem uzyskania zgody wejścia na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej cudzoziemców zatrudnionych u wykonawcy (podwykonawcy) jest uzyskanie pozytywnej opinii SKW w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej oraz zgoda właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa jednostki wojskowej/ instytucji na terenie której realizowane będzie zamówienie.

6. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zakazu używania aparatów latających, bezzałogowych statków powietrznych typu "Dron" na terenie Jednostki Wojskowej.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**