Załącznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKRES PRACY:

# ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE PRZEGLĄDU, SERWISU i NAPRAW 
W HANGARACH TYPU LEKKIEGO (HTL) ORAZ BRAM MEGADOOR (MD) 
DLA STATKÓW POWIETRZNYCH W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-6031 
NA TERENIE 23. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM.

Termin wykonywania usługi:

Czas trwania umowy: od dnia jej zawarcia do dnia 10 grudnia 2025 r. w czasie obowiązujących godzin pracy Zamawiającego, tzn. poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:30 (w tym pierwszy przegląd należy wykonać do 15 kwietnia 2025 r., a drugi przegląd należy wykonać do 30 września 2025 r.).

Usłudze serwisowania podlegają hangary typu lekkiego oraz bramy przeznaczone do postoju  
i podstawowej obsługi statków powietrznych produkcji Norseman Structures, wg poniższego zestawienia:

- HTL – nr bud 199 : typ  C 130 – 1 szt + Bramę MEGADOOR S 1500 – 1 szt.,

- HTL – nr bud. 197 i 202 : typ Mi 8 – 2 szt + Bramę MEGADOOR S 1500 – 4 szt.,

- HTL – nr bud. 195 i 196 : typ Mig 29 – 2 szt + Bramę MEGADOOR S 1500 – 4 szt.,

- HTL – nr bud. 265 : typ M 28  - 1 szt + Bramę MEGADOOR S 1500 – 2 szt.,

(nowy- okres gwarancyjny)

Zakres przedmiotowy serwisu:

Przegląd hangarów typu lekkiego:

- Kontrola konstrukcji hangaru wraz z regulacją naprężenia stężeń, powłok oraz połączeń śrubowych:

  - sprawdzenie stężeń poziomych i pionowych;

  - sprawdzenie stanu konstrukcji hangaru oraz usunięcie ewentualnych uszkodzeń powłoki antykorozyjnej za pomocą cynku w sprayu;

  - sprawdzenie powłok (zewnętrznej i wewnętrznej) pod kątem uszkodzenia, rozklejenia, rozdarcia itp;

  - kontrola stanu konstrukcji wsporczych bram – kontrola geometrii i dokręcenia śrub;

  - sprawdzenie naprężenia poszczególnych sekcji powłok;

  - sprawdzenie stanu połączeń śrubowych segmentów kratownic, zgodnie z założonymi momentami dokręcenia;

  - sprawdzenie połączeń płatwi stalowych.

Przegląd bram do hangarów typu lekkiego:

- Kontrola stanu konstrukcji wsporczych bram – kontrolę geometrii i dokręcenia śrub.

- Sprawdzenie belek dolnych (belka dolna, uszczelka dolna, krawędź/listwa bezpieczeństwa, kabel krawędzi bezpieczeństwa).

- Kontrola działania hamulców bezpieczeństwa i zamków przeciwwiatrowych (wind locks).

- Sprawdzenie skrzynki górnej (headerbox, blokada korby, wyłączniki krańcowe, bęben pasa, pas podnoszenia, płyta silnika, silnik, przekładnia, hamulec silnika, korba ręczna).

- Kontrola stanu rolek i napinaczy.

- Sprawdzenie połaci bramy (połać bramy, powłoka PCV, okna, paski zaciskowe, belka pośrednia) oraz kontrola stanu i identyfikacja uszkodzeń ślizgów bocznych.

- Sprawdzenie prowadnic bocznych (szyny prowadzące, zacięcia).

- Sprawdzenie pobocznych urządzeń elektrycznych / kontrola dostępu (skrzynka sterująca, panel sterowania, znaki i oznaczenia, przycisk STOP, dodatkowe wyposażenie).

Przegląd instalacji elektrycznej i wyposażenia elektrotechnicznego oraz wykonanie pomiarów w tym:

- Pomiar instalacji elektrycznej

- pomiar rezystancji izolacji przewodów, sprawdzenie ciągłości przewodów PE;

- pomiar impedancji pętli zwarcia (zabezpieczenie instalacji od porażeń, samoczynne wyłączanie zasilania);

- sprawdzenie skuteczności drugiego stopnia ochrony p.poż.;

- sprawdzenie wyłączników różnicowo – prądowych;

- sprawdzenie rezystancji uziomów instalacji odgromowych;

- Ogólne sprawdzenie prawidłowości działania poszczególnych obwodów;

- Pomiar skuteczności oświetlenia głównego (pomiar natężenia luksomierzem);

- Kontrola działania nagrzewnic olejowych i osuszaczy powietrza wg poniższego zestawienia:

- Nagrzewnica JUMBO 150M nr ew.51103379 – bud. 199: typ C130 szt. 1;

- Nagrzewnica JUMBO 150M nr ew.51103383 – bud. 199: typ C130 szt. 1;

- Nagrzewnica TECNOCLIMA BA 100 PLUS nr ew.24370006158 – bud. 197: typ Mi 8 szt. 1;

- Nagrzewnica TECNOCLIMA BA 100 PLUS nr ew.24370006159 – bud. 197: typ Mi 8 szt. 1;

- Nagrzewnica JUMBO 115 nr ew. 51309333 – bud. 202: typ Mi 8 szt. 1;

- Nagrzewnica JUMBO 115 nr ew. 51109527 – bud. 202: typ Mi 8 szt. 1;

- Nagrzewnica Master BV 170E nr ew. 11235003143 – bud. 195: typ Mig 29 szt. 1;

- Nagrzewnica Master BV 170E nr ew. 11235003130 – bud. 195: typ Mig 29 szt. 1;

- Nagrzewnica Master BV 170E nr ew. 11235003131 – bud. 196: typ Mig 29 szt. 1;

- Nagrzewnica Master BV 170E nr ew. 11235003144 – bud. 196: typ Mig 29 szt. 1;

- Nagrzewnica Master BV 470FS nr ew. 12938000032 – bud. 265: typ M 28 szt. 1;

- Nagrzewnica Master BV 470FS nr ew. 12938000033 – bud. 265: typ M 28 szt. 1;

- Kontrola działania systemu ogrzewania promiennikowego.

Ogólny zakres realizacji usługi

Świadczenie niniejszej usługi ma na celu utrzymanie hangarów w odpowiednim stanie techniczno-eksploatacyjnym zapewniającym długotrwałe użytkowanie w warunkach szkolno– bojowych.

- Realizacja usługi winna być oparta o system zarządzania jakością zgodną z PN–EN ISO 9001:2015 oraz wymagania zawarte w AQAP 2131 wyd. C, wersja pierwsza oraz być zgodna z podpisaną Umową oraz jej załącznikami.

- Prace w zakresie przeglądu i serwisowania i napraw będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, zgodne z podpisaną Umową tj.

- w zakresie przeglądu, serwisu (napraw) będzie wykonywana przez osoby posiadające:

- Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby 
(Izby Architektów RP lub Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa).

- Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa;

- w zakresie wykonania przeglądu instalacji elektrycznej i wyposażenia elektrotechnicznego oraz wykonania pomiarów, będzie wykonywana przez osoby posiadające:

- Aktualne świadectwa kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku dozoru „D” i eksploatacji „E” do 1 kV.

- Realizacja usługi odbywać się będzie na czynnym obiekcie lotniskowym, w warunkach prowadzonego szkolenia lotniczego. Wymagane jest zatem zachowanie szczególnej ostrożności w prowadzeniu prac  w bezpośredniej bliskości elementów funkcjonalnych lotniska (EFL), po których odbywa się ruch lotniczy statków powietrznych „o własnym ciągu”. Prace należy koordynować i uzgadniać każdorazowo z Pionem Służby Ruchu Lotniczego oraz z Użytkownikami hangarów.

- Realizacja prac prowadzona będzie w godzinach służbowych tj. od 7:30 do 15:30 w dni robocze.                   W przypadku zamiaru prac po godzinach służbowych, lub w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, lub święta), wymagana jest zgoda Dowódcy 23. BLT wydana na podstawie odrębnego wniosku Wykonawcy prac serwisowych.

- Przed rozpoczęciem prac Zamawiający w terminie uzgodnionym z Wykonawcą przeprowadzi szkolenie dotyczące zasad poruszania się po lotnisku oraz przestrzegania „Instrukcji FOD”.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, wykaz osób i pojazdów mechanicznych biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy, w celu umożliwienia wejścia i wjazdu na teren lotniska.

- Umowa nie obejmuje realizacji usług polegających na dostawie bądź wymianie niesprawnych urządzeń stanowiących wyposażenie hangaru typu lekkiego oraz kontroli rocznych i pięcioletnich stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji i przewodów, realizowanych zgodnie z przepisami                  art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 725).

Naprawy bram do HTL

W związku z przeglądem wykonanym w dniu 25 listopada 2024 r. bram w hangarach typu lekkiego stwierdzono naprawy do wykonania:

- Do wymiany 3 pasy nośne (75/75 35m) (75/75 42,5) (75/75 35m);

- Brak możliwości otwarcia bramy  D1;

- Głośna praca wyciągarki Damag podczas podnoszenia;

- Dolna uszczelka wewnętrzna oraz część listwy mocującej;

- Górna zewnętrzna połać bramy – 2 sekcje do wymiany;

- Uszkodzona dolna zewnętrzna uszczelka, uszkodzone listwy osłaniające listwę połaci bramy;

- Do wymiany zewnętrzne listwy osłaniające listwy mocujące połać  bramy;

- Do wymiany zewnętrzny płaszcz-połać bramy;

- Do wymiany pas nośny oraz zewnętrzna połać bramy.