SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE PODSTAWOWE.	2

1.1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA.	2

1.2.	Podstawa opracowania.	2

1.3.	zakres opracowania.	2

2.	ZASILANIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ	3

2.1.	POMIAR ROZLICZENIOWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ	3

2.2.	RozdzielnicA głównA RG	3

2.3.	zasilanie awaryjne UPS	3

3.	GŁÓWNY PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU	3

4.	ROZDZIAŁ ENERGII W OBIEKCIE	4

4.1.	Rozdzielnica piętrowa rp01	4

4.2.	Rozdzielnica piętrowa rp02	4

4.3.	Rozdzielnica piętrowa rp11	4

4.4.	Rozdzielnica piętrowa rp12	4

4.5.	Rozdzielnica pożarowa rpoż.	4

4.6.	Punkty Elektryczno-Logiczne Pel	4

4.7.	Zasilanie Urządzeń technologicznych	5

4.8.	Instalacja oświetlenia wewnętrznego	5

5.	INSTALACJA ODGROMOWA	6

6.	PODSTAWOWA OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM	7

7.	DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM	7

8.	SPOSÓB WYKONANIA INSTALACJI – UWAGI OGÓLNE	7

9.	ODBIÓR OBIEKTU	7

10.	UWAGI KOŃCOWE.	8

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

RYS. NR E01 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG

RYS. NR E02 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RR01

RYS. NR E03 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RP02

RYS. NR E04 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY PR11

RYS. NR E05 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY PR12

RYS. NR E06 RZUT PIWNICY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

RYS. NR E07 RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

RYS. NR E08 RZUT PODDASZA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

RYS. NR E09 RZUT PIWNICY - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

RYS. NR E10 RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

RYS. NR E11 RZUT PODDASZA - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

RYS. NR E12 RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

- INFORMACJE PODSTAWOWE.

  - PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej dla inwestycji „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Przedszkola, na Dom Dziennego Pobytu Seniora” zlokalizowanej na działkach 370/11, 370/12, 370/19 m. Mrocza ul. Łąkowa 5 .

  - Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy na realizację prac projektowych,

- wytycznych Inwestora,

- projektów branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej,

- obowiązujące na dzień złożenia projektu normy i przepisy.

  - zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje poniżej wymienione instalacje elektryczne dla budynku administracyjnego strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców:

- zasilanie projektowanego budynku w energię elektryczną,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- rozdział energii elektrycznej w projektowanym obiekcie,

- instalacja zasilania gwarantowanego,

- instalacja wewnętrznego oświetlenia elektrycznego,

- instalacja uziemienia,

- instalacja ochrony odgromowej,

- instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

- ZASILANIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Budynek będzie zasilony z nowoprojektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZKP kablem YAKXS 4x240mm2. Dodatkowo w budynku administracyjnym zostanie zainstalowana baterie UPS, gwarantująca zasilanie stanowisk komputerowych przez min. 15 min. UPS wykonawca dostarczy i zamontuje przez wybranego przez siebie producenta.

  - POMIAR ROZLICZENIOWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar realizowany zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo w rozdzielnicy głównej RG usytuowanej w pomieszczeniu rozdzielni -1/5 zostaną zainstalowane podliczniki – parter (część MOPS), poddasze (całość przedszkole), poddasze (część mieszkalna), pom. 0/18, 0/19, 0/20.

  - RozdzielnicA głównA RG

Zaprojektowano rozdzielnice główną niskiego napięcia RG zapewniającą zasilanie podstawowe w projektowanym budynku. Obudowę rozdzielnicy stanowi stalowa obudowa (malowanej proszkowo).

Rozdzielnicę główną RG należy zainstalować w pomieszczeniu -1/5. W rozdzielnicy głównej RG w polu zasilającym należy wykonać rozdział zasilającego przewodu PEN na PE i N przechodząc z układu TN-C na układ TN-S. W rozdzielnicach oprócz wskazanej na schematach rezerwy aparatowej przewidzieć 30 % miejsca na rozbudowę o dodatkowe aparaty. Obudowę rozdzielnicy będzie stanowić szafa o przybliżonych wymiarach 2060 mm x 600 mm x 300 mm, wolnostojąca na cokole o wysokości 100 mm, pojemność 598 modułów (13 rzędów po 46 modułów).

Z rozdzielnicy RG zostaną zasilane rozdzielnice i szafy zgodnie z poniższą tabelą.

| LP | ROZDZIELNICA | KABEL | Pi | Ps | ZABEZPIECZENIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Rozdzielnica parter RP01 | N2XH-J 5x4 | 6,5 | 5,2 | 20 A gG |
| 02 | Rozdzielnica parter RP02 | N2XH-J 5x25 | 33,9 | 18,6 | 32 A gG |
| 03 | Rozdzielnica poddasze RP11 | N2XH-J 5x6 | 12,3 | 6,0 | 25 A gG |
| 04 | Rozdzielnica poddasze RP12 | N2XH-J 5x25 | 28,0 | 14,0 | 63 A gG |
| 06 | Zasilanie serwerowni | N2XH-J 5x4 | 5,0 | --- | 20 A gG |
| 07 | Zasilanie rozdzielnicy windy | N2XH-J 5x10 | 10,0 | --- | 25 A gG |
| 08 | Zasilanie rozdzielnicy klimatyzacji | N2XH-J 5x25 | 26,0 | --- | 50 A gG |
| 09 | Zasilanie centrali wentylacyjnej | N2XH-J 5x70 | 55,0 | --- | 80 A gG |
| 10 | Zasilanie rozdzielni pożarowej PROZ | N2XH-J 5x10 | 5,0 | --- | 20 A gG |
| 11 | Zasilanie obwodów gniazd, oświetlenia piwnicy | N2XH-J 3x1,5/2,5 | 5,0 | 2,5 | --- |

  - zasilanie awaryjne UPS

W celu zasilania bezprzerwowego stanowisk komputerowych, niezbędnego wyposażenia technicznego projektuje się instalację baterii zasilaczy awaryjnych UPS o minimalnym czasie podtrzymania T=15 min. . UPS wykonawca dostarczy i zamontuje przez wybranego przez siebie producenta.

Projektuje się zainstalować dwa UPS, każdy o mocy czynnej 10kW w pomieszczeniu -1/5. Jeden dla obwodów gniazd na parterze - zasilanych z rozdzielnicy RP02, drugi dla obwodów gniazd na poddaszu - zasilanych z rozdzielnicy RP12.

Pomieszczenie musi być wyposażona w instalacji klimatyzacji i wentylacji, dostosowane do wymagań stawianych przez producenta UPS.

- GŁÓWNY PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

Zadaniem głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu jest wyłączenie zasilania budynku objętego pożarem w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. .

Projektuje się dwa wyłączniki pożarowe:

- główny wyłącznik pożarowy

- główny wyłącznik pożarowy UPS,

Aparatem wykonawczym głównego wyłącznika pożarowego będzie pełnić rozłącznik izolacyjny QA, wyposażony w elektromagnetyczny wyzwalacz napięciowy 230 V AC oraz styk NO (normalnie otwarty) i NC (normalnie zamknięty), zainstalowany w rozdzielnicy głównej RG. Aparatem wykonawczym głównego wyłącznika pożarowego UPS będzie pełnić automatyka systemu UPS.

.

- ROZDZIAŁ ENERGII W OBIEKCIE

Do dystrybucji energii elektrycznej po obiekcie, do zasilenia odbiorów ogólnych (oświetlenie, zestawy gniazd wtykowych, gniazda wtykowe, etc.), zaprojektowano rozdzielnice piętrowe oraz funkcyjne zasilane z rozdzielnicy głównej RG. Wszystkie urządzenia wymagającą indywidualną szafę zasilająco-sterującą, takie jak centrale wentylacyjne, będą zasilane z rozdzielnicy RG.

  - Rozdzielnica piętrowa rp01

Projektowana rozdzielnica piętrowa RP01 stanowi punkt zasilający odbiorniki elektryczne zainstalowane na parterze w pomieszczeniach nr. 0/17 - 0/21. Rozdzielnicę zasilić z rozdzielnicy głównej RG kablem N2XH-J 5x10 mm2. Obudowę rozdzielnicy będzie stanowić rozdzielnica podtynkowa 36 polowa. Rozdzielnicę zainstalować w pomieszczeniu 0/17.

  - Rozdzielnica piętrowa rp02

Projektowana rozdzielnica piętrowa RP02 stanowi centralny punkt zasilający odbiorniki elektryczne zainstalowane na parterze. Rozdzielnicę zasilić z rozdzielnicy głównej RG kablem N2XH-J 5x25 mm2. Obudowę rozdzielnicy będzie stanowić szafa o przybliżonych wymiarach 2060 mm x 600 mm x 300 mm, wolnostojąca na cokole o wysokości 100 mm, pojemność 598 modułów (13 rzędów po 46 modułów). Rozdzielnicę zainstalować w pomieszczeniu -1/5.

  - Rozdzielnica piętrowa rp11

Projektowana rozdzielnica piętrowa RP21 stanowi punkt zasilający odbiorniki elektryczne zainstalowane na poddaszu w pomieszczeniach 1/14 - 1/18. Rozdzielnicę zasilić z rozdzielnicy głównej RG kablem N2XH-J 5x6 mm2. Obudowę rozdzielnicy będzie stanowić rozdzielnica modułowa 48 polowa. Rozdzielnicę zainstalować w pomieszczeniu 1/18.

  - Rozdzielnica piętrowa rp12

Projektowana rozdzielnica piętrowa RP12 stanowi centralny punkt zasilający odbiorniki elektryczne zainstalowane na poddaszu. Rozdzielnicę zasilić z rozdzielnicy głównej RG kablem N2XH-J 5x25 mm2. Obudowę rozdzielnicy będzie stanowić szafa o przybliżonych wymiarach 2060 mm x 600 mm x 300 mm, wolnostojąca na cokole o wysokości 100 mm, pojemność 598 modułów (13 rzędów po 46 modułów). Rozdzielnicę zainstalować w pomieszczeniu szachtu -1/5.

  - Rozdzielnica pożarowa rpoż.

Projektowana rozdzielnica odbiorów pożarowych RPOŻstanowi centralny punkt zasilający odbiorniki elektryczne zainstalowane w budynku, muszące działać w przypadku wystąpienia pożaru. Rozdzielnicę zasilić z rozdzielnicy głównej zasilania podstawowego budynku administracyjnego RGA sprzed wyłącznika głównego QA kablem NHXH-J FE180/E90 5x10 mm2. Rozdzielnicę zainstalować w pomieszczeniu rozdzielni głównej -1/5.

W rozdzielni elektrycznej zastosować wyłącznik, który posiada aktualne certyfikat i zgodny z aktualnym stanem prawnym.

  - Punkty Elektryczno-Logiczne Pel

W budynku zaprojektowano jednofazowe punkty elektryczno-logiczne będące kombinacją gniazd zastosowania ogólnego 230 V, gniazd DATA oraz teletechnicznych. Każdy punkt logiczny musi tworzyć wspólną całość poprzez instalację w wspólnej ramce instalacyjnej. W każdym punkcie PEL gniazda ogólne są zasilone z rozdzielnicy piętrowej RP, z kolei gniazda DATA z rozdzielnicy piętrowej z zasilania gwarantowanego UPS. Obwody gniazd wtykowych należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym B16A oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie różnicowym 30 mA, wykrywany prąd upływu o charakterystyce A lub AC w zależności od rodzaju obciążenia

Punkt elektryczno-logiczny PEL stanowisk biurowych; składa się z dwóch gniazd ogólnych 230 V, dwóch gniazd DATA 230 V, dwóch gniazd RJ45 i jednego światłowodowego,

  - Zasilanie Urządzeń technologicznych

W obiekcie przewidziano zasilanie szafy zasilająco-sterujących automatyki 0,4 kV . Szafy te mają za zadanie zasilanie i sterowanie instalacjami: centrala wentylacyjna, szafa klimatyzacji, sterowanie windą etc. Z szaf zasilane będą wszystkie urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danego systemu. Zakres robót elektrycznych kończy się na zaprojektowaniu zasilania oraz ułożeniu kabli zasilających poszczególnych rozdzielnic automatyki. Szafy SZA zostaną dostarczone wraz z sprzętem przez producenta. Montaż obwodów automatyki wykonuje firma instalującą dany system w obiekcie.

  - Instalacja oświetlenia wewnętrznego

Zaprojektowano instalację podstawowego wewnętrznego oświetlenia elektrycznego, spełniające wymagania postawione przez normę PN-EN 12464-1:2012, będącą kompromisem między fotometrycznymi wielkościami instalacji oświetleniowej, oszczędnością konsumpcji energii elektrycznej oraz modelowaniem przestrzeni unikając monotonnego oświetlenia. Instalacje oparto na lampach z zainstalowanymi diodami elektroluminescencyjnymi LED.

Kolor obudowy opraw musi być dostosowany do koncepcji projektu aranżacji danego pomieszczenia.

W celu zapewnienia poprawnej komunikacji wzrokowej i rozpoznawania obiektów w przestrzeni, w którym poruszają się lub pracują ludzie zaprojektowano wysokie wartości średniego cylindrycznego natężenia oświetlenia Ez (powyżej 150 lx) uzyskane poprzez bezpośrednie oraz pośrednie oświetlenie podstawowe, eliminując ostre cienie oraz uzyskując poprawny efekt modelowania.

Współczynnik utrzymania (MF) został wyznaczony dla każdego typu pomieszczeń na podstawie publikacji międzynarodowego komitetu oświetleniowego CIE 97 – 2005 określając sprzęt oświetleniowy, środowisko pracy oraz plan konserwacji. Obliczenia oświetlenia zostały wykonane za pomocą programu DialuxEvo.

Oszczędności energii elektrycznej są uzyskiwane przez dobór opraw charakteryzujących się wysoką wydajnością świetlną, utrzymaniem instalacji w zakładanym przez dokumentację stanie oraz sterowaniem reagującym na obecność użytkowników budynku.

Projektowane oprawy oświetleniowe należy zasilić z lokalnej rozdzielnicy przewodem typu N2XH-J 3x2,5 mm2 prowadzonym podtynkowo. Wszystkie obwody oświetleniowe należy zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi B10 A oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie różnicowym 30 mA oraz wykrywanym prądem upływu o charakterystyce A.

W całym obiekcie zastosować system sterowania oświetlenia DALI lub równoważny.

STEROWANIE:

W projekcie przewidziano następujące rodzaje sterowania:

- sterowanie lokalne łącznikami oświetleniowymi, pom. technicznych, administracyjnych, magazynach etc.,

- sterowanie automatyczne czujnikami obecności w korytarzach, sanitariatach, etc.,

- sterowanie przez zegary astronomiczne dla oświetlenia zewnętrznego ogólnego.

W sanitariatach z kabinami należy stosować czujkę mikrofalową wykrywającą obecność człowieka przez ściany.

Na korytarzach zaprojektowano oświetlenie nocne, polegające na ściemnieniu opraw do poziomu 10 % poprzez protokół DALI. W przypadku wykrycia ruchu oświetlenie ma się rozjaśnić do 100 %. W budynku zaprojektowano panel centralny pozwalający do sterowanie oświetleniem DALI w całym budynku oraz przyciski monostabilne pozwalające sterować na konkretnym poziomie.

Każda kondygnacja oraz klatki schodowe będzie posiadała własny sterownik DALI, jedno lub dwukanałowy, będący jednostką centralną łączącą wszystkie elementy systemu na danej kondygnacji/strefie oraz pozwalająca na komunikację między jednostkami. Rozwiązanie gwarantuje niezależnie sterowanie i Potencjaną konserwacje oświetlenia

W ramach systemu DALI należy wykonać, oprócz zasilania z lokalnych rozdzielnic, połączenie szeregowe wszystkich opraw, czujników ruchu oraz przycisków, będących w zakresie działania lokalnego sterownika, przewodem sterującym N2XH-J 2x1,5 mm2. Na jednym kanale sterowania można zainstalować maksymalnie 50 elementów systemu (systemowo max. 64, 14 obiektów stanowi zapas adresów na potencjalną rozbudowę systemu). Maksymalne obciążenie prądowe wynosi 300 mA.

MONTAŻ

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszej dokumentacji gwarantując mocne i bezpieczne osadzenie. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z technologii montażu danego urządzenia. Łączniki oświetlenia należy instalować tak aby środek puszki instalacyjnej był na wysokości 1,20 m powyżej gotowej powierzchni posadzki, jeżeli nie podano inaczej na rysunkach, przy drzwiach po stronie klamki (odległość od otworu ościeżnicy powinna wynosić nie więcej niż 20 cm). Położenie załącz/wyłącz łączników oświetlenia należy przyjmować takie, aby w całym budynku było ono jednakowe, przy czym zaleca się, aby załączanie oświetlenia następowało po wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. Trasowanie powinno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać utrzymywania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia (zawieszenia).

Wymaga się, aby oprzęt elektryczny spełniał wymagania stopni ochrony IP (international protection rating), zdefiniowany w normie PN-EN 60529:2003, w zależności od środowiska montażu:

- w pomieszczeniach suchych osprzęt instalacyjny IP20,

- w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności osprzęt IPX4

- w pomieszczeniach o zwiększonym zapyleniu osprzęt IP4X

- w pomieszczeniach, gdzie występuje zagrożenie zalania elementów instalacji, stosować osprzęt IPX6.

- w pomieszczeniach, gdzie występuje stałe zapylenie, stosować osprzęt IP6X.

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych.

W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.

- INSTALACJA ODGROMOWA

Zgodnie z zapisami wieloarkuszowej normy PN-EN 62305 dla III klasy LPS obowiązuje wymiar siatki zwodów 15 m x 15 m. Instalację odgromową budynku wykonać należy jako nieizolowaną, zwodami niskimi nienaprężanymi z zachowaniem powyższych wymagań dla III klasy LPS. Zwody poziome na dachu zaprojektowano drutem DFe/Zn 8mm stosując uchwyty betonowe w tworzywie sztucznym albo uchwyty dystansowe z tworzywa sztucznego przystosowane do klejenia oraz z wykorzystaniem zwodów pionowych. W przypadku urządzeń i elementów montowanych na dachu, a nieobjętych kątem ochrony zapewnianym przez naturalne elementy instalacji odgromowej, należy zapewnić ich ochronę poprzez zainstalowanie nieizolowanych zwodów pionowych. Ochrona ta dotyczy wszystkich wystających ponad poziom dachu elementów budynku takich jak urządzenia instalacji wentylacyjnej, włazy dachowe, maszty antenowe itp. Po wykonaniu robót należy wykonać pomiary sprawdzające i sporządzić protokół z pomiarów. Rolę przewodów odprowadzających pełni drut FeZn Ø 8 mm układanyw rurkach ochronnych odgromowych. Przy łączeniu przewodów instalacji odgromowej stosować złącza śrubowe ocynkowane. Połączenia przewodów odprowadzających z uziemieniem wykonać poprzez złącza kontrolno-pomiarowe zlokalizowane w studzienkach pomiarowych na poziomie gruntu dla budynku. Uziom otokowy wykonać taśmą stalową ocynkowaną FeZn 30x4 ułożoną w ziemi na głębokości min. 0,6 m.

- PODSTAWOWA OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Podstawową ochronę przeciwporażeniową (przy dotyku bezpośrednim) przy urządzeniach do 1 kV stanowić będzie izolacja robocza zastosowanych przewodów, obudowa rozdzielnicy, opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacyjnego. Zastosować należy przewody z izolacją roboczą napięciową na poziomie 750V oraz kable z izolacją roboczą napięciową na poziomie 1 kV.

- DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie obwodu, w którym nastąpiło uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe o IΔn=30 mA, oraz wyłączniki instalacyjne nadprądowe i bezpieczniki. W rozdzielnicy głównej przewidziano rozdzielenie przewodu PEN na N i PE oraz połączenie z uziomem. Wewnętrzne linie zasilające odbiory siłowe zaprojektowano wykonać przewodami 5-żyłowymi z żyłą ochronną PE w układzie TN-S, natomiast obwody gniazd wtykowych i oświetleniowe przewodami 3-żyłowymi z żyłą PE, nie licząc dodatkowych żył wynikających z przyjętego sposobu sterowania opraw oświetleniowych. Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy silników elektrycznych, urządzeń elektrycznych oraz wszystkie metalowe części osprzętu elektrycznego oraz oprawy oświetleniowe I klasy ochronności połączyć z przewodami ochronnymi PE

- SPOSÓB WYKONANIA INSTALACJI – UWAGI OGÓLNE

Przyjmuje się następujący sposób wykonania instalacji elektrycznych:

- w przypadku ścian murowanych jako podtynkową / wtynkową stosując osprzęt podtynkowy montowany w puszkach instalacyjnych o zwiększonej głębokości, ograniczając do niezbędnego minimum puszki rozgałęźne,

- w przypadku ścian g-k w rurkach ochronnych prowadzonych w ściankach g-k,

- w przypadku ścian betonowych instalacje wykonać w rurkach i puszkach instalacyjnych, mocowanych do zbrojenia przed wylaniem betonu,

- w rurkach gładkich dla przewodów pojedynczych mocowanych na uchwytach dystansowych w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i technicznych,

- w rurkach gładkich w posadzce.

- ODBIÓR OBIEKTU

Pozakończeniu wszystkich prac instalacyjno-montażowych należy wykonać pomiary sprawdzające poprawność wykonania instalacji:

- rezystancji uziemienia budynku;

- rezystancji izolacji zastosowanych przewodów;

- skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej;

- badanie wyłączników różnicowoprądowych;

- ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych

- badanie natężenia oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego

- badania instalacji odgromowej

Prace elektryczne należy bezwzględnie skoordynować z pracami innych instalacji.

- UWAGI KOŃCOWE.

- roboty rozpocząć na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę;

- roboty objęte niniejszą dokumentacją, powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane i branżowe;

- roboty ziemne wykonywać mechanicznie, w miejscu zbliżeń do istniejącego uzbrojenia ręcznie;

- przy wykonywaniu wykopów należy zachować bezwzględnie przepisy ruchu drogowego i przepisy bhp;

- całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją i obowiązującymi przepisami budowy i normami elektrycznymi;

- wykonane instalacje i urządzenia budowlane podziemne należy w stanie odkrytym zgłosić do zainwentaryzowania uprawnionemu geodecie;

- zakończeniu prac dokonać odbioru końcowego robót przez właściwe terenowo i branżowo służby techniczne oraz Inwestora.