SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU.

W budynku Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy zaprojektowano system kontroli dostępu oparty na sterownikach EOS. Systemem kontroli dostępu zostaną objęte przejścia wskazane przez Inwestora. Pomieszczenia objęte systemem zostały przedstawione na rzutach załączonych do dokumentacji.

Przejścia kontroli dostępu będą przejściami dwustronnymi otwieranymi z obu stron czytnikami zbliżeniowymi. W związku z tym wszystkie drzwi objęte systemem kontroli dostępu muszą zostać dostarczone przez wykonawcę stolarki z ryglami elektromagnetycznymi rewersyjnymi zasilanymi 12V DC z maksymalnym poborem prądu przez rygiel 300mA oraz wbudowanym kontaktronem magnetycznym wpuszczanym.

Na wszystkich przejściach zostaną zastosowane przyciski zielone wyjścia awaryjnego.

System musi posiadać oddzielną stację roboczą do programowania kart.

System kontroli dostępu musi być zgodny z zaleceniami normy PN-EN 60839-11-1 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń, część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu, wymagania dotyczące systemów i komponentów.

Architektura proponowanego rozwiązania:

Główny trzon rozwiązania instalacji systemu KD został oparty  na wykorzystaniu sterowników (sterownik EOS 8 czytników) wraz z modułami rozszerzeń. System pozwala na modułową rozbudowę o kolejne elementy kontroli dostępu. Pojedynczy kontroler umożliwia sterowanie 4 pojedynczymi przejściami KD, a z modułem rozszerzenia wejść Wiegand do 4 przejść KD podwójnych. Dzięki modułowej budowie w prosty sposób można rozszerzyć możliwości kontrolera bez potrzeby instalowania dodatkowego okablowania. Kontrolery można rozbudować o następujące moduły:

  - moduł rozszerzenia 4 magistral Wiegand

  - moduł rozszerzenia 8 lub 12 przekaźników

Kontroler maksymalnie obsługuje do 16 urządzeń na magistrali wewnętrznej BUS. Sterowniki te zostaną rozmieszczone w szafkach zlokalizowanych w serwerowni na parterze.  Z szafek będzie rozprowadzone okablowanie do każdych drzwi objętych kontrolą dostępu w celu podłączenia czytników, kontaktronów, elektrozamków. Sterowniki, do wymiany informacji pomiędzy sobą lub do komunikacji z systemem wykorzystują protokół TCP/IP.

Kontroler systemowy musi mieć zapewnione zasilanie awaryjne na okres minimum 4 godziny.

Do systemu kontroli dostępu należy zastosować czytniki Mifare/DESFire 13,56MHz z protokołem transmisji szyfrowanej OSDP z kluczem kodowania 64bit oraz z możliwością odczytu kart mobilnych NFC i Bluetooth. Zaproponowano czytniki w wersji VS – tylko czytnik zbliżeniowy.

Zastosowane dla systemu kontroli dostępu karty zbliżeniowe muszą mieć możliwość szyfrowania danych na karcie.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CZYTNIKÓW:

| Częstotliwość pracy | 13,56MHz |
| --- | --- |
| Napięcie zasilania | +10 … +30 VDC |
| Pobór prądu | 30mA @ 24 VDC, max 60mA, VM/VS: 45mA @ 24 VDC, max 90mA |
| RFID – obsługiwane standardy | MIFARE® DESFire EV1 & EV2 & EV3: UID + Application files , MIFARE® Classic: UID + Sectors, MIFARE® Ultralight UID + Pages, MIFARE® Plus UID security levels 1 and 3, MIFARE® SmartMX (MIFARE® Classic emulation mode). |
| Dodatkowe zabezpieczenie dla DESFire EV1 | Wsparcie dla DESFire EV1/EV2/EV3 Losowe UID |
| Wybór UID | Czytnik może być skonfigurowany do czytania 4 lub 7 Bajtów UID. Ponadto, może być ustawiony na odczyt równoczesny obydwóch wartości UID |
| Klawiatura | 2 x 6 pojemnościowa, 3 x 4 mechaniczna, VM: 3 x 4 (mechaniczna) VS: 2 x 6 (mechaniczna) |
| Wymiary obudów (WxSxG) | Quattro Pin SD, Quattro N: 85,1 x 85,1 x 24 mm, Basic: 110 x 43 x 24 mm; Slim & Slim Pin: 141 x 43 x 19 mm, VM: W: 84,48 mm x S: 126,25 mm. G: 28 mm (z przewodem), 28 mm + 8,5 mm (z wtyczką), VS: W: 44,96mm x S: 148,3 mm. G: 25,3 mm (z przewodem), 25,3 mm + 10 mm (z wtyczką) |
| Obudowa | Tworzywo sztuczne wysokiej jakości |
| Sposób montażu | Quattro N, VM: do standardowej puszki elektrycznej ze śrubami |
| Kolor | Czarny |
| Kastomizacja | Tak, możliwe umieszczenie własnego LOGO na produkcie |
| Stopień ochrony | IP67: z przewodem (wersja pigtail), IP54: z zaciskami Quattro Pin SD: IP55 z przewodem (wersja pigtail), IP54 z zaciskami |
| Stopień ochrony IK | IK-10: Obudowa Basic IK-09: Obudowy SLIM, VS, VM oraz Quattro N |
| Klasa palności | Obudowy: Basic, Slim, Quattro oraz Desktop: poziomo UL94 HB, pionowo UL94 V-2 |
| Temperatura pracy | -40 °C - +55 °C, VM/VS -30 °C- +55 °C |
| Temperatura przechowywania | -40 °C - +55 °C, VM/VS -30 °C- +55 °C |
| Wejścia / Wyjścia | WY – 2 x FET (do tampera oraz uniwersalne), max 500 mA WE – 1 x uniwersalne |
| Interfejsy | RS-232, Wiegand, Clock & Data, OSDP v2 |
| Zegar i data | Format 10 BCD dla sektorów w Mifare Classic oraz dla aplikacji Mifare Desfire |
| EMC | Zgodny z normami CE |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodnie z normą EN300330 |
| Metoda szyfrowania | AES lub 3DES |
| Przewód | LIYY 3m, dostarczany tylko dla czytnika w wersji „pigtail” |
| Sposób podłączenia | Basic, Slim, VS, VM & Quattro (dostarczane standardowo z przewodem) |
| LED | 3-kolorowa (możliwość programowania trybu pracy) |
| Sterowanie/wyjście LED | Przewodowo lub poleceniami protokołu (RS485) |
| Buzzer | Tak (możliwość programowania trybu pracy) |
| Sterowanie/wyjście Buzzer | Przewodowo lub poleceniami protokołu (RS485) |
| Tamper optyczny | Tak, konfigurowalny |
| Wiadomość „keep alive” | Wiegand: 4-bit, 6-bit, 8-bit i szczegółowy 38-bitowych; C&D format stały |
| Opóźnienie ponownego odczytu karty | Tak, nastawialne |
| Konfiguracja | Potrzebna tylko jedna karta konfiguracyjna DESfire EV1 / EV2 / EV3 Konfiguracja tylko po resecie |
| Obsługa pliku wartości | Czytnik może być ustawiony na tryb kredyt/debet z pliku wartości karty |
| Domyślna konfiguracja BLE | 2 poziomem bezpieczeństwa |
| Wymagania BLE / NFC - Android |  |
| System | Android 5.0 lub wyższy |
| Bluetooth | BLE 4.1 lub wyższy brak wsparcia ISO |

Cechy funkcjonalne sterowników KD

Sterowniki są przeznaczone do instalacji od jednego do ośmiu czytników w zależności od zastosowania modułów rozszerzeń.

Kontroler w maksymalnej konfiguracji może obsłużyć:

- 12 wejść parametryzowanych,

- 4 wyjścia dla rygli lub zwór zasilanych z płyty głównej lub zasilacza zewnętrznego,

- podłączenie 8 czytników Wiegand

- nadzorowanie użycia przycisku ewakuacyjnego poprzez wejścia parametryzowane

- funkcja antypassback

Kontroler ma połączenie z oprogramowaniem zarządczym poprzez sieć Ethernet. Wbudowana karta sieciowa 10/100M oferuje bardzo szybkie wysłanie informacji z oprogramowania zarządczego do kontrolera. Ponadto po zaniku połączenia sieciowego kontroler może nadal pracować (tryb offline).

Wbudowany zestaw magistral umożliwia także jeszcze większe rozbudowanie systemu. Wykorzystując magistralę RS485 można rozbudować dodatkowo system o inteligentne czytniki. Kontroler standardowo wpiera transmisje szyfrowaną pomiędzy nim a czytnikiem. Możliwie sposoby szyfrowania to:

- OSDP,

- OSDP v2,

- RS-485 with AES,

Użycie szyfrowanej transmisji pomiędzy czytnikiem a samym kontrolerem praktycznie eliminuje możliwość sklonowania numeru identyfikatora przykładanego do czytnika. Maksymalna możliwa ilość podpiętych urządzeń do magistrali RS485 to 16.

Dodatkowo kontrolery EOS oferują możliwość komunikacji pomiędzy urządzeniami tego samego typu tj. kontroler-kontroler za pośrednictwem magistrali WIRE. Magistrala ta sprawdza się idealnie w przypadku gdy do kontrolera nie może zostać doprowadzony przewód sieciowy Ethernet. Magistrala WIRE wykorzystuje transmisje różnicową dzięki czemu do jej instalacji potrzebne są tylko dwa przewody. Umożliwia ona w pełni przesyłanie informacji do kontrolera, a także raportowanie zdarzeń zaistniałych na kontrolerze do oprogramowania zarządczego. Komunikacja za pomocą tej magistrali jest szyfrowana, dzięki czemu informacje przesyłane pomiędzy kontrolerami są w pełni bezpieczne.

Przy pomocy tych sterowników możemy zrealizować system kontroli dostępu zarówno z drzwiami kontrolowanymi jednostronnie jak również z drzwiami wymagającymi dwustronnej kontroli. Zasilanie czytników odbywa się bezpośrednio ze sterownika. Czytniki są zasilane napięciem 12VDC. Do zasilania elektrozaczepów lub zwór elektromagnetycznych należy wykorzystać wewnętrzne lub zewnętrzne zasilacze o mocy wystarczającej do pokrycia zapotrzebowanie przez te urządzenia.

Komunikacja

Komunikacja ze sterownikami jest nie tylko szybka. Pracują one z prędkością przesyłania danych do 100 Mbps, ale również bezpieczna dzięki wykorzystaniu szyfrowania i autentykacji. Szyfrowanie i autentykacja mogą być włączone do komunikacji do i ze stacji roboczych oraz sterowników.

Przechowywanie danych

Pojedynczy sterownik obsługujący do 8 czytników może przechowywać 30 000 000 rekordów osobowych. Przy takiej pojemności lokalnej pamięci, decyzje o dostępie mogą być podejmowane szybko bez oczekiwania na weryfikację przez zdalny serwer. Każdy sterownik wyposażony jest standardowo w 4GB pamięci MMC. Pojemność ta pozwala na zapamiętanie do 250 000 kart Użytkowników. Dane dostępowe są przechowywane w pamięci nieulotnej, więc nawet po zaniku zasilania pozostają one nadal na sterowniku. Dane przechowywane na sterowniku są zaszyfrowane tak by osoba trzecia nie była w stanie ich w bezpośredni sposób oczytać.

Oprogramowanie zarządzające

Oprogramowanie systemu jest aplikacją pracującą w środowisku Windows przeznaczoną do konfiguracji i obsługi systemu kontroli dostępu. Program dostępny jest w wersji BASIC bezpłatnej maksymalnie do 4 kontrolerów oraz w odpłatnie licencjonowanej wersji PRO.

Minimalne wymagania komputera na którym ma być zainstalowane oprogramowanie:

| Nazwa | Serwer kontroli dostępu |
| --- | --- |
| System operacyjny | Windows 8 (64 bit) lub nowszy |
| Procesor | Intel Core i5, 5 generacji lub nowszy |
| Pamięć RAM | 4 GB RAM |
| Karta graficzna | HD minimum 1GB pamięci |
| Dysk | 100GB HDD |

Oprogramowanie posiada pakiet wbudowanych narzędzi umożliwiającego intuicyjne przeszukiwanie danych zapisanych w systemie, oraz wyświetlania zdarzeń zachodzących w systemie w czasie rzeczywistym.

Kluczowe funkcje oraz aplikacje dostępne w oprogramowaniu klienckim:

- Wiele możliwości identyfikacji użytkownika,

- Tryb nadzoru operatorskiego do stref i pomieszczeń,

- Detekcja wywarzenia drzwi, mechanizmy wykrywania mechanicznego uszkodzenia przejścia,

- Obsługa wielu kart dla jednego użytkownika,

- Zarządzanie pojazdami,

- Wyświetlanie online zdarzeń alarmowych,

- Ciągłe wyświetlanie zdarzeń,

- Monitor stref,

- Strefy przebywania ludzi,

- Rozszerzone raporty,

- Praca według harmonogramów,

- Antypassback lokalny, globalny.

Obsługiwane standardy kart zbliżeniowych w systemie:

- Low Frequency: UNIQUE / EM4X (125Khz),

- Low Frequency: HID Prox (125Khz),

- Low Frequency: Indala (125 Khz),

- High Frequency: Mifare Ultralight (13,56 MHz),

- High Frequency: Mifare Classic 1/2/4k (13,56 MHz),

- High Frequency: Mifare Desfire EV1 (13,56 Mhz),

- High Frequency: Mifare Desfire EV2 (13,56 Mhz),

- High Frequency: HID iClass + iClass Elite (13,56 MHz),

- High Frequency: SEOS, OSDP (13,56 MHz),

- UTC HI-TAG2

Przewidziano stację roboczą dla zarządzania i obsługi systemu kontroli dostępu w Domu Dziennego Pobytu Seniora.

System kontroli dostępu musi być produkowany na terenie Unii Europejskiej.

Okablowanie systemu

Dla systemu kontroli dostępu należy zastosować następujące okablowanie:

- dla czytników systemu kontroli dostępu – kabel F/UTP kat.5e B2ca

- dla kontaktronów drzwiowych – kabel HTKSH 2x2x0,8

- dla rygli elektromagnetycznych – kabel BIT500H 4x0,75

Okablowanie należy układać w korytach stalowych dla instalacji teletechnicznych w korytarzach oraz w rurkach PCV do kontrolerów.

Konserwacja i obsługa systemu.

System kontroli dostępu powinien podlegać konserwacji i przeglądom technicznym nie rzadziej niż raz w roku. Czynności konserwacyjne powinny być wykonywane poprzez Firmę posiadającą autoryzację producenta systemu oraz pod nadzorem pracowników posiadających licencje kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego.

Wytyczne dla innych branż.

Branża elektryczna

Wykonawca branży elektrycznej dostarczy do miejsc instalacji sterowników EOS zasilanie 230V AC zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym B10A. Możliwe jest z uwagi na to, że kontrolery posiadają własne zasilanie awaryjne podłączenie do 3 kontrolerów na jednym obwodzie zasilania.

Wykonawca branży elektrycznej zainstaluje system koryt stalowych dla prowadzenia kabli instalacji teletechnicznych.

Wykonawca systemu sygnalizacji pożaru.

Wykonawca instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego musi zwalniać przejścia systemu KD zainstalowane na drogach ewakuacyjnych w czasie pożaru.

Branża architektoniczna

Wykonawcza stolarki drzwiowej dostarczy drzwi objęte systemem kontroli dostępu wyposażone w rygiel elektromagnetyczny rewersyjny 12V DC o poborze maksymalnym prądu 300mA oraz wyposażone w kontaktron magnetyczny wpuszczany.

Wykonawca systemu okablowania strukturalnego sieci LAN.

Wykonawca instalacji okablowania strukturalnego sieci LAN zapewni dla każdego kontrolera oraz stacji roboczej okablowanie LAN kat. 6 F/UTP wraz z gniazdem RJ45 doprowadzone do szafy kablowej sieci LAN i zakończone na panelach krosowych kat, 6 ekranowanej.