Instalacja oświetlenia awaryjnego

Projektuje się instalację oświetlenia awaryjnego, rozumianą jako zbiór urządzeń i komponentów zainstalowanych w projektowanym obiekcie, które są ze sobą powiązane, w celu realizacji zadań stawianych przed oświetleniem awaryjnym, w szczególności dotyczących czasu działania, zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, zapewnienia wymagań dotyczących raportowania zdarzeń oraz bezpieczeństwa i obsługi ekip ratowniczych umożliwiającą szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne nie jest zaprojektowane w celu umożliwienia kontynuowania normalnych działań w nieruchomości w przypadku uszkodzenia oświetlenia podstawowego lub zapasowego. Instalacja musi zacząć działać w przypadku zaniku oświetlenia podstawowego.

Do instalacji charakteryzuje się następujące warunki pracy:

- oprawy pracują w trybie awaryjnym,

- stosować oprawy w technologii LED,

- autonomiczne źródło zasilania

- oprawy wyposażone w elektroniczne zabezpieczenie przed rozładowaniem baterii,

- czas ładowania nie dłuższy niż 24 h.

- oprawy wyposażone w autotest,

- oprawy w II klasie ochronności,

- olśnienie przeszkadzające utrzymane na niskim poziomie,

- minimalna wartość wskaźnika oddawania barw Ra>40,

- minimalny czas działania 1 h

- wysokość montażu opraw nie mniejsza niż 2 m.

Zgodnie z zaleceniami polskiej normy oprawy oświetleniowe usytuowano zgodnie z następującymi zasadami:

- w pobliżu każdych drzwi wyjściowych,

- w miejscach, gdy to konieczne, aby zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo, przeszkodę lub sprzęt bezpieczeństwa,

- w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio,

- w pobliżu każdej zmiany poziomu (np. progi),

- przy znakach bezpieczeństwa,

- przy zmianie kierunku i skrzyżowaniu korytarzy,

- na zewnątrz,

- w pobliżu punktu pierwszej pomocy, urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego.

W celu zapewnienia wysokiej niezawodności awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego poszczególnych odcinków drogi ewakuacyjnej oraz stref otwartych projektuje się instalowanie dwóch lub większej liczby opraw, aby w razie uszkodzenia jednej z nich droga ewakuacyjna nie znalazła się nieoświetlona lub system wskazywania kierunku ewakuacji stał się nieefektywny. Zasada nie dotyczy przejść ewakuacyjnych.

Zastosowane oprawy są odporne na warunki środowiskowe pomieszczenia, w którym są instalowane. Zasilanie należy wykonać za pomocą lokalnych obwodów oświetlenia podstawowego 230 V AC. Wszystkie oprawy wraz z ich osprzętem zastosowane w obiekcie muszą posiadać aktualny certyfikat wystawiony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy.

Zewnętrzne oprawy oświetlenia awaryjnego należy wyposażyć w grzałkę pozwalającą na pracę w niskich temperaturach.

  - Oświetlenie dróg ewakuacyjnych

Projektowane drogi ewakuacyjne o szerokości do 2 m będą wyposażone w oprawy awaryjne zapewniające średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia wynosi co najmniej 50 % podanej wartości, przy założeniu braku występowania światła odbitego oraz stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia nie większy niż 40:1. Połowa wymaganego natężenia oświetlenia musi być wytworzone w ciągu 5 s, a pełny poziom w ciągu 60 s. W przypadku drogi ewakuacyjnej o szerokości większej niż 2 m, oświetlenie ewakuacyjne uzupełniono oświetleniem strefy otwartej lub potraktowano je jak oświetlenie dróg równoległych w zależności od pomieszczenia.

Drogi ewakuacyjne należy oświetlać oprawami o optyce rozsyłu korytarzowej.

  - Oświetlenie przestrzeni otwartych

Oświetlenie strefy otwartej jest stosowane w pomieszczeniach o nieokreślonych drogach ewakuacyjnych o powierzchni większej niż 60 m2 lub mniejszych, jeżeli istnieje zagrożenie wywołane obecnością stosunkowo dużej ilości ludzi. Natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m.

Strefy otwarte należy oświetlać oprawami o optyce rozsyłu uniwersalnej.

  - strefy szczególne wymagające oświetlenia awaryjnego

Inne strefy niebezpieczne lub strefy, które powinny być dostępne w przypadku uszkodzenia oświetlenia podstawowego i które również wymaga oświetlenia awaryjnego, określono w poniższych punktach wytycznych:

- zewnętrzne strefy w bliskim otoczeniu wyjść – w celu ułatwienia rozproszenia się w miejscu bezpiecznym, zewnętrzne strefy w bliskim otoczeniu końcowych wyjść powinny być oświetlone zgodnie z poziomem oświetlenia przewidzianym dla dróg ewakuacyjnych,

- kabina windy – windy osobowe powinny być wyposażone w oświetlenie awaryjne przewidziane dla stref otwartych,

- schody – oświetlenie dla schodów powinno spełniać wymagania dla dróg ewakuacyjnych,

- toalety, lobby, przebieralnie, szatnie, etc. – powierzchnie szeroko pojętych sanitariatów zawierają oświetlenie ewakuacyjne zgodne z założeniami strefy otwartej lub drogi ewakuacyjnej, w zależności od wielkości,

- pomieszczenia techniczne – oświetlenie powinno spełniać wymagania stawianych strefom otwartym lub dróg ewakuacyjnych w zależności od wielkości pomieszczenia.

Miejsca punktów pierwszej pomocy, urządzeń przeciwpożarowych i przycisków alarmowych powinny być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na ścianie w ich pobliżu (tj w obrębie 2m) wynosiło co najmniej 5lx.

- w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy,

- w pobliżu osprzętu ewakuacyjnego dla osób niepełnosprawnych,

- w pobliżu miejsc schronienia i punktów/przycisków alarmowych dla osób niepełnosprawnych,

- w pobliżu ręcznych ostrzegaczy pożarowych,

- w pobliżu głównego wyłącznika prądu,

- w pobliżu hydrantów,

- w pobliżu gaśnic,

- w pobliżu wyniesionego mikrofonu strażaka,

Powyższe miejsca należy oświetlać oprawami o optyce rozsyłu asymetrycznej.

  - PODŚWIETLANE ZNAKi BEZPIECZEŃSTWA

Podświetlone wewnętrznie znaki bezpieczeństwa przy wyjściach ewakuacyjnych oraz wzdłuż dróg ewakuacyjnych są rozmieszczone w sposób jednoznacznie wskazujące drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca będąc widocznym ze wszystkich punktów drogi ewakuacyjnej. Oprawy wraz z zawartym znakiem bezpieczeństwa zapewniają równomierną barwę oraz format. Projektowane oprawy spełniają wymagania dotyczące luminancji:

- luminancja każdej części barwnej znaku nie może być mniejsza niż 2 cd/m2 we wszystkich kierunkach widzenia,

- stosunek maksymalnej do minimalnej luminancji nie większy niż 10:1,

- stosunek luminancji części białej znaku do luminancji części barwnej nie mniejszy niż 5:1 i nie większy niż 15:1.

Odległość rozpoznawania opraw nie może być mniejsza niż 25 m. Barwy muszą spełniać wymagania ISO 3864 – znaki i kolory bezpieczeństwa. Wszystkie znaki bezpieczeństwa muszą być podświetlone w trakcie użytkowania obiektu.