1	Wymagania ogólne	2

1.1	Zakres opracowania	2

1.2	Odwołania do norm i rozporządzeń	2

1.3	Zakres prac	3

1.4	Dokumentacja	4

1.4.1	Spis rysunków dołączonych do projektu	4

1.4.2	Obowiązek wykonawcy	4

1.4.3	Dane produktów	5

1.4.4	Certyfikaty produktowe	5

1.4.5	Wymogi regulacyjne CPR	5

1.4.6	Odbiór i pomiary sieci okablowania strukturalnego	6

1.4.6.1	Pomiary okablowania miedzianego	6

1.4.6.2	Pomiary okablowania światłowodowego	6

1.4.7	Gwarancja producenta systemu	7

1.4.8	Dokumentacja powykonawcza	7

1.5	Identyfikacja, etykietowane i mapowanie	8

1.5.1	Mapowanie połączeń w szafie	9

1.6	Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego	9

1.7	Wymagania ogólne dotyczące ochrony i zabezpieczenia infrastruktury IT	11

1.8	Środowisko	11

1.9	Prowadzenie i organizacja kabli	11

1.9.1	Prowadzenie okablowania	11

1.9.2	Separacja okablowania	12

1.9.3	Piony kablowe	12

1.10	Okablowanie miedziane	12

1.10.1	Punkt logiczny (PL)	12

1.10.2	Konfiguracja Punktu Logicznego (PL)	13

1.10.3	Kodowanie gniazd w panelach krosowych	13

2	Okablowanie strukturalne  - wymagania szczegółowe	14

2.1	System miedziany	14

2.1.1	Wymagania dla kabli symetrycznych F/FTP kat.6A	14

2.1.2	Wymagania dla modułów gniazd ekranowanych RJ45 kat.6A	14

2.1.3	Wymagania dla wtyków STP RJ45 kat.6A (MPTL)	16

2.1.4	Wymagania dla paneli krosowych STP w wersji prostej	16

2.1.5	Wymagania dla kabli krosowych F/UTP kat.6A, 28AWG	17

2.2	Listwy zasilające PDU i monitoring środowiskowy	17

2.2.1	Listwy PDU	17

2.2.2	Monitoring środowiska	20

2.2.2.1	Sensory temperatury i wilgotności	20

2.2.2.2	Czujnik zalania	21

3	Urządzenia sieciowe LAN i WLAN	22

4	Tabela elementów	26

5	Uwagi końcowe	26

# Wymagania ogólne

## Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji systemu okablowania strukturalnego dedykowanego dla wszelkich systemów wykorzystujących sieć Ethernet IP (np. LAN, WLAN, CCTV, KD i inne). Wszelkie rozwiązania budynkowe które wykorzystują system okablowania strukturalnego muszą być bezwzględnie oparte o system spełniający wszystkie poniższe wymagania.

Niniejszy projekt opisuje minimalne wymagania Inwestora w zakresie technicznym i funkcjonalnym. Oznacza to, że należy zastosować rozwiązania spełniające wszystkie kryteria opisane w niniejszej dokumentacji, tj. zgodne pod kątem obowiązującej normalizacji, wymaganych parametrów oraz funkcji.

## Odwołania do norm i rozporządzeń

Podstawą do opracowania projektu okablowania strukturalnego są wymagania Inwestora w zakresie funkcjonalności i wydajności systemu oraz obowiązujące normy:

- PN-EN 50173:2018-07 – Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego:

- PN-EN 50173-1 – Wymagania ogólne;

- PN-EN 50173-2 – Budynki biurowe;

- PN-EN 50173-3 – Zabudowania przemysłowe;

- PN-EN 50173-4 – Zabudowania mieszkalne;

- PN-EN 50173-5 – Centra danych;

- PN-EN 50173-6 – Rozproszone usługi budynkowe;

- ISO/IEC 11801:2017/Cor1:2018 – Information technology

- ISO/IEC 11801-1: 2017/Cor1:2018 – Generic cabling for customer premises

- ISO/IEC 11801-2: 2017/Cor1:2018 – Office premises

- ISO/IEC 11801-3: 2017/Cor1:2018 – Industrial premises

- ISO/IEC 11801-4: 2017/Cor1:2018 – Single-tenant homes

- ISO/IEC 11801-5: 2017/Cor1:2018 – Data centres

- ISO/IEC 11801-6: 2017/Cor1:2018 – Distributed building services

- PN-EN 50174-1:2018-08 – Technika informatyczna. Instalacja okablowania:

- PN-EN 50174-1 – Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości;

- PN-EN 50174-2 – Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;

- PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017-07 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków;

- PN-EN 50310:2016-09 – Sieć połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi;

- PN-EN 50346:2004/A1:2009+A2:2010 – Testowanie zainstalowanego okablowania

- PN-EN 61280-4-1:2010 – Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych – Zainstalowana sieć kablowa – Pomiar tłumienności światłowodów wielomodowych;

- PN-EN 61280-4-2:2014-11 – Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych – Zainstalowane okablowanie – Pomiary tłumienia i tłumienności odbicia w przypadku światłowodów jednomodowych;

- IEC 61935-1:2019 – Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards;

- ISO/IEC 14763-2:2019 – Information technology — Implementation and operation of customer premises cabling — Part 2: Planning and installation;

- ISO/IEC TR 14763-2-1:2011 – Information technology — Implementation and operation of customer premises cabling — Part 2-1: Planning and installation - Identifiers within administration systems;

- ISO/IEC 14763-3:2014/Amd1:2018 – Implementation and operation of customer premises cabling - Part 3: Testing of optical fibre cabling;

- ISO/IEC 18598:2016/Amd1:2021 – Information technology – Automated infrastructure management (AIM) systems — Requirements, data exchange and applications;

- ISO/IEC 14763-4:2018 – Information technology — Implementation and operation of customer premises cabling — Part 4: Measurement of end-to-end (E2E)-Links;

- IEC 61280-4-1:2019 – Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cabling plant - Multimode attenuation measurement;

- IEC 61280-4-2:2014 – Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-2: Installed cable plant - Single-mode attenuation and optical return loss measurement;

- IEC 61300-3-1:2005 – Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-1: Examinations and measurements - Visual examination;

- IEC 61280-4-4:2017 – Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-4: Cable plants and links - Polarization mode dispersion measurement for installed links;

- ISO/IEC 30129:2015/Amd:2019 – Amendment 1 - Information technology - Telecommunications bonding networks for buildings and other structures;

- ANSI/TIA-568.0-E:2020 – Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises;

- ANSI/TIA-568.1-E:2020 – Commercial Building Telecommunications Cabling;

- ANSI/TIA-568.2-D:2018 – Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components;

- ANSI/TIA-568.3-D:2016 – Optical Fiber Cabling and Components Standard;

- TIA-942-B:2017 – Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers;

- TIA-569-E:2019 – Telecommunications Pathways and Spaces;

- ANSI/TIA-1005-A:2012/Reaffirmed:2020 – Telecommunications Infrastructure Standard for Industrial Premises;

- ANSI/TIA-862-B:2016/AD:2017 – Structured Cabling Infrastructure Standard for Intelligent Building Systems;

- ANSI/TIA-606-C:2017 – Administration Standard for Telecommunications Infrastructure;

- ANSI/TIA-607-D:2019 – Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for Customer Premises;

- ANSI/TIA-1152-A:2016 – Requirements for Field Test Instruments and Measurements for Balanced Twisted-Pair Cabling;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych (CPR);

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację okablowania zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej specyfikacji oraz powołanymi i powiązanymi z nimi normami a także zastosować się obligatoryjnie do wszelkich wymagań producenta stosowanego systemu okablowania strukturalnego w celu objęcia go po instalacji gwarancją systemową na okres min. 25 lat.

Jeśli którykolwiek z dokumentów normalizacyjnych uległ aktualizacji w stosunku do wymienionych powyżej, należy każdorazowo stosować najnowsze wydania normalizacyjne.

## Zakres prac

Zakres planowanych prac polega na instalacji, testowania oraz wdrożenia kompletnego systemu okablowania strukturalnego wraz z urządzeniami sieciowymi LAN i WLAN. Obejmuje to co najmniej następujące zadania:

- Koordynacja prac z głównym wykonawcą oraz dostawcami rozwiązań;

- Zarządzanie projektem;

- Zarzadzanie planowaniem;

- Szczegółowa analiza funkcjonalna systemu do zatwierdzenia przez Klienta;

- Szczegółowa dokumentacja systemu do zatwierdzenia przez Klienta;

- Transport, rozładunek i składowanie na miejscu sprzętu;

- Instalacja sprzętu;

- Konfiguracja sprzętu;

- Integracja systemu okablowania strukturalnego z systemami budynkowymi;

- Kompletne testowanie zainstalowanego systemu (testy jednostkowe, testy integracyjne, testy odbiorcze, testy użytkowników itp.;)

- Szkolenie Klienta z zakresu poprawnej eksploatacji i obsługi;

- Zapewnienie bezproblemowej możliwości rozbudowy systemu w przyszłości;

- Dostarczenia narzędzi niezbędnych do konserwacji systemu;

- Dostarczenie dokumentacji powykonawczej (podręczniki dla użytkowników, instrukcje konserwacji, raporty z pomiarów itp.:);

- Wykonawca systemu okablowania strukturalnego (SOS) musi ściśle współpracować z dostawcą urządzeń aktywnych do sieci LAN w celu zapewnienia matrycy połączeń fizycznych od portu przełącznika sieciowego aż do urządzenia końcowego;

- Wykonawca systemu okablowania strukturalnego (SOS) musi ściśle współpracować z dostawcą urządzeń aktywnych do sieci LAN w celu dostarczenia odpowiednich elementów (dukty) wspomagających dostarczanie zimnego powietrza do przełączników w przypadku stosowania rozwiązań aktywnych z przepływem powietrza z boku na bok szafy;

Powyższa specyfikacja określa dostawę, instalację, certyfikację, testowanie i udzielenie gwarancji na kompletny system okablowania wraz z urządzeniami sieciowymi LAN i WLAN. Wykonawcy projektowanego systemu powinni dokładnie ocenić dołączone do projektów Przedmiary, specyfikacje i wszelkie powiązane rysunki dla realizowanych systemów.

## Dokumentacja

### Spis rysunków dołączonych do projektu

- Rysunek 1 – Widok stelaży Rack z wyposażeniem

- Rysunek 2 – Schemat ideowy okablowania strukturalnego

- Rysunek 3 – Schemat logiczny sieci

### Obowiązek wykonawcy

W celu ujawnienia procedury, jak również zapoznania Użytkownika/Inwestora z prawami, obowiązkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma potwierdzić, procedury, warunki i tryb udzielenia gwarancji Użytkownikowi.

W celu weryfikacji aktualnego statusu certyfikowanego instalatora Producent oferowanego systemu musi udostępniać informację o aktualnym stanie aktywnych certyfikowanych instalatorów na swojej stronie internetowej lub pisemnie na życzenie Inwestora. Wykonawca ma posiadać na dzień składania oferty status aktywnego certyfikowanego instalatora oraz zatrudniać przynajmniej 2-óch pracowników przeszkolonych w zakresie instalacji, pomiarów, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń wg. programu szkoleń Producenta.

Wykonawca musi przedstawić w swojej ofercie: szczegółowe karty katalogowe producenta oferowanych produktów w tym dane dotyczące funkcjonalności, spełnianych standardów oraz wydajności a dodatkowo:

  - Imię i Nazwisko inżyniera odpowiedzialnego za realizację projektu;

  - Szczegóły gwarancji proponowanych przez wykonawcę i producenta;

  - Kopia gwarancji producenta określająca obowiązki, środki zaradcze, ograniczenia i wykluczenia;

  - Świadectwa szkoleń przedstawicieli Wykonawcy z zakresu instalacji proponowanego systemu SOS;

  - Lista pracowników technicznych Wykonawcy biorących udział w instalacji systemu SOS wraz z potwierdzeniem ich kompetencji i doświadczenia;

  - Lista narzędzi używanych do instalacji oraz testowania systemu SOS;

  - Dokumentacja techniczna wraz z numerami katalogowymi proponowanych komponentów;

  - Katalog urządzeń.

### Dane produktów

Dla każdego rodzaju oferowanego produktu należy podać charakterystykę działania, specyfikację i akcesoria. Każdy produkt należy odnieść do lokalizacji na rysunkach.

Dane dotyczące produktów muszą zawierać co najmniej następujące informacje:

- Zestawienie materiałów wraz z numerami katalogowymi;

- Nazwa i adres producenta;

- Oświadczenie o zgodności ze specyfikacją wraz z niezbędnymi dokumentami uzupełniającymi;

- Karty katalogowe proponowanego sprzętu;

- Nazwa i adres autoryzowanego lokalnego przedstawiciela / dystrybutora;

### Certyfikaty produktowe

Dokumentacja projektowa jest oparta o komponenty które spełniają wymagania Klienta. Wykonawca musi dostarczyć wraz z ofertą oświadczenie podpisane przez Producenta, że oferowane produkty są zgodne z tymi wymogami.

Dodatkowo należy dostarczyć certyfikaty zgodności normatywnej wydawane przez niezależne laboratoria badawcze (np.: Intertek, GHMT, Delta) dla komponentów wchodzących w skład toru transmisyjnego (kable, złącza, kable krosowe) lub inne specyficzne jeżeli są wymagane w zapisach szczegółowych produktów.

### Wymogi regulacyjne CPR

Instalacje wykonywane w Unii Europejskiej podlegają przepisom dotyczącym wyrobów budowlanych (CPR). Nowe europejskie rozporządzenie dotyczące m.in. kabli miedzianych i światłowodowych zatytułowane "Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych" (CPR) weszło w życie 1 lipca 2017 roku. Proponowany dostawca okablowania musi być zgodny a nowym rozporządzeniem.

Proponowany dostawca okablowania powinien klasyfikować swoje obecne europejskie portfolio kabli miedzianych i światłowodowych poziomych, wykorzystując zatwierdzone jednostki notyfikowane i tym samym zapewniając zgodność z wymaganiami Rozporządzenia o Wyrobach Budowlanych (CPR).

Rozporządzenie stanowi, że kable miedziane i światłowodowe stosowane wewnątrz budynków produkowane od 1 lipca 2017 r. muszą posiadać oznaczenie CE na opakowaniu oraz deklarację właściwości użytkowych (DoP) łatwo dostępną dla użytkownika.

W przypadku produktów wymienionych w tym dokumencie CPR dotyczy kabli miedzianych i światłowodowych. CPR określa, jak kable reagują w warunkach pożaru (tj. właściwości spalania, takie jak przenoszenie ognia, wytwarzanie dymu, kwas i płonące krople itp.). Poziom wydajności kabli jest oznaczony przez tzw. Euroklasy. Euroklasy są hierarchiczne, co oznacza, że ​​można stosować materiały o wyższym oznaczeniu we wszystkich parametrach. Różne kraje mają różne minimalne wymagania Euroklas.

CPR nie ma zastosowania do patchcordów lub zestawów, które nie są na stałe zainstalowane w budynku.

Ten projekt wymaga, aby kable komunikacyjne spełniały co najmniej Euroklasę B2ca.

### Odbiór i pomiary sieci okablowania strukturalnego

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:

- wykonanie instalacji w sposób estetyczny, zgodny ze sztuką i obowiązującymi normami,

- wykonanie kompletu pomiarów,

- opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

- uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania.

Wykonawstwo pomiarów sieci miedzianej Klasy EA powinno być zgodne z normą IEC 61935-1. Pomiary sieci światłowodowej powinny być wykonane zgodnie z normą ISO/IEC 14763-3. Pomiary należy wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada możliwość analizy parametrów, według aktualnie obowiązujących norm. Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualną kalibrację/legalizację (tj. certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań, wydany przez serwis producenta).

Na raportach pomiarowych muszą się znaleźć informacje dotyczące ustawień sprzętu pomiarowego (norma, typ kabla itp.), nazwa mierzonego łącza oraz wyniki pomiarów wraz z zapasami w stosunku do limitów z norm. Każdy wynik musi być jednoznacznie opisany jako poprawny lub niepoprawny.

#### Pomiary okablowania miedzianego

- Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci miedzianej musi charakteryzować się przynajmniej V klasą dokładności dla Klasy EA wg IEC 61935-1 (proponowane urządzenia to np. FLUKE DSX5000 lub DSX8000).

- Pomiary sieci miedzianej dla Klasy EA należy wykonać na zgodność z ISO/IEC11801 lub EN50173-1 zachowując następującą kolejność:

  - Łącze stałe (Permanent Link) przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego,

  - Kable krosowe przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego,

  - Kanał (Channel) przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego,

- Pomiary łączy wykorzystujących wtyki MPTL należy wykonać zgodnie z ANSI-TIA568.2-D dla Klasy EA wykorzystując odpowiednie adaptery pomiarowe specyfikowane przez producenta sprzętu pomiarowego dla danej klasy okablowania,

- Protokół pomiarowy każdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierać:

  - mapę połączeń,

  - długość połączeń i rezystancje par,

  - opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji,

  - tłumienie,

  - NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach,

  - ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach,

  - ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach,

  - RL w dwóch kierunkach,

#### Pomiary okablowania światłowodowego

Przed dokonaniem jakichkolwiek połączeń pomiarowych do mierzonych torów światłowodowych należy zastosować procedurę inspekcji oraz czyszczenia złącz, adapterów oraz transceiverów światłowodowych zarówno od strony mierzonego toru jak i przyrządów i kabli pomiarowych. Procedura czystości złącz światłowodowych musi być zgodna z normą IEC 61300-3-35 co musi zostać udokumentowane protokołami pomiarowymi.

- Tłumienie światłowodowego toru transmisyjnego ma być wyznaczone za pomocą miernika OLTS a dodatkowo zaleca się wykonanie pomiarów OTDR,

- Przy pomiarze OTDR należy użyć rozbiegówki oraz dobiegówki w celu określenia jakości wszystkich złączy,

- Podczas pomiaru OLTS należy wykorzystać metodę pomiarową z 1 kablem referencyjnym,

- Dla połączeń światłowodowych opartych o kable wielomodowe (jeżeli występują) należy bezwzględnie wykorzystywać kable pomiarowe Encircled Flux;

### Gwarancja producenta systemu

Gwarancja na system okablowania strukturalnego oraz akcesoria ma spełniać poniższe warunki:

- gwarancja ma być jednolitą bezpłatną usługą serwisową świadczoną przez Producenta systemu okablowania (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez Użytkownika w przyszłości związanych z przeglądami, serwisowaniem czy innymi pracami związanymi z naprawą i powtórną instalacją wadliwych elementów);

- ma obejmować całość okablowania miedzianego oraz światłowodowego wraz z kablami krosowymi i innymi elementami niezbędnymi do budowy sieci takimi jak panele krosowe, gniazda i wtyki RJ45, adaptery światłowodowe, pigtaile itp..;

- minimalny czas trwania gwarancji systemowej okablowania strukturalnego to 25 lat,

- minimalny czas trwania gwarancji na szafy to 12 miesięcy,

- minimalny czas trwania gwarancji na listwy PDU to 12 miesięcy,

- gwarancja ma być udzielana na oficjalnych warunkach, ogólnie znanych i opublikowanych;

- gwarancja ma być udzielona przez producenta okablowania bezpośrednio Inwestorowi / Użytkownikowi.

Producent systemu okablowania w swojej gwarancji systemowej ma zapewniać:

- gwarancję materiałową (w przypadku wykrycia wady lub usterki fabrycznej, produkty wadliwe zostaną naprawione bądź wymienione);

- gwarancję parametrów łącza/kanału (parametry łączy stałych bądź kanałów będą przewyższać wskazaną klasę okablowania w ciągu trwania całego okresu gwarancyjnego);

- gwarancję aplikacji (protokoły sieciowe współczesne i stworzone w przyszłości, które zaprojektowane były lub będą dla systemów okablowania danej klasy będą działać poprawnie w ciągu całego okresu gwarancyjnego).

Uwaga:

Na życzenie Inwestora/Użytkownika instalacja ma być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony producenta.

Zbudowana infrastruktura kablowa ma być ostatecznie fizycznie sprawdzona przez producenta przed wystawieniem certyfikatu gwarancyjnego pod kątem technicznym, funkcjonalnym oraz estetycznym. Użytkownik/Inwestor musi otrzymać raport, potwierdzający sprawdzenie instalacji oraz ma prawo uczestniczyć w procesie jej weryfikacji.

### Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu prac instalatorskich należy wykonać i przekazać Użytkownikowi końcowemu dokumentacje powykonawczą, która ma zawierać:

- Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli z lokalizacją przebić przez ściany, podłogi, itp.

- Rysunki elewacji szaf z oznaczeniami poszczególnych szaf, paneli krosowych i portów,

- Rzuty z naniesionymi gniazdami.

## Identyfikacja, etykietowane i mapowanie

Bezwzględnie wszelkie elementy wchodzące w skład systemu okablowania strukturalnego oraz sieci LAN muszą zostać trwale oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację zgodnie z ANSI/TIA-606-C.

Należy oznaczyć wszelkie:

- Kable,

- Kable krosowe,

- Panele krosowe,

- Szafy i stojaki,

- Gniazda logiczne,

- Urządzenia sieciowe.

Wszystkie etykiety użyte w projekcie muszą być:

- samoprzylepne;

- odporne na promieniowanie UV min: 3000 godzin;

- zgodność z RoHS;

UWAGA:

Etykiety które nie będą wykonane w sposób prawidłowy nie zostaną zakwalifikowane jako należyte wykonanie.

Etykietowanie kabli

Wszystkie kable systemowe muszą zostać oznaczone w sposób trwały umożliwiający jednoznaczne określenie pochodzenia i miejsca przeznaczenia za pomocą niepowtarzalnego identyfikatora.

Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, zarówno od strony gniazda PL, jak i od strony szafy montażowej w zależności od przeznaczenia wg. poniższej specyfikacji:

Etykiety muszą być umieszczone 75mm od końca kabla.

Do etykietowania kabli należy użyć etykiet spełniających poniższe wymagania:

- Wielkość etykiety dobrana odpowiednio do średnicy kabla;

- kolor biały z czarnym nadrukiem termo-transferowym;

- etykieta samo-laminująca;

Etykietowanie paneli

Panele krosowe należy oznaczać w następujący sposób:

- panele krosowe oznaczaj alfabetycznie zaczynając od lewego górnego rogu i dalej w dół;

- numeracja portów w panelu jeżeli nie są one fabrycznie ponumerowane powinna zaczynać się od lewej strony i dalej w prawo;

Do etykietowania paneli krosowych należy użyć etykiet spełniających poniższe wymagania:

- Wielkość etykiety dobrana odpowiednio do wielkości pola opisowego;

- kolor biały z czarnym nadrukiem termo-transferowym;

- etykieta winylowa;

Etykietowanie gniazd

Gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach roboczych należy oznaczać w następujący sposób:

Do etykietowania gniazd należy użyć etykiet spełniających poniższe wymagania:

- Wielkość etykiety dobrana odpowiednio do wielkości pola opisowego;

- kolor biały z czarnym nadrukiem termo-transferowym;

- etykieta winylowa;

Etykietowanie kabli krosowych

Kable krosowe muszą posiadać fabryczne laminowane etykiety umieszczone z obu stron nie bliżej niż 75mm od końca kabla zapewniające identyfikowalność (na kablu musi być etykieta z podaną kategorią kabla, jego długością, numerem kontroli jakości oraz kodem kresowym dla mapowania połączeń w szafie).

Etykietowanie szaf i racków

Szafy oraz Racki otwarte powinny odznaczać się unikalną i jednoznaczną numeracją. Numery powinny zostać umieszczone na górze szafy w części środkowej.

Do etykietowania szaf i racków należy użyć etykiet spełniających poniższe wymagania:

- Wielkość etykiety powinna zostać dobrana w taki sposób aby oznaczenie było dobrze widoczne z odległości min. 1,5m;

- kolor biały z czarnym nadrukiem termo-transferowym;

- etykieta winylowa;

Etykietowanie urządzeń sieciowych

Umieść na urządzeniu sieciowym etykietę w dostępnym miejscu z przodu i z tyłu, zawierającą odpowiedni identyfikator, adres MAC i datę instalacji. Etykieta nie może zakłócać działania urządzenia ani łączyć się z nim ani zasłaniać etykiet producenta.

Do opisów należy użyć etykiet spełniających poniższe wymagania:

- Wielkość etykiety dobrana odpowiednio do wielkości dostępnego obszaru;

- kolor biały z czarnym nadrukiem termo-transferowym;

etykieta winylowa;

### Mapowanie połączeń w szafie

System okablowania musi umożliwiać mapowanie połączeń wykonanych przy pomocy kabli krosowych w szafie. Proces mapowania powinien wykorzystywać kody kreskowe umieszczone na etykietach kabli krosowych, skaner kodów oraz dedykowaną aplikację instalowaną na systemie Android i iOS. System do mapowania musi mieć możliwość eksportu i importu pliku do/z formatu Excel, do/z DCIM lub NMS (format .csv).

## Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego

- System okablowania strukturalnego należy wykonać w oparciu o elementy jednego producenta.

- Producent okablowania ma posiadać w ofercie oraz dostarczyć; system okablowania miedzianego, światłowodowego, szafy dystrybucyjne wraz z organizerami oraz system dystrybucji energii dla urządzeń aktywnych – listwy PDU wraz z oprogramowaniem do zarządzania listwami PDU oraz sensorami środowiskowymi;

- Listwy PDU muszą umożliwiać bezpośrednie podłączenie do nich sensorów do monitoringu warunków środowiskowych w pomieszczeniach dedykowanych na punkty dystrybucyjne oraz w Serwerowni;

- Aby zagwarantować użytkownikowi na etapie eksploatacji infrastruktury dostęp do różnych sensorów kompatybilnych z listwami PDU producent oferowanego rozwiązania musi posiadać w swojej ofercie min. następujące sensory oraz inne elementy podłączane do listwy PDU:

  - pojedynczy sensor temperatury;

  - podwójny sensor temperatura + wilgotność;

  - poczwórny sensor 3x temperatura + wilgotność;

  - liniowa czujka zalania;

  - punktowa czujka zalania;

  - wejście styku bez potencjałowego;

  - kontaktron drzwiowy;

  - klamka z kontrolą dostępu (podwójny czytnik 125kHZ i 13,56MHz), kluczem fizycznym oraz wbudowanym sensorem wilgotności;

  - klamka z kontrolą dostępu (podwójny czytnik 125kHZ i 13,56MHz), kluczem fizycznym, klawiaturą numeryczną oraz wbudowanym sensorem wilgotności;

  - listwa oświetleniowa LED;

  - HUB rozszerzenia portów sensorów

- Oprogramowanie listw zarządzalnych PDU musi umożliwiać raportowanie oraz alarmowanie o przekroczeniu zadanych parametrów środowiskowych z sensorów minimum za pomocą wiadomości e-mail;

- Oprogramowanie do zarządzania listwami PDU oraz sensorami monitorowania środowiska ma być kompatybilne i w pełni zintegrowane z systemem monitoringu warstwy fizycznej sieci LAN (system miedziany i światłowodowy) oraz systemem zarządzania zasobami IT tak aby Użytkownik w dowolnym momencie mógł rozbudować system o te funkcjonalności;

- Rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjęto na podstawie ustaleń z Użytkownikiem oraz najbardziej aktualnej aranżacji wnętrz dla pomieszczeń na etapie projektowania. Docelową lokalizację gniazd w pomieszczeniach należy na etapie realizacji ostatecznie potwierdzić z przedstawicielem użytkownika.

- Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) należy zlokalizować w pomieszczeniu Serwerowni;

- Serwerownia powinna być zrealizowana zgodnie z najlepszymi praktykami;

- Pomieszczenie Serwerowni musi zawierać:

  - Odpowiednia powierzchnia na umieszczenie ilości szaf wg. potrzeb Klienta,

  - Dostęp do szaf z każdej strony,

  - Możliwość swobodnego otwarcia drzwi w szafach, zarówno z przodu szafy jak i od tyłu,

  - Monitoring środowiska w szafach – min. temperatura, wilgotność, punktowy czujnik zalania,

  - Wyposażenie w niezbędne systemy bezpieczeństwa takiej jak: monitoring CCTV, Kontrolę dostępu do pomieszczenia KD, Gaszenie, Detekcja pożaru,

  - Klimatyzację,

- Montaż gniazd okablowania poziomego PL ma być realizowany podtynkowo przy zastosowaniu płyt czołowych z uchwytami w standardzie montażowym 45x45;

- System okablowania poziomego spełniający wymogi minimum Klasy EA ma być prowadzony miedzianym kablem typu:

  - F/FTP – kat.6A

- System okablowania poziomego ma być realizowany poprzez ekranowane gniazda RJ45 o wydajności:

  - kat.6A

- Należy zastosować panele krosowe typu:

  - 24 porty, 1U, modularne:

    - Wersja prosta,

- Wszystkie kable okablowania poziomego mają być zakończone w osprzęcie połączeniowym zgodnie z normą PN-EN 50173-1;

- W celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie złącza RJ45, należy wykorzystać mechaniczne zabezpieczenia - gniazda dostępne dla osób niepowołanych muszą umożliwiać ich zaślepienie zabezpieczając przed niepowołanym podłączenie się do sieci. O ich udostępnieniu osobie trzeciej powinien decydować administrator sieci zdejmując za pomocą specjalnego klucza blokadę – zaślepkę gniazda.

- Aby zagwarantować i potwierdzić wymaganą wydajność okablowania miedzianego przeznaczonych do zabudowy (kabel oraz gniazdo) producent musi posiadać certyfikaty wydane przez akredytowane niezależne laboratoria (np. Intertek, ETL, GHMT, Delta) potwierdzające zgodność systemu/komponentów z wymaganiami normy międzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801 lub EN50173-1;

- Dla każdego podsystemu od strony paneli krosowych (np. LAN, WLAN, CCTV, KD) należy stosować kable krosowe oraz moduły gniazd RJ45 w innym kolorze dla łatwej identyfikacji i zarzadzania systemem. Oznaczenia kolorystyczne w innej postaci, niż stały kolor komponentu nie będą dopuszczane z racji na brak trwałości.

- Miedziane kable krosowe muszą pochodzić z oferty tego samego producenta co pozostałe komponentów okablowania strukturalnego oraz być zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr. 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. poparte odpowiednim certyfikatem;

- Wszystkie miedziane wtyki kablowe stosowane w połączeniach MPTL muszą pochodzić od tego samego producenta co reszta komponentów okablowania strukturalnego;

- Światłowodowe kable krosowe muszą pochodzić z oferty tego samego producenta co pozostałe komponentów okablowania strukturalnego;

- W szafach i stojakach mają być zastosowane wieszaki poziome i pionowe ułatwiające prowadzenie i układanie kabli oraz zarządzanie kablami krosowymi;

- Producent proponowanego systemu okablowania strukturalnego musi posiadać aktualne certyfikaty ISO9001 i ISO14001;

- Producent oferowanego rozwiązania musi być zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr. 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. – zgodność ma być poparta odpowiednim certyfikatem lub oświadczeniem producenta.

## Wymagania ogólne dotyczące ochrony i zabezpieczenia infrastruktury IT

W dobie zagrożeń związanych z cyberatakami infrastruktura IT wymaga ochrony na każdym poziomie dostępu także tym fizycznym. Dla pełnego bezpieczeństwa i kontroli dostępu do sieci musimy mieć możliwość zabezpieczenia wszelkich portów sieciowych jak i USB poprzez które można dostać się do krytycznych zasobów firmy lub instytucji. Instalowane rozwiązania muszą gwarantować Użytkownikowi zapewnienie maksymalnej ochrony sieci na poziomie warstwy fizycznej w następujących aspektach:

- Fizyczna kontrola dostępu do portów sieciowych miedzianych;

Mechaniczne zabezpieczenia uniemożliwiające podłączenie do sieci urządzeń nieautoryzowanych dla interfejsów miedzianych (RJ45). Wszelkie porty wymagające tych zabezpieczeń należy wyposażyć w zaślepki.

- Kolorystyczne kodowanie portów miedzianych oraz kabli krosowych;

Kolorystyczne kodowanie portów miedzianych i kabli krosowych pozwala wyodrębnić część infrastruktury sieciowej dedykowanej grupie lub określonemu podsystemowi np. (CCTV, KD, WiFi) dzięki czemu uzyskujemy dużą transparentność przy zarządzaniu oraz eliminujemy błędy połączeniowe w infrastrukturze sieciowej;

UWAGA: Wszystkie zabezpieczenia (zaślepki) portów miedzianych RJ45 muszą być obsługiwane za pomocą unikalnego klucza umożliwiającego usunięcie blokad z gniazd. Nie może być możliwości usunięcia blokad w inny sposób.

## Środowisko

Środowisko wewnątrz budynku, w których będzie instalowany osprzęt kablowy, jest środowiskiem biurowym i zostało ono sklasyfikowane jako M1I1C1E1 zgodnie z PN-EN 50173-1.

## Prowadzenie i organizacja kabli

### Prowadzenie okablowania

Okablowanie w budynku ma zostać rozprowadzone:

- na głównych ciągach komunikacyjnych w korytach kablowych umieszczonych w przestrzeni między sufitowej lub pod sufitem – należy zabezpieczyć przynajmniej 30% rezerwy na rozbudowę okablowania w przyszłości,

- w pomieszczeniach do punktu logicznego – podtynkowo w rurkach peszel,

Okablowanie w Serwerowni ma zostać doprowadzone do szaf z wykorzystaniem montowanych pod sufitem dedykowanych kanałów kablowych dla systemów miedzianych.

Kable miedziane wchodzące do punktów dystrybucyjnych oraz serwerowni należy organizować w wiązki po max.24 sztuki od punktu wejścia do pomieszczenia aż do panela krosowego w szafie. Przygotowane wiązki przewodów należy przy pomocy specjalnych grzebieni precyzyjnie czesać, spinać tylko opaskami rzepowymi (nylonowe opaski zaciskowe w przestrzeni punktów dystrybucyjnych oraz serwerowni są zabronione)  i układać pod podłogą techniczną lub w korytach kablowych nad szafami zachowując odpowiednie promienie gięcia oraz najwyższą estetykę wykonania. Opaski rzepowe należy stosować min. co 50cm na odcinkach prostych oraz min. co 25cm na wszelkich łukach i zakrętach.

UWAGA:

Wiązki kablowe które nie będą wykonane w w/w sposób nie zostaną zakwalifikowane jako należyte wykonanie instalacji.

### Separacja okablowania

Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, należy prowadzić w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu minimalnej separacji. Wartość separacji kabli logicznych od elektrycznych należy obliczyć zgodnie z normą PN-EN 50174-2:2018-08

### Piony kablowe

Trasy kablowe pionowe mają być zbudowane z drabinek kablowych w wydzielonych szachtach dla instalacji teleinformatycznych. Na każdej kondygnacji należy zainstalować drzwiczki rewizyjne przy szachcie kablowym przy podłodze i suficie. Miejsca przejścia przez stropy są zaznaczone na rzutach.

## Okablowanie miedziane

### Punkt logiczny (PL)

Kable okablowania poziomego mają być zakończone w zestawach gniazd, zwanych dalej punktami logicznymi (PL). Gniazda w zestawach PL występują w różnej ilości i konfiguracji w zależności od lokalizacji i przeznaczenia.

Zestawy gniazd PL mają być zgodne ze standardem uchwytu osprzętu elektroinstalacyjnego typu M45 (45x45mm). Należy zastosować płyty czołowe skośne. Rodzaj płyty czołowej należy tak dobrać, aby płyta czołowa nie powodowała nadmiernego promienia gięcia kabla po zatrzaśnięciu w ramce. Należy stosować także odpowiednio głębokie puszki podtynkowe lub kanały kablowe, aby pozostawić odpowiedni zapas przestrzeni dla kabla i modułu po zatrzaśnięciu w ramce. W sytuacjach bardzo ograniczonej przestrzeni należy stosować prowadnice kierunkowe dla modułów gniazd, które pozwalają wyprowadzić kabel pod kątem min. 45º w górę, dół, lewo lub w prawo w zależności od kierunku, z którego kabel wchodzi do PL – patrz rysunki poniżej. Taki sposób wyprowadzenia kabli z modułów gwarantuje optymalny promień gięcia kabli oraz poprawne parametry kanału nawet w ograniczonych przestrzeniach.

Dla urządzeń IoT, jeżeli jest to technicznie i funkcjonalnie uzasadnione należy stosować wtyki MPTL – wtyki RJ45 montowane bezpośrednio na skrętce. Przykładowe miejsca zastosowania to: WLAN, CCTV, KD itp. Taki sposób realizacji połączenia znacząco upraszcza topologie pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych w normie EN 50173-6. Producent oferowanego rozwiązania musi posiadać w swojej ofercie odpowiednie wtyki RJ45 – patrz wymagania szczegółowe dla wtyków RJ45. Połączenie zrealizowane w topologii MPTL musi zostać poddane pomiarom i certyfikacji w celu uzyskania gwarancji na te łącza.

### Konfiguracja Punktu Logicznego (PL)

Rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjęto na podstawie ustaleń z Użytkownikiem oraz najbardziej aktualnej aranżacji wnętrz dla pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji.

Do PL należy doprowadzić odpowiednią ilość kabli symetrycznych 4-parowych. Kable należy zakończyć gniazdami RJ45 lub wtykami RJ45 w zależności od przeznaczenia konkretnego kanału transmisyjnego.

Dokładna konfiguracja Punktów Logicznych (PL) wraz z ich lokalizacją została pokazana na Schemacie ideowym oraz rzutach dołączonych do dokumentacji.

| Wtyk / moduł RJ45 | Przeznaczenie |
| --- | --- |
| Czarny moduł RJ45 | LAN ogólnego przeznaczenia |
| Wtyk RJ45 MPTL | CCTV z funkcją PoE+ / strona urządzenia |
| Wtyk RJ45 MPTL | WLAN z funkcją PoE+ / strona urządzenia |
| Wtyk RJ45 MPTL | Kontrola dostępu / strona urządzenia |
| Wtyk RJ45 MPTL | SSWiN / strona urządzenia |
| Wtyk RJ45 MPTL | SAP / strona urządzenia |
| Wtyk RJ45 MPTL | Intercom / strona urządzenia |
| Wtyk RJ45 MPTL | VD / strona urządzenia |

Rodzaje modułów i wtyków RJ45 z przeznaczeniem oraz kolorystyką

### Kodowanie gniazd w panelach krosowych

W związku z mocnym zróżnicowaniem urządzeń podłączonych do sieci IP należy przyjąć jednoznaczne przyporządkowanie kolorystyczne modułów RJ45 w panelach krosowych. Rozwiązanie takie zapewnia administratorowi sieci łatwą i szybką orientację od strony szafy kablowej. Poniższa kolorystyka  jest przykładowa – można zastosować inne kolory gniazd w panelach krosowych.

Poniższa kolorystyka  jest przykładowa – można zastosować inne kolory gniazd w PL.

| Kolor modułu RJ45 | Przeznaczenie |
| --- | --- |
| Czarny | LAN ogólnego przeznaczenia |
| Czerwony | CCTV z funkcją PoE+ / strona panelu krosowego |
| Fioletowy | SSWiN z funkcją PoE+ / strona panelu krosowego |
| Niebieski | WLAN z funkcją PoE+ / strona panelu krosowego |
| Żółty | Kontrola dostępu KD / strona panelu krosowego |
| Szary | SAP / strona panelu krosowego |
| Zielony | Intercom i VD/ strona panelu krosowego |

Kolorystyka modułów RJ45 z przeznaczeniem – strona panela krosowego

# Okablowanie strukturalne  - wymagania szczegółowe

## System miedziany

### Wymagania dla kabli symetrycznych F/FTP kat.6A

Ze względu na minimalizowanie wymiarów przepustów kablowych oraz traktów prowadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,5mm. Nie dopuszcza się kabli o większej średnicy zewnętrznej. Instalacja ma być poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji F/FTP z osłoną zewnętrzną trudnopalną (LSFRZH).

W związku z potrzebą zapewnienia jak najlepszych parametrów dla szybkich aplikacji 1G/10G i uzyskania najwyższej odporności przed zakłóceniami należy zastosować kable ekranowane kategorii 6A o konstrukcji F/FTP (każda para ekranowana za pomocą folii aluminiowej oraz wspólny ekran dla wszystkich par z folii aluminiowej). Ekran z folii aluminiowej redukuje zakłócenia niskich częstotliwości w tym ANEXT zapewniając doskonałe parametry transmisyjne dla wszystkich częstotliwości do 500MHz.

Minimalne wymagania dla kabla miedzianego F/FTP kategoria 6A;

- Średnica zewnętrzna kabla – max. 7.5mm;

- Przekrój żyły przewodnika – 23AWG;

- Rodzaj osłony zewnętrznej: LSFRZH;

- NVP – min. 79%;

- Zgodność z IEC 60332-1, IEC 60332-3-24, IEC 60754, IEC 61034, EN 50575;

- Euroklasa – B2ca-s1a-d1-a1;

- Gwarancja pełnego wsparcia PoE i zgodności z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt dla aplikacji PoE i PoE+;

- Zgodność z ISO 11801 Kategoria 6A/Klasa EA;

- Certyfikat zgodności normatywnej niezależnego laboratorium dla min. 4 połączeń w kanale dla ISO 11801 Klasa EA;

### Wymagania dla modułów gniazd ekranowanych RJ45 kat.6A

Moduł gniazda RJ45 musi posiadać konstrukcję składającą się z części przedniej (interfejs RJ45 oraz złącza IDC dla par transmisyjnych) oraz części tylnej (menadżer par). Gniazdo po złożeniu musi stworzyć automatycznie szczelną metalową klatkę ekranującą 360º (ekran modułu ma szczelnie przylegać po całym obwodzie do ekranu kabla) oraz nie może zniekształcać konstrukcji kabla (zaburzenie geometrii par). Wymaga się, aby każdy moduł gniazda RJ45 zapewniał maksymalną łatwość instalacji oraz gwarantował najwyższe parametry transmisyjne. Każdy moduł ma być zarabiany narzędziami oraz umożliwiać uniwersalne terminowanie kabli, tj. w sekwencji T568A i T568B. Wymagane jest, wykorzystanie do montażu takich narzędzi, które terminują gniazdo (wszystkie 8 żył) poprzez jeden ruch narzędzia, zapewniając krótkie rozploty par max. 6mm (a przez to najlepsze możliwe osiągi transmisyjne) oraz dużą powtarzalność i szybkość zarabiania – tym samym nie dopuszcza się modułów gniazd, które terminowane są metodą narzędzia uderzeniowego lub bez narzędzi.

Minimalne wymagania dla ekranowanych modułów gniazd RJ45:

Wydajność i parametry

- Kategoria 6A zgodna z ISO 11801 - wymagany certyfikat komponentowy niezależnego laboratorium;

- Wymagany certyfikat niezależnego laboratorium na kanał transmisyjny w konfiguracji min. 3-złączowej do 100m;

- Gwarancja pełnego wsparcia i zgodności z wymaganiami IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt dla aplikacji PoE, PoE+, PoE++ dla minimum 2500 cykli połączeniowych;

- Wsparcie dla PoH (Power over HDBaseT do 100W);

- Gniazda muszą być zgodne z wymaganiami metod badawczych określonych w normie IEC 60512-99-002 – wymagany certyfikat niezależnego laboratorium;

- Minimalny zakres temperatury pracy: od -10ºC do +65ºC;

- Zgodność z ANSI/TIA-1096A, RoHS, IEC 60603-7,

- Każdy moduł ma być fabrycznie testowany przez producenta na NEXT, RL oraz mapę połączeń a następnie indywidualnie oznakowany numerem seryjnym (lub w inny sposób) aby łatwo można było w razie potrzeby zweryfikować wyniki tych pomiarów u producenta;

- Od strony paneli krosowych należy stosować moduły z automatyczną sprężynową zintegrowaną klapką przeciw kurzową zapewniająca ochronę min. IP40 – klapka musi otwierać się do środka modułu tak aby nie było potrzeby ręcznego otwierania klapki przed włożeniem wtyku;

- Konstrukcja modułów musi umożliwiać upakowanie do 48 portów w panelu 1U;

- Moduł musi zapewniać ekranowanie 360º zintegrowane z modułem – bez dodatkowych elementów ekranujących dokładanych do gniazda oraz stabilne połączenie elektryczne z panelem krosowym w celu prawidłowego uziemienia;

Terminowanie

- Terminowanie modułu ma zapewniać poprawne umieszczenie przewodników w nożach wykorzystując płynny ruch bez konieczności uderzania w wewnętrzne komponenty modułu dla wszystkich 4 par w tym samym momencie;

- Konstrukcja modułu musi umożliwiać wyprowadzenie kabla pod kątem 45º z tyłu modułu w zależności od potrzeby w lewo, prawo, do góry i w dół;

- Dopuszczalna grubość akceptowanego przewodnika zarówno dla drutu jak i linki musi się zawierać w przedziale minimum od 22AWG do 26AWG;

- Moduł musi być oznaczony kolorami w celu łatwego rozpoznania schematu rozszycia T568A i T568B;

- Podczas terminowania należy wykorzystywać schemat T568B;

Dla gwarancji zapewnienia odpowiedniej jakości gniazda muszą być badane oraz zgodne z wymaganiami poniższych norm:

Testy mechaniczne

- IEC 512-9a, IEC 512-3b, IEC 512-6c, IEC 512-6d, IEC 352

Testy elektryczne

- IEC 512-2a, IEC 512-3a , IEC 512-4a

Testy środowiskowe

- IEC 512-9b, IEC 512-11a, , IEC 512-11c, IEC 512-11d, IEC 512-11g

### Wymagania dla wtyków STP RJ45 kat.6A (MPTL)

Dla urządzeń IoT, jeżeli jest to technicznie i funkcjonalnie uzasadnione należy stosować wtyki MPTL – wtyki RJ45 montowane bezpośrednio na skrętce. Przykładowe miejsca zastosowania to: WLAN, CCTV, KD itp. Taki sposób realizacji połączenia znacząco upraszcza topologie pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych w normie EN 50173-6. Połączenie zrealizowane w topologii MPTL musi zostać poddane pomiarom i certyfikacji w celu uzyskania gwarancji na te łącza.

Wtyk RJ45 musi posiadać konstrukcję składającą się z części przedniej (interfejs RJ45 oraz złącza IDC dla par transmisyjnych) oraz części tylnej (menadżer par). Wtyk po złożeniu musi stworzyć automatycznie szczelną metalową klatkę ekranującą 360º (ekran wtyku ma szczelnie przylegać po całym obwodzie do ekranu kabla) oraz nie może zniekształcać konstrukcji kabla (zaburzenie geometrii par). Wymaga się, aby każdy wtyk RJ45 zapewniał maksymalną łatwość instalacji oraz gwarantował najwyższe parametry transmisyjne. Każdy wtyk ma być zarabiany narzędziami oraz umożliwiać uniwersalne terminowanie kabli, tj. w sekwencji T568A i T568B. Wymagane jest, wykorzystanie do montażu takich narzędzi, które terminują wtyk (wszystkie 8 żył) poprzez jeden ruch narzędzia, zapewniając krótkie rozploty par max. 6mm (a przez to najlepsze możliwe osiągi transmisyjne) oraz dużą powtarzalność i szybkość zarabiania – tym samym nie dopuszcza się wtyków, które terminowane są metodą narzędzia uderzeniowego lub bez narzędzi.

Minimalne wymagania dla wtyków RJ45

- Zgodność z ISO 11801 Kategoria 6A/Klasa EA, IEEE 802.3an, RoHS;

- Gwarancja pełnego wsparcia PoE i zgodności z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt (typ 3 i 4) dla aplikacji PoE, PoE+, PoE++ dla minimum 2500 cykli połączeniowych;

- Wsparcie zasilania dla HD-Base-T do 100W;

- Możliwość ponownej terminacji wtyku – min. 20;

- Temperatura pracy: -40ºC do +85ºC;

- Zgodność z IEC 60603-7;

- Klasa szczelności IP20 IEC 60529;

- Fabrycznie wyposażony w zaślepkę przeciw kurzową;

- Wtyk wykonany z cynkowego odlewu ciśnieniowego zapewniający ekranowanie 360º – bez dodatkowych elementów ekranujących dokładanych do wtyku;

- Wtyk musi mieć prostą konstrukcję, która umożliwia szybkie terminowanie w każdych warunkach i składać się z nie więcej niż 2-óch części;

- Wtyk musi umożliwiać terminowanie kabli o różnej grubości drutu – przynajmniej w  zakresie  od 22AWG do 26AWG;

- Możliwość terminowania na kablach o różnej średnicy – przynajmniej w zakresie od 6mm do 9mm;

- Z racji na montaż w urządzeniach, które mogą mieć ograniczoną przestrzeń moduł musi mieć kompaktowe wymiary tzn. nie dłuższy niż 47mm;

### Wymagania dla paneli krosowych STP w wersji prostej

Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomego należy zakończyć na panelach krosowych prostych o wysokości montażowej 1U i pojemności 24 portów.

Minimalne wymagania dla panelu krosowego 24 porty:

- Wysokość montażowa 1U, wersja prosta, 19”;

- Możliwość numeracji każdego portu;

- Miejsca na opisy portów w panelu;

- Maksymalne upakowanie – do 24 portów miedzianych RJ45;

- Panel musi być wyposażony w mechanizmy zatrzaskowe dla modułów RJ45;

- Montaż i demontaż modułów w panelu musi odbywać się bez specjalistycznych narzędzi;

- Panel krosowy musi umożliwiać także montaż interfejsów multimedialnych na życzenie klienta;

- Panel krosowy musi posiadać z tyłu zintegrowaną półkę dla mocowania i podtrzymywania kabli wraz z możliwością przypięcia pojedynczych kabli opaskami

- Wszystkie porty panelu krosowego muszą mieć automatyczny kontakt z ekranem modułów RJ45;

- Panel musi posiadać wbudowany port dla podłączenia uziemiania;

- Wszelkie porty panelu krosowego, które nie zostaną wykorzystane należy zaślepić zaślepką.

Uwaga: Panele mają być wyposażone w moduły gniazd tego samego typu co w gniazdach dostępowych Użytkownika (PL) ale dodatkowo wyposażone w zaślepkę przeciw kurzową.

### Wymagania dla kabli krosowych F/UTP kat.6A, 28AWG

Biorąc pod uwagę duże zagęszczenie kabli krosowych należy zastosować kable o zmniejszonym przekroju przewodnika 28AWG, aby usprawnić zarządzanie, poprawić przejrzystość w szafie, zwiększyć dostęp do portów oraz zoptymalizować przepływ powietrza do urządzeń aktywnych (lepsze chłodzenie).

Minimalne wymagania dla kabli krosowych:

- Kable krosowe mają być wykonane z drutu 28AWG F/UTP kategorii 6A;

- Wymagana średnica zewnętrzna kabla krosowego – max 4,7mm;

- Osłona zewnętrzna kabla krosowego CM/LSZH;

- Wymagana deklaracja zgodności z dyrektywą 2011/65/EC;

- Zgodność z ISO/IEC 11801 Klasa EA, IEC 60603-7, ROHS, IEC 60332-1, 60754-2, 61034-2;

- Piny wtyków wykonane z pozłacanego fosforobrązu, styki powlekane 50 mikro calami złota dla uzyskania najwyższej wydajności;

- Konstrukcja wtyku musi uniemożliwiać zaczepianie końcówki kabla krosowego podczas wyciągania go z wiązki kabli;

- Kabel krosowy musi zapewniać identyfikowalność (na kablu musi być etykieta z podaną kategorią kabla, jego długością oraz numerem kontroli jakości);

- Kable krosowe muszą wspierać standardy aplikacji PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 kabli w wiązce) oraz 802.3bt typ 3 i typ 4 (24 kable w wiązce);

- Minimalna ilość cykli połączeniowych min. 2500;

- Wszystkie kable krosowe mają być fabrycznie wykonane i testowane przez producenta na NEXT, RL oraz mapę połączeń;

- Wszystkie komponenty składowe: wtyki, kabel mają być wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego samego producenta co cały system okablowania i zostać objęte 25-letnią gwarancją systemową producenta;

- Należy przewidzieć 100% kabli krosowych do podłączeń z obu stron;

- Kable krosowe muszą opcjonalnie umożliwiać zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń uniemożliwiających nieautoryzowane wypięcie kabla z portu;

- Kable krosowe muszą być dostępne w wielu kolorach – minimalna wymagana ilość kolorów jest określona w rozdziale „Kodowanie gniazd w panelach krosowych” – każdy kolor modułu musi mieć odpowiednik w kablu krosowym;

- Dostępna długość kabli krosowych od 0.2m do 40m;

## Listwy zasilające PDU i monitoring środowiskowy

### Listwy PDU

Listwy PDU monitorują zasilanie w serwerowni i warunki środowiskowe na poziomie szafy, poprzez ciągłe skanowanie potencjalnych przeciążeń obwodów elektrycznych i parametrów dotyczących otoczenia które mogłyby spowodować uszkodzenie kosztownego sprzętu IT. PDU muszą dostarczać wszechstronnych, dokładnych pomiarów energii użytej do zasilania sprzętu IT w celu efektywnego wykorzystania zasobów. Należy odpowiednio dobrać PDU, sensory środowiskowe i zabezpieczonych kabli zasilających aby spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zarządzania dla nowoczesnych środowisk Serwerowni.

Tabela listw PDU stosowanych w projekcie

| Szafa | Poziom monitorowania | Ilość PDU | Ilość faz w PDU | Prąd wejściowy na fazę | Listwa pionowa/pozioma | Moc pozorna | Gniazda C13 – minimalna wymagana ilość | Gniazda C19 – minimalna wymagana ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPD | MP |  | 1 | 32A | Pionowa | 7,4(kVA) | 20 | 4 |

Listwy dla dystrybucji zasilania w szafach PDU muszą spełniać poniższe wytyczne:

- Zgodność z normami:

  - 2014/35/EU – Low Voltage Directive;

  - 2014/30/EU – Electromagnetic Compatibility Directive;

  - 2011/65/EU – Restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment directive (RoHS2);

  - EN 55032:2015 – Information technology equipment. Radio disturbance characteristics. Limits and method of measurement;

  - EN 55024:2010 – Information technology equipment. Immunity characteristics. Limits and methods of measurement;

  - EN 60950-1: 2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 – Information technology equipment. Safety. General requirement;

  - EN 50600-2-2: Data Center Electrical Power Distribution;

- Certyfikat - FCC Rules Part 15 – EMC Verification;

- Producent musi oferować listwy PDU zarówno w wersji montażu pionowej jak i poziomej 19” tak aby można było dostosować się do indywidualnych potrzeb każdego punktu dystrybucyjnego;

- PDU muszą wytrzymać temperaturę do min. 60°C przy pełnym obciążeniu na wszystkich gniazdach;

- PDU o dużej gęstości upakowania gniazd (do 48 sztuk) na jednym profilu o wymiarach max. 1821.2mm x 50.8mm x 111.8mm (musi zmieścić się do szafy 42U) dla zminimalizowania przestrzeni i zmaksymalizowania przepływu powietrza w szafie;

- Z uwagi na fakt, że w niektórych lokalizacjach będzie wymagany montaż 2-óch listw pionowych PDU po jednej stronie szafy szerokość profilu listw nie może przekraczać 51mm;

- Możliwość wymiany kontrolera z wyświetlaczem w trakcie pracy listwy PDU (Hot-Swap);

- Kontroler PDU z wyświetlaczem musi mieć możliwość obrotu o 180º w zależności od strony na której jest montowana listwa;

- Kontroler musi posiadać jasny wyświetlacz OLED z wysokim współczynnikiem kontrastu;

- Redundantny dostęp sieciowy 1Gb/s w konfiguracji 2N dla redundancji połączeń w sieci lub połączeniu do sieci różnych użytkowników;

- Przełączanie gniazd zasilających i krytycznych funkcji PDU musi odbywać się za pośrednictwem HTTPS/TLS, a nie SSL;

- Musi być obsługiwane bezpieczne monitorowanie sieci, aby uniknąć wtargnięć - cała komunikacja danych powinna obsługiwać bezpieczne funkcje RESTful API przez HTTPS/TLS z wykorzystaniem otwartego, niezastrzeżonego standardu branżowego;

- Musi obsługiwać standard Redfish API;

- Gniazda zasilające muszą obsługiwać najnowsze zabezpieczenia i spełniać rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa narzędzi do skanowania:

  - HPE WebInspect Security;

  - Tenable Nessus;

  - DDI Frontline;

  - BackTrack Linux Security Editor;

- PDU musi obsługiwać kodowane oznaczone kolorami gniazda C13/C19 w celu identyfikacji każdej z 3 faz z kolorowymi bezpiecznikami automatycznymi;

- PDU musi być dostępne przynajmniej w 6 kolorach do wyboru w celu łatwej identyfikacji i zarządzania zasilaniem w szafach;

- PDU musi obsługiwać połączenie sieciowe 1Gb/s i umożliwiać połączenie do 4 listw PDU w stos w celu oszczędzania adresów IP i ułatwienie zarządzania;

- Montaż listw PDU musi odbywać się bez użycia narzędzi i umożliwiać regulowanie położenia jednostki PDU;

- Graficzny interfejs użytkownika jednostki PDU musi dostosowywać się do rozdzielczości ekranu urządzenia użytkownika w celu uzyskania optymalnego interfejsu na urządzeniach mobilnych i tabletach;

- Gniazda w listwie PDU muszą być kompatybilne z kablami zasilającymi z blokadą oraz z dodatkowym zabezpieczeniem za pomocą standardowych opasek kablowych;

- Minimum 3-letnia gwarancja producenta;

- Możliwość zarządzania grupą listw przy pomocy DCIM wykorzystując lokalnych serwer lub rozwiązanie chmurowe;

- Obsługa portu USB umożliwiającego szybkie instalowanie oprogramowania wbudowanego i poprawek zabezpieczeń bez wyłączania urządzeń w sieci;

- Musi istnieć możliwość wyłączenia portu USB do udostępniania za pomocą blokady programowej w celu ochrony przed włamaniami;

- Monitorowanie zużycia energii z dokładnością do +/-1% zapewniające dokładność rozliczeniową zgodnie ze specyfikacjami IEC;

- Pomiary muszą obejmować odczyty V, A, VA, W, kWh i PF;

- Obsługa wysokiej niezawodności hydrauliczno-magnetycznych wyłączników awaryjnych stabilnych w temperaturze do min.60°C;

- Spełnia globalne standardy zgodności zasilania: UL, cULus, CE i EAC;

- Obsługa monitorowania rozgałęzionych obwodów i równoważenia obciążenia każdego obwodu;

- Obsługa gniazd naprzemiennych;

- Wyświetlanie wszystkich trzech faz jednocześnie na wyświetlaczu OLED podczas ręcznego gromadzenia danych;

- PDU musi natywnie obsługiwać różne czujniki i rozwiązania kontroli dostępu do szafy za pośrednictwem tej samej jednostki PDU bez zewnętrznego urządzenia bramowego;

- Obsługa interfejsu bezprzewodowego za pomocą klucza sprzętowego sieci bezprzewodowej;

Projektuje się listwy PDU:

  - Monitorowane Przełączanie (MP) – jednostka PDU z możliwością monitorowania potencjalnej agregacji mocy i przełączania poziomu wyjściowego na poszczególne gniazda lub grupę gniazd. Umożliwia sekwencjonowanie mocy, ponowne uruchomienie sprzętu lub ograniczenie nieuprawnionego użycia gniazda zasilającego;

Dodatkowo producent oferowanych listw PDU musi posiadać w swojej ofercie modele listw o które będzie można w przyszłości rozszerzyć system i jego funkcjonalność bez uszczerbku na kompatybilności i ilości posiadanego już sprzętu; wymagane są m.in.:

  - Niemonitorowanych listw (NM);

  - Monitorowane Wejścia (MW) - jednostka PDU z możliwością monitorowania potencjalnej agregacji mocy po to aby szybko zidentyfikować potencjalne problemy z zasilaniem i odzyskać dostępną lub niewykorzystaną moc;

  - Monitorowanie na poziomie indywidualnego Gniazda (MG) – jednostka PDU z możliwością monitorowania mocy wyjściowej, aby szybko zidentyfikować potencjalne problemy z zasilaniem oraz odzyskać dostępną lub niewykorzystaną moc wyjściową na poziomie gniazd, umożliwiając ponowne przegrupowanie lub wyłączenie poszczególnych serwerów w celu odzyskania dostępnej lub niewykorzystanej mocy;

  - Monitorowanie i Przełączanie na poziomie indywidualnego Gniazda (MPG) – jednostka PDU z możliwością monitorowania mocy wyjściowej i możliwości przełączania poziomu wyjściowego dla poszczególnych gniazd lub grupy gniazd. Monitorowanie mocy na poziomie indywidualnego gniazda zapewnia praktyczne dane dotyczące zarządzania zużyciem energii każdego podłączonego urządzenia IT, umożliwiając ponowne przegrupowanie lub wyłączenie poszczególnych serwerów w celu odzyskania dostępnej lub niewykorzystanej mocy;

Parametry elektryczne listw PDU

| Napięcie wejściowe | Jednofazowe PDU – 240V |
| --- | --- |
| Prąd wejścia (na fazę) | 32A |
| Moc wejściowa | 7,4 (kVA) |
| Częstotliwość wejściowa | 50/60Hz |
| Napięcie wyjściowe | 120-240VAC |
| Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo) | IEC C13: 10A IEC C19: 16A NEMA 5-20R: 16A |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem (jeśli dotyczy) | Zabezpieczenia hydrauliczno-magnetyczne |

Parametry ogólne listw PDU

| Temperatura pracy | 10ºC do 60ºC |
| --- | --- |
| Temperatura przechowywania | -20ºC do 60ºC |
| Wilgotność względna: Podczas pracy | 10% do 90% bez kondensacji |
| Wilgotność względna: Bez działania | 5% do 95% RH |
| Wilgotność względna: Przechowywanie | 5% do 95% |
| Wysokość podczas pracy | 0 – 3000m |
| Wysokość podczas przechowywania | 0 – 9144m |
| Zgodność ze standardami | CE |
| Zgodność środowiskowa | RoHS & REACH |

### Monitoring środowiska

Projektowane sensory do monitorowania parametrów środowiska należy podłączać bezpośrednio do kontrolera w listwie PDU.

W projekcie wykorzystano poniższy zestaw sensorów do pomiarów w punktach dystrybucyjnych:

| Szafa | Rodzaj sensora | Ilość |
| --- | --- | --- |
| GPD | poczwórny sensor 3x temperatura + wilgotność; punktowa czujka zalania; | 1 |

Dla potrzeb przyszłej rozbudowy systemu, producent PDU musi posiadać w ofercie cyfrowe czujniki środowiskowe oraz bezpieczeństwa m.in.:

  - pojedynczy sensor temperatury;

  - podwójny sensor temperatura + wilgotność;

  - liniowa czujka zalania;

  - wejście styku bez potencjałowego;

  - kontaktron drzwiowy;

  - HUB dostępowy dla kontroli dostępu do szafy (wymagana obsługa technologii kart 125kHz i 13,56MHz);

  - klamka z kontrolą dostępu (podwójny czytnik 125kHZ i 13,56MHz), kluczem fizycznym oraz wbudowanym sensorem wilgotności;

  - klamka z kontrolą dostępu (podwójny czytnik 125kHZ i 13,56MHz), kluczem fizycznym, klawiaturą numeryczną oraz wbudowanym sensorem wilgotności;

  - listwa oświetleniowa LED;

  - HUB rozszerzenia portów sensorów

#### Sensory temperatury i wilgotności

Sensory powinny zawierać:

- wbudowany mikroczip, który konwertuje sygnały analogowe na format cyfrowy, zanim dane dotrą do PDU;

- bezpośrednie połączenie z PDU za pomocą dostarczonego standardowego kabla sieciowego;

- szybkozłącze i kabel Ethernet;

Czujniki temperatury i wilgotności musi być zgodny z następującą specyfikacją: wybierz odpowiedni rodzaj stosowanych czujników

|  | 3x temperatura i wilgotność |
| --- | --- |
| Elektryczne |  |
| Napięcie robocze | 5V DC |
| Skala | 0°C~+65°C, wilgotność względna 10-90%, bez kondensacji |
| Precyzja | ±2°C |
|  | ±5% RH w 5-50°C |
|  | 10 ~ 90% RH |
| Typ przewodu (od PDU do puszki czujnika) | Patchcord kat. 5, UTP |
| Fizyczne |  |
| Długość | 2m (od PDU do puszki czujnika) |
|  | 1m (czujnik temperatury T1 / T3 do puszki czujnika) |
| Środowiskowy |  |
| Wysokość n.p.m (eksploatacja / przechowywanie) | 0-3048m/0-15240m |
| Temperatura (Obsługa / przechowywanie) | 0°C~+70°C/-20~+70°C |
| Wilgotność (Obsługa / przechowywanie) | 0-95% RH, bez kondensacji |
| Spełnia |  |
| Weryfikacja środowiskowa | ROHS, WEEE |

#### Czujnik zalania

Czujnik służy do monitorowania stanu wody z przodu szafy lub w innym potencjalnym miejscu wycieku wody i powinien zawierać:

- Bezpośrednie połączenie z PDU za pomocą dostarczonego standardowego kabla sieciowego;

- Kompaktowe urządzenie odpowiednie do wielu lokalizacji;

- Liczba czujników na szafę lub rząd i CARC - ?

Czujnik zalania musi spełniać następujące wymagania:

|  | Czujnik zalania |
| --- | --- |
| Elektryczne |  |
| Napięcie robocze | 5V DC |
| Skala | Ciecze o rezystancji <2 MΩ na cm |
| Fizyczne |  |
| Długość kabla: | 5m |
| Typ drutu: | Patchcord kat. 5, UTP |
| Środowisko |  |
| Wysokość n.p.m (eksploatacja/przechowywanie) | 0-3048m / 0-15240m |
| Temperatura (eksploatacja/przechowywanie) | 0°C~+65°C /-20~+70°C |
| Wilgotność (eksploatacja / przechowywanie) | 10 - 95% RH, bez kondensacji (praca) |
| Spełnia |  |
| Weryfikacja środowiskowa | ROHS, WEEE |

# Urządzenia sieciowe LAN i WLAN

Wymagania dla przełączników 48 portowych:

Wymaga się aby urządzenie było objęte ograniczoną wieczystą gwarancją (do 5 lat po ogłoszeniu końca produkcji urządzenia) producenta realizowaną w systemie door-to-door przez serwis producenta. Urządzenie powinno być objęte usługą szybkiej wymiany w wypadku awarii z wysyłką w następnym dniu roboczym po stwierdzeniu awarii przez okres gwarancji.

Wymaga się aby urządzenie posiadało następujące porty, protokoły oraz spełniało następujące funkcje:

- Ilość portów 48 porty PoE+ 1GBaseT, 2 x SFP+ oraz 2 x 10GBaseT niezależne

- Chłodzenie od przodu do tyłu obudowy

- Budżet mocy PoE: 480W

- Możliwość instalacji redundantnego zasilacza.

- Tablica MAC min. 16K

- Tablica ARP/NDP min. 888

- Bufor 16Mb

- MTBF min. 673207 godzin

- Wydajność min. 130,9 Mp/s

- Przepustowość min. 176 Gb/s

- Port USB

- Port miniUSB

- Port zarządzania Out-of-band;

- Web GUI

- HTTPs

- SSH

- SNMP

- MIB RSPAN

- Radius

- TACACS+

- DiffServ

- Możliwość limitowania przepustowości do 1 Kbps w oparciu o harmonogram

- IPv4/IPv6 Multicast filtering

- CPU min 800 Mhz

- Min 1GB RAM

- Min 256MB Flash

- Min ilość obsługiwanych VLAN 4K

- Minimalna ilość przełączników w stosie: 8

- Możliwość łączenia w stos za pomocą interfejsów 10Gb/s

- Możliwość łączenia przełączników w stos w konfiguracji: spine and leaf

- Non-stop forwarding (NSF)

- Distributed Link Aggregation (LAGs across the stack)

- Double VLAN Tagging (QoQ)

- PIM-DM (Multicast Routing - dense mode)

- PIM-DM (IPv6)

- PIM-SM (Multicast Routing - sparse mode)

- PIM-SM (IPv6)

- RIPv1

- RIPv2

- OSPFv2

- RFC 2328

- RFC 1583

- OSPFv3

- CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014,

- Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010

- VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A

- RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A

- FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014

- ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014

- BSMI: CNS 13438 Class A

- CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013

- UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950

- CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

- RCM (AS/NZS) 60950.1:2015

Wymagania dla przełączników 24 portowych:

Wymaga się aby urządzenie było objęte ograniczoną wieczystą gwarancją (do 5 lat po ogłoszeniu końca produkcji urządzenia) producenta realizowaną w systemie door-to-door przez serwis producenta. Urządzenie powinno być objęte usługą szybkiej wymiany w wypadku awarii z wysyłką w następnym dniu roboczym po stwierdzeniu awarii przez okres gwarancji.

Wymaga się aby urządzenie posiadało następujące porty, protokoły oraz spełniało następujące funkcje:

- Ilość portów 24 porty PoE+ 1GBaseT, 2 x SFP+ oraz 2 x 10GBaseT niezależne

- Chłodzenie od przodu do tyłu obudowy

- Budżet mocy PoE: 480W

- Tablica MAC min. 16K

- Tablica ARP/NDP min. 888

- Bufor 16Mb

- MTBF min. 1189685 godzin

- Wydajność min. 95,2 Mp/s

- Przepustowość min. 128 Gb/s

- Port USB

- Port miniUSB

- Port zarządzania Out-of-band;

- Web GUI

- HTTPs

- CLI

- Telnet

- SSH

- SNMP

- MIB RSPAN

- Radius

- TACACS+

- DiffServ

- Możliwość limitowania przepustowości do 1 Kbps w oparciu o harmonogram

- IPv4/IPv6 Multicast filtering

- IGMPv3 MLDv2 Snooping

- ASM & SSM

- IGMPv1,v2 Querier

- Auto-VoIP

- Auto-iSCSI

- Policy-based routing (PBR)

- LLDP-MED

- Spanning Tree

- Green Ethernet

- STP

- MTP

- RSTP

- PV(R)STP

- BPDU/STRG Root Guard

- EEE (802.3az)

- GVRP/GMRP

- Q in Q,

- Private VLAN

- DOT1X

- MAB

- Captive Portal

- DHCP Snooping

- Dynamic ARP

- Inspection

- IP Source Guard

- CPU min 800 Mhz

- Min 1GB RAM

- Min 256MB Flash

- Min ilość obsługiwanych VLAN 4K

- DHCP Server min 2K rezerwacji

- Minimalna ilość przełączników w stosie: 8

- Możliwość łączenia w stos za pomocą interfejsów 10Gb/s

- Możliwość łączenia przełączników w stos w konfiguracji: pierścień, podwójny pierścień, mesh

- Non-stop forwarding (NSF)

- Distributed Link Aggregation (LAGs across the stack)

- Ilość interfejsów IP 128

- Double VLAN Tagging (QoQ)

- PIM-DM (Multicast Routing - dense mode)

- PIM-DM (IPv6)

- PIM-SM (Multicast Routing - sparse mode)

- RIPv2

- OSPFv2

- RFC 2328

- RFC 1583

- OSPFv2 min. sąsiadów 400

- OSPFv3 min. sąsiadów 400

- OSPFv3 min. sąsiadów na interfejs 100

- UDLD

- LLPF

- DHCPv6 Snooping

- wysyłanie alertów na email

- MMRP

- Ilość ACL min. 100

- Ilość reguł na listę min. 1023 na wejściu

- Zasilacz z certyfikatem 80+

- CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014,

- Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010

- VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A

- RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A

- FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014

- ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014

- BSMI: CNS 13438 Class A

- CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013

- UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950

- CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

- RCM (AS/NZS) 60950.1:2015

Wymagania dla punktów dostępowych:

Punkt dostępowy musi spełniać następujące wymagania:

- 5.0GHz: 802.11a/g/n/ac/ax 2400Mbps

- 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax 1200Mbps

- OFDMA

- 4x4 in 5.0GHz

- 4x4 in 2.4GHz

- 1 port 2.5Gb/s LAN

- Możliwość montażu na ścianie I suficie

- WMM Wireless Multimedia Prioritization

- WDS Wireless Distribution System

- Pobór mocy max 25.5W

- Powinien być zasilany za pomocą Power over Ethernet (PoE) 802.3at

- Możliwość zasilania punktu dostępowego za pomocą 802.3af zachowują przy tym 60% deklarowanej przepustowości.

- Punkt dostępowy powinien obsługiwać Technologię MU-MIMO

- WPA2, WPA3

- Uwierzytelnianie sprzętowym adresem MAC

- Zdalne zarządzanie zabezpieczone protokołem Security Sockets Layer (SSL)

- Zdalna konfiguracja i zarządzanie za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz aplikacji dedykowanej na urządzenia mobilne

- Zarządzanie za pomocą chmury. Możliwość realizacji za pomocą chmury zadań konfiguracji takich jak roaming, facebook captive portal, tworzenie vlan oraz SSID, integracja autentykacji z serwerem Radius

- Z uwagi na przewidywaną lokalizację punktu dostępowego jego wymiary nie mogą przekraczać: 205,7 x 205,7 x 34,3 mmmm

- Urządzenie powinno być objęte 5 letnią gwarancją producenta realizowaną w systemie NBD

- Wraz z urządzeniem należy dostarczyć licencję na okres 1 roku umożliwiającą zarządzanie urządzeniem z poziomu chmury.

# Tabela elementów

| Opis | Ilość |
| --- | --- |
| Kabel F/FTP Kat.6A, 4-pary, 23 AWG, LSZH, biały, B2ca-s1a-d1-a1, 500m | 16 |
| Moduł ekranowany RJ45 Kat.6A, czarny z klapką | 211 |
| Płyta czołowa skośna 2xRJ45, 45x45 z zaślepkami | 50 |
| Płyta czołowa skośna 1xRJ45, 45x45 z zaślepką | 5 |
| Wtyk RJ45 STP Kat.6A, prosty, grubość izolacji 1.0 - 1.6mm, grubość kabla 5.8 - 9.0mm | 20 |
| Kabel krosowy F/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor szary, 28AWG, 3m | 105 |
| Nasadka kątowa STP 45° góra/dół na moduł RJ45 kat.6A, niebieska, paczka 10szt | 5 |
| Nasadka kątowa STP 45° lewo/prawo na moduł RJ45 kat.6A, niebieska, paczka 10szt | 5 |
| Zabezpieczenie portu RJ45, czerwone, 10szt + 1 narzędzie do otwierania | 5 |
| 42U SZAFA - 42U 800x1000 - drzwi przednie i tylne perforowane 75%, osłony boczne pełne - kolor szary RAL7035 | 1 |
| Moduł ekranowany RJ45 Kat.6A, niebieski z klapką | 20 |
| Moduł ekranowany RJ45 Kat.6A, czerwony z klapką | 42 |
| Moduł ekranowany RJ45 Kat.6A, zielony z klapką | 4 |
| Moduł ekranowany RJ45 Kat.6A, żółty z klapką | 3 |
| Moduł ekranowany RJ45 Kat.6A, fioletowy z klapką | 1 |
| Kabel krosowy F/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor czarny, 28AWG, 0,2m | 105 |
| Kabel krosowy F/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor niebieski, 28AWG, 0,2m | 20 |
| Kabel krosowy F/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor czerwony, 28AWG, 0,2m | 42 |
| Kabel krosowy F/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor zielony, 28AWG, 0,2m | 4 |
| Kabel krosowy F/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor żółty, 28AWG, 0,2m | 3 |
| Kabel krosowy F/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor fioletowy, 28AWG, 0,2m | 1 |
| Kabel krosowy F/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor szary, 28AWG, 0,2m | 1 |
| Panel 24 porty, ekranowany, niezaładowany, 1U, półka podtrzymująca kable, | 8 |
| Zaślepka portu , czarna | 19 |
| LISTWA ZASILAJĄCA 19" 9 GNIAZD Z BOLCEM I WYŁĄCZNIKIEM | 1 |
| Panel zaślepiający 1U, beznarzędziowy | 27 |
| PDU, pionowa, 1-fazowa, (24) gniazda (20)xC13 + (4)xC19 32A, 230V, 7,4kVA, 3m kabel zasilający z wtyczką IEC 60309 2P+E 6h wymiary 1750.1mm x 50.8mm x 53.3mm, zgodność CE, kolor: czarny | 1 |
| Potrójny czujnik temperatury + czujnik wilgotności, 2m | 1 |
| Punktowy czujnik zalania | 1 |
| Skaner kodów kreskowych do mapowania kabli krosowych | 1 |

# Uwagi końcowe

Trasy prowadzenia okablowania poziomego i pionowego muszą zostać skoordynowane z wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowaną oraz ogólną instalacją elektryczną, instalacją centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, itp. Jeżeli w trakcie realizacji nastąpią zmiany prowadzenia tras instalacji okablowania lub wystąpią konflikty z innymi instalacjami, należy ustalić poprawione rozprowadzenie tras kablowych w porozumieniu z Projektantem.

Dedykowaną dla okablowania instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Należy uziemić zgodnie obowiązującymi przepisami wszystkie metalowe korytka, drabinki kablowe, szafy kablowe wraz z osprzętem oraz inne urządzenia sieciowe, które zgodnie z instrukcją ich montażu tego wymagają.

Wszystkie materiały wprowadzone do robót muszą być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych wzorów.