SPIS TREŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	4

1.	INFORMACJE OGÓLNE	4

1.1 Podstawa opracowania	4

1.2 Przedmiot opracowania	4

1.3 Materiały wyjściowe	4

1.4 Zakres realizacji	4

2.	OPIS TECHNICZNY	6

2.1 Charakterystyka obiektu	6

2.2 Opis systemu	6

2.3 Dobór urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej	15

2.4 Zakres ochrony systemu sygnalizacji pożarowej	16

2.5 Instalacja pętli dozorowych	17

2.6 Obliczenia	18

2.7 Oprogramowanie paneli obsługi	18

3.1 Definicje	19

3.2 Opis współpracy SSP z innymi instalacjami w obiekcie – sterowanie i nadzorowanie	19

3.3 Matryca sterowań	21

3.4 Czujniki specjalne	21

4.	WYKONANIE SYSTEMU SSP	23

4.1	Montaż instalacji	23

4.2	Wytyczne dla inwestora i użytkownika	23

5.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	25

6.	SPIS RYSUNKÓW	25

1.	INFORMACJE OGÓLNE	6

1.1 Podstawa opracowania	6

1.2 Przedmiot opracowania	6

1.3 Materiały wyjściowe	6

1.4 Zakres realizacji	6

2.	OPIS TECHNICZNY	8

2.1 Charakterystyka obiektu	8

2.2 Opis systemu	8

2.3 Dobór urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej	17

2.4 Zakres ochrony systemu sygnalizacji pożarowej	18

2.5 Instalacja pętli dozorowych	19

2.6 Obliczenia	20

2.7 Oprogramowanie paneli obsługi	20

3.1 Definicje	21

3.2 Opis współpracy SSP z innymi instalacjami w obiekcie – sterowanie i nadzorowanie	21

3.3 Matryca sterowań	23

3.4 Czujniki specjalne	23

4.	WYKONANIE SYSTEMU SSP	25

4.1	Montaż instalacji	25

4.2	Wytyczne dla inwestora i użytkownika	26

5.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	27

6.	SPIS RYSUNKÓW	27

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

# INFORMACJE OGÓLNE

## 1.1 Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego w budynku

## 1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projektowana instalacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynku

## 1.3 Materiały wyjściowe

Podstawę techniczną do wykonania niniejszego opracowania stanowią następujące materiały:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15.06.2002) z późniejszymi zmianami.

- Obecne przepisy:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881 z późn. Zmianami)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (DZ. U. Nr 195, poz. 2011), określającego m.in. także treść europejskiej deklaracji zgodności i zawartość certyfikatu zgodności,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz. U. nr 109 poz. 719]

- Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pożarowej. Cześć 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”,

- Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urządzeń, firmy SchrackSeconet.

## 1.4 Zakres realizacji

Niniejszy dokument obejmuje projekt systemu sygnalizacji pożarowej w oparciu o urządzenia firmy SchrackSeconet na podstawie posiadanych materiałów wyjściowych, a w szczególności:

- detekcję pożaru czujkami automatycznymi i ręcznymi przyciskami;

- rozgłaszanie sygnałów ewakuacyjnych poprzez uruchomienie właściwych linii sygnalizatorów optyczno-akustycznych

- sterowanie i monitoring klap na wentylacji pożarowej;

- sterowanie i monitoring klap na wentylacji bytowej;

- wysterowanie systemów automatyki wentylacji i klimatyzacji;

- odblokowanie rygli systemu kontroli dostępu;

- zamykanie bram i rolet pożarowych;

- załączenie pracy pożarowej dźwigów windowych;

- wyłączanie urządzeń multimedialnych

Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych pętli dozorowych, linii sterujących oraz monitorujących. Dla potrzeb systemu SSP w części objętej wyżej wymienionym zakresem przewidziano zastosowanie następujących urządzeń:

- centrale sygnalizacji pożarowej Integral IP Evox;

- automatyczne i ręczne ostrzegacze pożarowe techniki pętlowej X-LINE;

- moduły wejścia/wyjścia do sterowania i nadzorowania urządzeń ppoż.

Zastosowane w projekcie urządzenia posiadają aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności i świadectwa dopuszczenia zgodnie z obowiązującym prawem na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej.

# OPIS TECHNICZNY

## 2.1 Charakterystyka obiektu

Opis budynku

Funkcja budynku

Kategoria zagrożenia ludzi

Podział obiektu na strefy pożarowe

Opis ewakuacji

Krótki opis sposobu sterowania automatyką pożarową w budynku

## 2.2 Opis systemu

Projekt systemu sygnalizacji pożarowej wykonano zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie budowlanym instalacji sygnalizacji pożarowej w zakresie ochrony całkowitej budynku XXXX.

Centrale sygnalizacji pożarowej:

Wymagania:

- redundantna budowa sprzętowa i programowa;

- bezpośrednia możliwość wysyłania wiadomości e-mail z informacjami o zdarzeniach w systemie sygnalizacji pożarowej (alarmy, awarie i usterki,…);

- filtracja wyświetlanych informacji na panelach obsługi;

- minimum 2 przyciski swobodnie programowalne na panelu obsługi umożliwiające funkcję „makro”;

- pamięć zdarzeń blokowaną przed zapisem z programowalnym czasem blokady i ilością zapisywanych zdarzeń;

- możliwość realizacji swobodnych algorytmów sterowań – logika Bool’a;

- możliwość zdalnego dostępu poprzez sieć LAN/WAN - kontrola, serwis, wsparcie dla użytkownika i odczyt;

- możliwość zapisu 30 000 zdarzeń;

- nadzór poprzez urządzenia mobilne (tablet, smartphone).

W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracy systemu sygnalizacji pożarowej zastosowano centrale sygnalizacji pożarowej typu Integral IP Evox posiadającą redundancję sprzętową i programową wszystkich kart (tzn. zdublowanie wszystkich układów z możliwością przełączania w czasie awarii), a także układów pamięci gdzie przechowywane jest oprogramowanie odpowiedzialne za prawidłową pracę central. Zastosowanie takiego rozwiązania gwarantuje, że cały system bezpieczeństwa będzie funkcjonował w sposób niezawodny nawet w przypadku awarii jego poszczególnych podzespołów. W takim przypadku system będzie nie tylko zdolny do wykonywania podstawowych funkcji awaryjnych zgodnie z EN 54-2 ale będzie realizował wszystkie funkcje kontrolno-sterujące zgodnie ze scenariuszem rozwoju zdarzeń w trakcie pożaru. W przypadku wystąpienia awarii systemowej nastąpi przełączenie systemu podstawowego na układ zapasowy, realizujący wszystkie funkcje systemu podstawowego (100 % redundancja). W każdej obudowie centrali sygnalizacji pożarowej znajdują się zatem dwa równoważne systemy mikroprocesorowe, z czego jeden pełni rolę wiodącą, a drugi jest systemem zapasowym pracującym w trybie gorącej rezerwy. Dzięki w pełni redundantnej strukturze (zdublowaniu wszystkich komponentów w centrali) możliwa jest poprawna praca systemu w przypadku wystąpienia uszkodzenia lub awarii komponentów składowych. Każdy z elementów pętli wyposażony jest w zintegrowany izolator zwarć, który po wystąpieniu zwarcia lub przerwy eliminuje uszkodzony fragment przewodu pętli bez eliminacji jakiegokolwiek elementu na pętli.

Integral IP jest systemem o 32 – bitowejarchitekturze. Dzięki wykorzystaniu układów o bardzo dużym stopniu integracji (technologia Microvia), centrala ta posiada ogromną moc obliczeniową mimo niewielkich rozmiarów. Integral IP to system sygnalizacji pożarowej (SSP) charakteryzujący się strukturą zdecentralizowaną, oparty jest o budowę modułową, projektowaną i programowaną stosownie do wymogów stawianych konkretnej instalacji sygnalizacji pożarowej.

Centrale sygnalizacji pożarowej posiadają pamięć zdarzeń o pojemności 65 tyś zdarzeń oraz dodatkową pamięć blokowaną przed zapisem (tzw. „czarna skrzynka”) z programowalnym czasem blokady i ilości zapisywanych zdarzeń. Rozbudowane układy pamięci pozwalają na bieżąca analizę pracy systemu i do ewentualnego ustalenia powstania pożaru i sposobu działania urządzeń ppoż. Zapisane zdarzenia mogą być przeglądane na panelu obsługi centrali oraz drukowane na taśmie papierowej, w sposób uporządkowany według daty i czasu wystąpienia zdarzenia, za pomocą wbudowanej drukarki lub przy użyciu narzędzi serwisowych odczytane i wydrukowane na papierze A4.

Rys. 1 Rodzaje central wraz z zewnętrznymi panelami obsługi.

Zastosowanie technologii IP umożliwia elastyczne przyłączanie do systemu zewnętrznych systemów BMS, systemu zarządzania i wizualizacji zdarzeń Secolog jak i przy wykorzystaniu aplikacji Remote Acces zapewnienia zdalnego dostępu do systemu dla potrzeb, kontrolnych, serwisowych, zbierania danych statystycznych, informacji o stanie systemu itp.

Sieć central sygnalizacji pożarowej:

Wymagania:

- połączenia pomiędzy każdymi dwoma centralami sygnalizacji pożarowej powinny być zdublowane;

- dostęp z każdej centrali sygnalizacji pożarowej działającej w sieci do dowolnego punktu systemu;

- komunikacja pomiędzy centralami pracującymi w sieci musi być zapewniona z minimalną prędkością 1,5Mb/s;

- zastosowane central sygnalizacji pożarowej musza umożliwiać komunikację poprzez łącze miedziane jak i bezpośrednio poprzez jedno- bądź wielomodowe łącza światłowodowe (bez pośrednictwa zewnętrznych konwerterów).

Centrala Integral IP Evox umożliwia konfigurację do 16 podcentral połączonych z sobą w systemie kratowym z wykorzystaniem podwójnych (redundantnych) połączeń co przy pojemności jednej centrali do 14 linii dozorowych daje możliwość rozbudowy systemu do ponad 28 tyś. elementów, dzięki czemu stanowi ona idealne rozwiązanie dla rozbudowanych struktur. Do połączeń można wykorzystywać zarówno złącza z komunikacją szeregową (RS485), jak i połączenia Ethernetowe z wykorzystaniem protokołu TCP-IP. W pierwszym przypadku szybkość transmisji danych wynosi do 2,5 Mbit/s, zaś w przypadku Ethernetu do 100Mbit/s. W przypadku większej liczby central (powyżej 16 CSP) możliwe jest zastosowanie sieci rozproszonej Integral WAN umożliwiającej podłączenie w jednym systemie do 4 064 CSP.

W projekcie uwzględniono sieć central Integral LAN. Centrale Integral IP MX są połączone w sieć central Integral LAN o topologii redundantnego pierścienia z wykorzystaniem przewodów miedzianych 2x HTKSHekw PH90 1x2x0,8.

Wyniesione panele wskazań i obsługi

Wymagania:

- praca jako główny panel systemu sygnalizacji pożarowej - zgodnie z normą PN-EN 54-2 p. 12.5;

- kompaktowe gabaryty;

- filtracja wyświetlanych informacji na panelach obsługi;

- minimum 2 przyciski swobodnie programowalne umożliwiające funkcję „makro”.

Projekt uwzględnia zastosowanie wyniesionego panela obsługi Integral MAP. Do centrali Integral IP MX można za pośrednictwem magistrali MMI-BUS podłączyć urządzenia zewnętrzne takie jak wyniesione panele obsługi MAP. MMI-BUS to magistrala z szeregową transmisją danych, do której można podłączyć maksymalnie 15 urządzeń.

Zadaniem projektowanego systemu jest możliwie szybkie powiadomienie odpowiedzialnych służb znajdujących się w pomieszczeniu S/0.04

Informacja zawierać będzie dokładną lokalizację pożaru w postaci adresu alarmującego elementu oraz dodatkowego opisu pomieszczenia/obszaru (na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym centrali sygnalizacji pożarowej i na wydruku wbudowanej drukarki protokołującej), a także graficzne odwzorowanie tego rejonu w systemie wizualizacji i zarządzania SisFire.

Integracja z systemami nadrzędnymi:

Wymagania:

- możliwość komunikacji poprzez sieci LAN/WAN - dedykowana sieć bądź z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury;

- system sygnalizacji pożarowej musi umożliwiać bezpośrednia  komunikacja z systemami BMS/ SMS/ SCADA bądź minimum poprzez otwarty standard komunikacji BACnet (TCP/IP).

W projekcie uwzględniono możliwość integracji z systemem nadrzędnym. Zastosowanie technologii IP umożliwia elastyczne przyłączanie do systemu zewnętrznych systemów: systemu automatyki budynku (BMS), systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS), systemu zarządzania i wizualizacji zdarzeń SecoLOG. Istnieje możliwość wykorzystania protokołu komunikacyjnego systemu Integral IP (ISP-IP) lub podłączenia systemu zewnętrznego w standardzie OPC, BACnet lub MODBUS z wykorzystaniem dedykowanego Gateway-a.

Centrala Integral IP Evox umożliwia uruchomienie funkcji zdalnego dostępu do instalacji sygnalizacji pożarowej (kontrola, serwis, wsparcie dla użytkownika, odczyt i backup danych) dla Autoryzowanych Partnerów firmy SchrackSeconet.

Centrala może wysyłać emaile z komunikatami alarmowymi do użytkowników systemu lub serwisu.

System wizualizacji zdarzeń pożarowych:

Wymagania:

- system wizualizacji musi być systemem dedykowanym dla zastosowanego systemu sygnalizacji pożarowej – system sygnalizacji pożarowej i system wizualizacji muszą być tego samego producenta albo posiadać obustronną pisemna deklarację wzajemnej bezproblemowej współpracy;

- wymiana danych pomiędzy systemem sygnalizacji pożarowej i systemem wizualizacji musi być zapewniona poprzez bezpośrednią komunikację z wykorzystaniem sieci LAN/WAN bez pośrednictwa zewnętrznych konwerterów.

System wizualizacji i zarządzania SisFire

Projekt przewiduje zastosowanie systemu wizualizacji i zarzadzania SisFire służącego do centralnego nadzorowania i obsługi systemu sygnalizacji pożarowej firmy SchrackSeconet. Wszystkie komunikaty i stany elementów systemu sygnalizacji pożarowej są wskazywane w przejrzysty sposób na dwóch monitorach LCD 19”. System obsługiwany jest w intuicyjny sposób za pomocą myszki i klawiatury. SisFire został przebadany i certyfikowany zgodnie z normą ÖNORM F3003 (przeciwpożarowe systemy zarządzające).

Charakterystyka systemu:

- łatwa i intuicyjna obsługa systemu sygnalizacji pożarowej za pomocą komunikatów i poleceń;

- wysoka niezawodność działania;

- możliwość modułowej rozbudowy systemu;

- przewidziane dwa monitory z funkcją automatycznego przełączenia w przypadku wystąpienia błędu;

- specjalistyczne grafiki systemowe z dynamiczną funkcją „zoom” (powiększanie i zmniejszanie grafik);

- hierarchiczny system haseł z indywidualnym przydzielaniem funkcji dostępu;

- możliwość przełączenia wersji językowej w trybie „online”;

- wydruki alarmowe, teksty opisowe i instrukcje postępowania mogą być indywidualnie przygotowane;

- funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowej danych jako „Backup Online”;

- nadzorowanie wszystkich połączeń podłączonych systemów sygnalizacji pożarowej;

- rejestracja danych z możliwością tworzenia notatek i raportów;

- wskazanie zdarzeń oraz możliwość ich obsługi - w zależności od wyboru - poprzez pojawiające się symbole lub komunikaty na planach kondygnacji budynku;

- bardzo krótki czas wydruku grafiki alarmu oraz tekstów komunikatów;

- możliwość zaimportowania grafik ze wszystkich dostępnych formatów graficznych oraz

oprogramowania typu CAD;

- procesy konfiguracyjne i sterowania mogą być uruchamiane ręcznie lub automatycznie;

- przetestowany i dopuszczony zgodnie z normą ÖNORM F3003.

Ze względu na wykorzystanie systemu wizualizacji podczas ewakuacji obiektu zalecane jest podłączenie do gwarantowanego źródła zasilania pozwalającego na pracę przez co najmniej 1 h.

Jednocześnie poprzez urządzenie transmisji alarmu zostanie automatycznie wysłane powiadomienie o pożarze (alarmie II stopnia) do Jednostki Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.

System wizualizacji SisFire będzie również nadzorował system kontroli dostępu, system telewizji przemysłowej, system sygnalizacji włamania i napasdu.

Elementy peryferyjne – technika X-LINE

Wymagania:

- każda pętla dozorowa systemu sygnalizacji pożarowej powinna obsługiwać więcej niż 128 elementów pętlowych;

- możliwość zastosowania pętli dozorowej o długości minimum 3000m;

- możliwość zastosowania okablowania ekranowego 1x2x0,8;

- wszystkie elementy pętlowe muszą posiadać zintegrowane obustronne izolatory zwarć;

- każda czujka punktowa musi umożliwiać pracę jako czujka optyczna lub ciepła jak również jako czujka multisensorowa (dualna);

- czujki punktowe muszą umożliwiać wykrywanie pożarów od TF1 do TF9;

- czujki punktowe muszą posiadać minimum 7 klas temperaturowych;

- czujki punktowe muszą umożliwiać analiza stanu prealarmu oraz wielostopniowe rozpoznanie zanieczyszczenia wraz z automatyczną regulacją  progu zadziałania kompensującą zanieczyszczenia otoczenia;

- moduły we/wy z wyjściami przekaźnikowymi musza posiadać funkcję „failsafe”;

- wykrycie zdarzenia pożarowego poprzez odłączony element detekcyjny oraz na podstawie tego zdarzenia umożliwiać selektywną realizację sterowania urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie.

W projekcie uwzględniono elementy peryferyjne pracujące w technice XLINE. Dostępna jest seria elementów peryferyjnych w wersji X-LINE – wielokryteryjne czujki punktowe CUBUS MTD 533X, modułów wejścia/wyjścia (BX-O2I4, BX-OI3, BX-O1, BX-I2, BX-REL4, BX-IM4, BX-IOM) i ręcznych ostrzegaczy pożarowych MCP 545X i MCP 535X. Wszystkie elementy pracujące w pętli posiadają obustronne izolatory zwarć, które całkowicie eliminują ryzyko utraty nadzoru nad strefą chronioną (każdy uszkodzenie na pętli takie jak zwarcie lub przerwa jest odizolowane prze izolatory zwarć).

Czujka wielokryteryjna CUBUS MTD 533X

Czujka CUBUS MTD533X to wielokryteryjna czujka dymu i ciepła. Wykrywa pożary tlewne i otwarte w ich wczesnym stadium rozwoju, dzięki możliwości wykrycia i opracowania charakterystyki pożaru na podstawie analizy zarówno dymu (zasada Tyndalla), jak i ciepła (detektor NTC). Jeśli oprogramowane w czujce nastawy alarmowe zostaną przekroczone, wysyłany jest odpowiedni komunikat do centrali sygnalizacji pożarowej.

- Wybór trybu detekcji dymu i/lub ciepła

- Możliwość analizy sygnału alarmowego z poszczególnego sensora

- Spełnia wymagania CEA 4021 dla czujek wielodetektorowych

- Analiza zadymienia zapobiega alarmom zwodniczym dzięki wspomaganej temperaturowo technice CUBUS Nivellierung®

- Czułość na dym i ciepło zgodnie z wymaganiami EN 54-5/-7/-29

- Automatyczna detekcja zabrudzenia

- Analiza prealarmu dla 30% i 75% progu alarmowego

- Dostosowanie progu alarmowego w celu kompensacji wpływu otoczenia

- Filtr alarmów w celu redukcji alarmów zwodniczych

- Wyjście alarmowe dla zewnętrznego wskaźnika zadziałania

- Możliwość odczytu czasu pracy i poziomu zabrudzenia

Gniazdo czujki USB 502-1

Gniazdo czujki USB 502-1 wykorzystywane jest do podłączenia wszystkich czujek automatycznych do linii dozorowych techniki X-LINE.

Budowa gniazda USB 502-1 pozwala na jego instalowanie na tynku. Gniazdo w swojej części wewnętrznej posiada sześciopolowy blok zacisków, który służy do podłączenia przewodów instalacyjnych. Jeżeli istnieje taka potrzeba, gniazdo może być wyposażone w dodatkowy blok 4 zacisków.

Blokowanie ruchomych elementów montażowych czujki następuje za pomocą zamka bagnetowego. W przypadku gdy czujki nie są zainstalowane w gnieździe USB502-1, ciągłość przewodów jest zachowana (zamykana) za pomocą automatycznego mechanizmu zamykającego, zintegrowanego z podstawowym blokiem zacisków.

Ponieważ wskaźnik alarmu czujki jest zlokalizowany centralnie, nie ma wymogu, aby gniazdo było instalowane w ściśle określony sposób. Jednak podczas montażu wielu czujek w dużych pomieszczeniach lub korytarzach zalecana jest instalacja wszystkich gniazd, ze względu na równoległe rozłożenie otworów montażowych w ten sam sposób.

Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545X

Ręczne ostrzegacze pożarowe MCP 545X przystosowane są do pracy w technice Integral X-LINE.

Trzy wersje przycisku różnią się od siebie tylko kształtem obudowy (stopień ochrony IP). Elektronika, podłączenie i funkcje są takie same dla wszystkich wersji.

Przyciski posiadają izolator zwarć i wskaźnik alarmowy LED. Alarm jest wywoływany bezpośrednio po zbiciu szybki lub poprzez wciśnięcie panelu wykonanego z tworzywa sztucznego zgodnie z EN 54-11 (typ A). Stan alarmowy pozostaje aktywny do momentu wymiany szybki na nową lub skasowania (wersja z panelem). Do sprawdzenia działania służy kluczyk testowy.

MCP 545X-1R jest przeznaczony do montażu natynkowego dla instalacji prowadzonych wewnątrz budynku. Obudowa montowana natynkowo jest mocowana do ściany za pomocą 2 śrub. Punkty zamocowania części aktywnej przycisku muszą być ustawione poziomo. Wszelkie wymagane otwory do wprowadzenia instalacji prowadzonej na tynku muszą zostać wywiercone.

Moduły pętlowe X-LINE

Moduł wejścia/wyjścia BX-OI3

Moduł BX-OI3 posiada wyjście przekaźnikowe z programowalnym położeniem „Fail-Safe”, dwa wejścia dla odczytywania stanu zestyków bezpotencjałowych (nadzorowane lub nienadzorowane) i wejście optoizolatora, które może być zastosowane do nadzorowania napięcia zewnętrznego. Dodatkowo moduł monitoruje napięcie wewnętrzne pętli dozorowej. Używany jest przede wszystkim do podłączenia czujek specjalnych do techniki pętli dozorowych Integral X-LINE. Adresowanie i ustawianie parametrów czujek specjalnych (np. jak zachowują się w przypadku alarmu lub awarii) jest wykonywane za pośrednictwem centrali sygnalizacji pożarowej, przy pomocy oprogramowania PC.

W celu podłączenia / zamontowania modułu na pętli dozorowej przewidziano obudowę z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 66, która posiada wiele otworów do wprowadzania przewodów. Moduł dostarczany jest razem z 4 rezystorami 180 Ω przeznaczonymi do parametryzowania wejść nadzorowanych.

Moduł wejścia BX-IM4

Moduł służy do monitorowania i wskazywania różnych rodzajów komunikatów potwierdzających stan urządzeń, tj. klapy pożarowe, systemów gaśniczych, systemów tryskaczowych, itp. Zawiera cztery wejścia dla odczytywania stanu zestyków bezpotencjałowych z nadzorowaniem i bez nadzorowania obwodu. Wejścia mogą odczytywać przełączenia o czasie trwania dłuższym niż 330 ms.

Adresowanie i ustawianie parametrów poszczególnych wejść, jest wykonywane za pośrednictwem centrali sygnalizacji pożarowej, przy pomocy oprogramowania PC. W celu zamontowania modułu na pętli dozorowej przewidziano obudowę z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 66, która posiada wiele otworów do wprowadzania okablowania. Dostarczany wraz z 8 rezystorami (180 Ω).

Moduł przekaźnikowy BX-REL4

Zawiera 4 przekaźniki każdy z bezpotencjałowym stykiem przełącznym o mocy 60W. Zestyki przekaźnikowe modułu BX-REL4 mogą pracować również impulsowo. Wyjście przekaźnikowe może mieć zaprogramowane położenie „Fail-Safe”, na wypadek zaniku napięcia na pętli, dodatkowo napięcie na pętli dozorowej jest monitorowane pod względem stanu podnapięcia.

Adresowanie i ustawianie parametrów poszczególnych przekaźników, jest wykonywane za pośrednictwem centrali sygnalizacji pożarowej, przy pomocy oprogramowania PC. W celu zamontowania modułu na pętli dozorowej przewidziano obudowę z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 66, która posiada wiele otworów do wprowadzenia oprzewodowania.

## 2.3 Dobór urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej

Centrale sygnalizacji pożarowej, panele wskazań i obsługi

Dla potrzeb nadzoru budynku projektuje się zastosowanie 2 central typuIntegral IP Evox MXF zlokalizowanych w pomieszczeniu S/0.05, S/2.08. Wszystkie centrale będą pracowały w sieci central typu Integral LAN o topologii pierścienia, połączone za pomocą zdublowanych torów komunikacyjnych.

Połączenie central za pomocą podwojonych przewodów ułożonych w układzie pętli, dzięki czemu nawet w przypadku potrójnej awarii połączenia zapewniona jest pełna wydajność systemu.Główna centralazlokalizowana w pomieszczeniu S/0.05 została wyposażona w wewnętrzny panel obsługi (składający się z sześciowierszowego wyświetlacza LCD umożliwiającego wyświetlanie do 40 znaków w jednej linii i służącego do informowania o wszystkich stanach systemu za pomocą alfanumerycznych tekstów informacyjnych) i wewnętrzna drukarka drukująca każde zdarzenie z indywidualnym tekstem użytkownika i dokładnym czasem wystąpienia zdarzenia.

Wszystkie zdarzenia są zapisywane w pamięci central. Na drukarce systemowej lub z poziomu systemu wizualizacji i zarządzania SisFire istnieje możliwość wydruku wybranych zdarzeń systemowych.

Do obsługi systemu przewidziano dodatkowo wyniesiony panel obsługi zlokalizowany w pomieszczeniu S/0.04

W zaprojektowanym zewnętrznym panelu obsługi łącze danych oraz przewody zasilania są zdublowane – spełnienie wymagań normy PN-EN 54-2 p. 12.5.

Elementy peryferyjne

Elementy peryferyjne systemu sygnalizacji pożarowej IntegralEvox pracują w układzie linii dozorowych pętlowych z indywidualnym adresowaniem następujących elementów:

- interaktywnych punktowych czujek multisensorowych CUBUS MTD 533X (TF1 do TF9),

- liniowych czujek dymu Ilia

- czujek w osłonie przeciwwietrznej LKM 593X,

- systemów wczesnej detekcji dymu (systemów zasysających z czujnikiem dymu o podwyższonej czułości) AirSCREEN ASD 535/532/531,

- ręcznych ostrzegaczy pożarowych MCP 545X, MCP 535X,

- modułów sterujących we/wy (BX-O2I4, BX-OI3, BX-O1, BX-I2, BX-REL4, BX-IM4, BX-IOM, BX-AIM).

Wszystkie zaprojektowane w systemie elementy pracujące w pętlach dozorowych wyposażone są w obustronne izolatory zwarć dla uzyskania wysokiej odporności systemu na uszkodzenia typu „przerwa” lub „zwarcie” w pętli dozorowej.

Pełna adresowalność instalacji sygnalizacji pożarowej umożliwia m. in. identyfikację miejsca pożaru z dokładnością do pojedynczego punktu adresowego, tj. czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego, a także programowe przypisanie funkcji wykonawczych (sterujących) i funkcji monitorujących poszczególnym adresowanym wyjściom sterującym i wejściom monitorującym w modułach włączonych w pętle dozorowe i zainstalowanych w różnych miejscach obiektu.

System sygnalizacji pożarowej musi umożliwiać wykrycie zdarzenia pożarowego poprzez odłączony element detekcyjny oraz na podstawie tego zdarzenia umożliwiać selektywną realizację sterowania urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie. Funkcja ta znacząco wpływa na bezpieczeństwo obiektu podczas budowy, prowadzenia prac serwisowych bądź modernizacyjnych w obiekcie. W przypadku serwisowego odłączenia danego elementu detekcyjnego (czujka punktowa), element ten umożliwia wykrycie zagrożenia pożarowego z jednoczesnym powiadomieniem centrali sygnalizacji pożarowej, która może zrealizować określone (także inne niż w scenariuszu pożarowym) wysterowania urządzeń zapewniających określone bezpieczeństwo pożarowe. W przypadku wykrycia pożaru przez odłączoną czujkę pożarową jest możliwość zaprogramowania konkretnej reakcji systemu poprzez wysterowanie/powiadomienie odpowiednich urządzeń/systemów mających wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w związku z wystąpieniem danego zdarzenia pożarowego w obiekcie.

Nie przewiduje się zastosowania w obiekcie czujek z izotopem promieniotwórczym.

Programowanie wszystkich elementów peryferyjnych, jak również kontrola poprawności połączeń fizycznych między nimi przeprowadzane są z jednego miejsca, za pomocą komputera klasy PC (notebook). Wszystkie czujki i przyciski będą posiadały indywidualny adres w systemie, co pozwoli na dokładną lokalizację punktu, z którego może zostać wywołany alarm. Każdy element w instalacji, w tym grupy dozorowe, detektory, przyciski, elementy sterujące, zostaną opisane w centrali indywidualnymi tekstami, dostosowanymi do potrzeb użytkownika.Adresowalny system sygnalizacji pożarowej umożliwia detekcję pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Dodatkowo zastosowanie w każdym elemencie pętlowym obustronnego zintegrowanego izolatora zwarć umożliwia swobodne prowadzenie linii pętlowej przez różne strefy pożarowe, dowolne definiowanie grup dozorowych w systemie z możliwością logicznego połączenia w grupę dozorową elementów zainstalowanych na różnych pętlach.

Poprzez zastosowanie powyższych rozwiązań proponowany system zapewnia najwyższą niezawodność i bezpieczeństwo oraz elastyczność pod względem ewentualnej przyszłej rozbudowy systemu.

## 2.4 Zakres ochrony systemu sygnalizacji pożarowej

Zakres ochrony, jak i rozmieszczenie czujek wykonano zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie budowlanym.

W obiekcie zabezpieczeniem systemem SSP podlegają przestrzenie właściwe (z wyjątkiem małych pomieszczeń sanitarnych), klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia techniczne i przestrzenie międzystropowe.

W części biurowej w pokojach wyposażonych w stolarkę drewnianą, składy papieru krzesła zawierające surowce w  postaci pianki poliuretanowej przebieg pożaru może charakteryzować się spalaniem z towarzyszącą silną emisją aerozoli.

W pomieszczeniach dydaktycznych, korytarzach, klatkach schodowych, magazynach itp, można się spodziewać pożaru pochodzącego od spalania papierów, drewna, wykładzin podłogowych, płyt wiórowych, tworzyw sztucznych. Spalanie tych materiałów charakteryzuje się wydzielaniem się aerozoli, dymu, powolnym wzrostem temperatury, niewielkimi płomieniami. Ewentualny pożar w tych pomieszczeniach możemy zaliczyć do powolnego pożaru żarowego.

W obszarach nad sufitem podwieszanym, oraz w pomieszczeniach technicznych, najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru jest instalacja i urządzenia elektryczne.

Instalacja SSP obejmuje ochroną wszystkie pomieszczenia właściwe wraz z ich przestrzenią międzystropową czujkami uniwersalnymi CUBUS MTD 533X o szerokim spektrum wykrywania pożarów (od TF1 do TF9).

Ręczne uruchomienie sygnału alarmu ogólnego II stopnia będzie następowało poprzez ręczne ostrzegacze pożarowe MCP545X. Ponadto zastosowano elementy sterowania i kontroli montowanych bezpośrednio w liniach dozorowych (moduły wyposażone w wejścia nadzorowane i wyjścia sterujące) celem realizacji funkcji sterowniczych i kontrolnych. Realizacja funkcji wykonawczych następuje automatycznie po wykryciu przez centralę zagrożenia pożarowego. W przypadku wykrycia zagrożenia pożarowego SSP będzie przesyłał sygnały:

- załączające sygnalizację optyczną i akustyczną

- zamykające klapy pożarowe w kanałach wentylacyjnych,

- wyłączające centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne,

- załączające wentylatory napowietrzające,

- sterujące bramami i roletami pożarowymi,

- sterujące windami,

- zwalniające kontrole dostępu w drzwiach na drodze ewakuacji.

- Sterowanie urządzeniami multimedialnymi

Sterowanie wyłączaniem central wentylacyjnych, otwieraniem klap oddymiających, otwieranie drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne czy załączanie emisji komunikatów alarmowych obsługiwane jest poprzez odpowiednie wyjścia przekaźnikowe centrali systemu Integral IP lub pętlowe moduły sterujące.

## 2.5 Instalacja pętli dozorowych

Elementy peryferyjne takie jak: czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe oraz moduły wejścia/wyjścia są elementami pętlowymi nieprzerwanie komunikującymi się z CSP. Każdy element pętli jest wyposażony w zintegrowany obustronny izolator zwarć i w przypadku awarii pętli (zwarcie, przerwa) może być zasilany z dwóch stron.

Pętle dozorowe, na których zamontowane zostaną czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe oraz moduły wejścia/wyjścia zostaną rozprowadzone w całym obiekcie.

Dla potrzeb zgrubnej identyfikacji miejsca pożaru oraz dla potrzeb ich powiazania z wyjściami sterującymi elementy detekcyjne zostaną podzielone na grupy dozorowe zgodnie z planowanym podziałem funkcjonalnym obiektu.

W celu szczegółowej identyfikacji miejsca zagrożenia pożarem na etapie programowania centrali, należy przypisać do każdej czujki indywidualne teksty opisujące lokalizację czujki zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym projekcie budowlanym (np. numer i nazwa pomieszczenia lub przeznaczenie).

Zaprojektowano 10 pętli dozorowych. Instalacje wykonano przyjmując następujący podział elementów na poszczególne pętle:

| Pętla dozorowa | Czujka multisensorowa | Ręczny ostrzegacz pożarowy | Moduł monitorująco-sterujący BX-OI3 | Moduł sterujący BX-REL4 | Sygnalizatory akustyczne BX-SOL | Wskażnikzadziałnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 50 | 6 | 4 | 7 | 7 | 26 |
| P2 | 32 | 2 | 0 | 8 | 2 | 16 |
| P3 | 76 | 13 | 0 | 16 | 6 | 38 |
| P4 | 54 | 6 | 0 | 10 | 5 | 27 |
| P5 | 30 | 2 | 0 | 9 | 3 | 15 |
| P6 | 88 | 6 | 3 | 7 | 7 | 44 |
| P7 | 58 | 7 | 0 | 10 | 10 | 29 |
| P8 | 34 | 3 | 1 | 10 | 3 | 17 |
| P9 | 74 | 8 | 1 | 15 | 10 | 37 |
| P10 | 54 | 6 | 3 | 10 | 7 | 27 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

Dobrane ilości elementów (czujek, ROP-ów, wejść, wyjść, itp.) nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych ilości wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej producenta.

## 2.6 Obliczenia

Bilans prądowy central stanowi załącznik numer 1 do projektu.

Do obliczeń w bilansie prądowym przyjęto czas pracy na akumulatorach w stanie spoczynku równy 72h, zaś czas pracy na akumulatorach w stanie alarmu równy 0,5h. Czas naładowania rozładowanych baterii do wartości 80% wynosi 24 godziny.

Kalkulacja poszczególnych pętli dozorowych wraz z dopuszczalnymi długościami pętli znajduje się w załączniku numer 2.

Dla przedstawionego wcześniej podziału elementów na poszczególne pętle dozorowe oraz przy dobraniu przewodu HTKSHekw 1x2x0,8mm maksymalne dopuszczalne długości pętli dozorowych nie przekraczają projektowanych długości pętli.

## 2.7 Oprogramowanie paneli obsługi

Ze względu na zbieranie i wyświetlanie na panelach obsługi wszystkich informacji występujących w systemie (sieć central), na etapie programowania wymagane jest zastosowanie filtrów programowych umożliwiających wyświetlanie na danym stanowisku roboczym informacji dotyczących elementów wyłącznie tej części obiektu, które są na tym stanowisku obsługiwane.

Przewiduje się, że filtr panelu obsługi oraz filtr drukarki będzie automatycznie dezaktywowany po wejściu do poziomu serwisowego dostępu (co najmniej poziom 3). Umożliwi to kontrolę wszystkich przypisanych central z dowolnego panelu po uzyskaniu przez serwis wymaganego dostępu.

ALGORYTMY STEROWAŃ

Przewiduje się, że system sygnalizacji pożarowej pracować będzie w trybie alarmowania dwustopniowego.

## 3.1 Definicje

Dwustopniowa organizacja alarmowania

W celu eliminacji fałszywych alarmów z czujek automatycznych oraz umożliwienia służbom dozoru zneutralizowania niewielkiego zagrożenia pożarowego bez konieczności wzywania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej, przyjęto dwustopniową procedurę organizacji alarmowania. Przy tak przyjętej procedurze zagrożenie wykryte przez czujkę automatyczną powoduje jedynie sygnalizację alarmu pożarowego I stopnia.

Alarm pożarowy I stopnia

Jest to alarm sygnalizowany jedynie na panelu obsługi zlokalizowanym w pomieszczeniu stałego dozoru S/0.04. Alarm może zostać wygenerowany przez dowolną czujkę automatyczną (wskazywana jest wtedy dokładna lokalizacja miejsca wystąpienia zagrożenia pożarowego).

Alarm pożarowy II stopnia

System sygnalizacji pożarowej po upływie czasu potwierdzenia lub rozpoznania automatycznie przechodzi w alarm II stopnia. Wywołanie alarmu II stopnia powoduje bezzwłoczne wysłanie komunikatu o zagrożeniu pożarowym za pośrednictwem urządzeń transmisji alarmów do najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo wysterowane zostają urządzenia automatyki pożarowej zgodnie z matrycą sterowań wynikającą ze scenariusza rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru.

Czas potwierdzenia

Po zgłoszeniu przez system SSP alarmu I stopnia, służby dozoru mają obowiązek potwierdzenia przyjęcia informacji o zagrożeniu pożarowym oraz o podjętej interwencji. Przyjęto, że czas potwierdzenia wynosi 30 sekund. W tym czasie pracownik ochrony musi podejść do centrali i wcisnąć przycisk ROZPOZNANIE na panelu obsługi. Po upływie tego czasu bez potwierdzenia ze strony obsługi, system przechodzi w alarm II stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z brakiem możliwości podjęcia przez służby dozoru interwencji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy pożar wystąpił w pomieszczeniu ochrony i służby dozoru nią są w stanie realizować określonych procedur.

Czas rozpoznania

Po potwierdzeniu przez służby dozoru alarmu I stopnia następuje odliczanie czasu niezbędnego na dotarcie do miejsca wystąpienia zagrożenia pożarowego i określenia jego stopnia. Przyjęto czas rozpoznania 3 minuty. W tym czasie drugi z pracowników służb dozoru po dotarciu na miejsce zagrożenia podejmuje decyzję o konieczności wezwania Jednostek Ratowniczych PSP lub próbie neutralizacji zagrożenia we własnym zakresie. W pierwszym przypadku niezbędne jest wciśnięcie najbliższego ROPa lub przekazanie informacji do pracownika pełniącego dozór w celu wciśnięcia ROPa zlokalizowanego w pomieszczeniu ochrony. W przypadku możliwości podjęcia akcji gaśniczej we własnym zakresie niezbędne jest przekazanie informacji do pracownika pełniącego dozór w pomieszczeniu ochrony w celu skasowania alarmu przed upływem czasu rozpoznania. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji (potwierdzenie ROPem lub skasowanie alarmu) po czasie rozpoznania system przechodzi automatycznie w alarm II stopnia.

## 3.2 Opis współpracy SSP z innymi instalacjami w obiekcie – sterowanie i nadzorowanie

W opisie sterowań przedstawiono zasady sterowań poszczególnymi urządzeniami automatyki pożarowej.

Przesyłanie informacji do PSP

Centrala sygnalizacji pożarowej została przystosowana do połączenia z lokalną jednostką Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Urządzenia Transmisji Alarmów (UTA). Z nadajnikiem UTA CSP została połączona bezpośrednio. Centrala umożliwia przesyłanie sygnałów alarmu ogólnego II stopnia, oraz sygnału ogólnego uszkodzenia systemu poprzez zamknięcie odpowiednich styków przekaźnikowych w CSP.

Sposób transmisji sygnałów z UTA do stacji monitoringu oraz sam nadajnik UTA dostarczony zostanie przez firmę specjalizującą się w monitoringu i transmisji alarmów w przypadku podpisania stosownej umowy przez użytkownika obiektu z firmą świadczącą usługę transmisji sygnałów do Straży Pożarnej.

Połączenie między CSP a UTA należy wykonać kablem YnTKSYekw 1x2x0,8mm.

Sterowanie alarmową sygnalizacją akustyczną

System sygnalizacji pożarowej poprzez sygnalizatory pętlowe BX-SOL podaje zasilanie na odpowiednie obwody sygnalizatorów akustycznych. Odpowiednie sygnalizatory załączane są zgodnie ze opracowanym scenariuszem pożarowym.

Ponadto SSP monitoruje ciągłość okablowania sygnalizatorów sygnalizując przypadki nieprawidłowego połączenia.

Sterowanie centralami wentylacji bytowej

Przyjęto, ze w wyniku alarmu II stopnia będzie następowało wyłączenie wentylacji bytowej. Do sterowania rozdzielniami przewidziano moduły sterujące zlokalizowane w szachtach i pomieszczeniach technicznych w najbliższym sąsiedztwie szaf sterujących i zasilających centrale wentylacyjne i wentylatory.

Wyłączenie central wentylacyjnych będzie odbywało się poprzez otwarcie styku odpowiednich przekaźników układów sterujących zlokalizowanych we właściwej tablicy sterującej centralą wentylacyjną.

Instalację sterowania centralami wentylacji komfortu należy wykonać kablem YnTKSYekw 1x2x0,8mm.

Sterowanie zamykaniem klap odcinających wentylacji bytowej

W stanie normalnej pracy instalacji wentylacji i klimatyzacji klapy odcinające będą znajdować się w pozycji otwartej dzięki podanemu napięciu. Zamknięcie klap będzie odbywało się w wyniku alarmu ogólnego II stopnia. Klapy wentylacji bytowej zostaną zamknięte poprzez odcięcie zasilania modułami sterującymi SSP.

Instalację sterowania i monitorowania centralami wentylacji bytowej należy wykonać kablem YnTKSYekw 1x2x0,8mm.

Sterowanie wentylacją pożarową/oddymianiem

W skład wentylacji pożarowej wchodzą wentylatory napowietrzające klatki schodowe i szyby wind osobowych oraz kanały wentylacji pożarowej z klapami upustowymi/centrale oddymiające klatki schodowe i szyby wind. Podstawowym zadaniem wentylacji pożarowej jest zapobieganie przenoszenia się zadymienia do szybów wind oraz na klatki schodowe.

Instalację sterowania instalacją wentylacji pożarowej należy wykonać kablem HDGS PH90 2x1,5mm2.

Sterowanie kontrolą dostępu

Zwolnienie kontroli dostępu jest ściśle powiązane z ewakuacją zagrożonej strefy Sterowanie systemem kontroli dostępu odbywa się poprzez otwarcie obwodu zasilającego rygle kontroli dostępu. Moduły SSP sterujące kontrolą dostępu zostały zlokalizowane w pobliżu odpowiednich kontrolerów.

Dla potrzeb zapewnienia dojazdu wozów bojowych straży pożarnej dodatkowo otwierane są zewnętrzne szlabany wjazdowe.

Instalację sterowania kontrolą dostępu należy wykonać kablem YnTKSYekw 1x2x0,8mm

Sterowanie pożarową pracą wind

W przypadku wystąpienia alarmu ogólnego II stopnia niezbędne jest unieruchomienie dźwigów wind osobowych. Za realizację powyższej czynności odpowiedzialny jest odpowiednio oprogramowane sterownik zarządzający pracą windy. Dźwigi windowe zostaną sprowadzone na parter i będą unieruchomione z otwartymi drzwiami. Sterowanie odbywa się za pomocą modułów we/wy zlokalizowanych w maszynowniach dźwigów windowych.

Instalację sterowania pożarową pracą wind należy wykonać kablem HDGS PH90 2x1,5mm2.

Monitoring zewnętrznych zasilaczy buforowych ZSP

Zasilacze ZSP 135D o wydajności prądowej 7A przeznaczone do zasilania klap upustowych wentylacji pożarowej wyposażone są w układy buforowanego ładowania akumulatorów oraz w układy kontrolujące poprawne działanie poszczególnych elementów. Wszelkie uszkodzenia (łącznie z brakiem zasilania sieciowego) sygnalizowane są świecącą się diodą LED oraz wysterowaniem dedykowanego przekaźnika.

SSP będzie monitorował sygnał uszkodzenia zbiorczego oraz informację o braku zasilania sieciowego zasilacza.

Instalację monitorowania zasilaczy ZSP należy wykonać kablem YnTKSYekw 1x2x0,8mm

## 3.3 Matryca sterowań

Załączona do części opisowej matryca sterowań elementami automatyki pożarowej przedstawia zależności pomiędzy zadziałaniem czujek i przycisków ROP przypisanych do poszczególnych grup dozorowych a uruchamianiem wyjść sterujących poszczególnymi urządzeniami automatyki pożarowej. Matrycę sterowań musi zostać opracowana zgodnie ze scenariuszem rozwoju zdarzeń w czasie pożaru opracowanym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych na etapie wykonania instalacji

## 3.4 Czujniki specjalne

Serwerownia

W przestrzeni podłogi podniesionej serwerowni zainstalowana zostanie czujka linowej detekcji temperatury ProReact. Na ścianie umieszczony zostanie sterownik, natomiast przewód detekcyjny poprowadzony zostanie w przestrzeni podłogi podniesionej. Zastosowany przewód będzie sygnalizował alarm, gdy temperatura przekroczy 78°C. Sterownik czujki zasilony zostanie z zasilacza buforowago gwarantującego autonomię pracy 72godziny. Sygnał alarmu i uszkodzenia przekazany zostanie do systemu SAP za pomocą modułu we/wy.

Hala spotrowa.

W hali sportowej zainstalowane zostaną czujki liniowe w obudowach odpornych na uderzenie piłką. Zastosowane zostaną 2 detektory liniowe Ilia kontrolowane przez jeden kontroler. Detektory ILIA w wersji nadajnik/odbiornik zapewniają zasięg do 200m. Detektor zbudowany jest z nadajnika, odbiornika, oraz niezależnego kontrolera umożliwiającego w zależności od modelu podłączenie do ośmiu głowic. 
Kontroler umożliwia programowanie, testowanie i kalibrację detektorów oraz podłączenie w 1 miejscu do systemu nadrzędnego SSP. Przekaźniki alarmu i uszkodzenia mogą być zaprogramowane dla każdego detektora indywidualnie.
Dostęp operatora chroniony jest hasłem.
Detektory zainstalowane zostaną w obudowach SOHI. 
Przy sterowniku zainstalowany zostanie zasilacz buforowy zapewniający autonomię pracy 72godziny, oraz moduł we/wy systemu SAP przekazujący sygnał alarmu i uszkodzenia.

| Typ | opis | ilość |
| --- | --- | --- |
| Q07-M10+Prze | Stratos-Micra 10™ + stacja dokująca + karta dodatkowych wyjść przekaźnikowych Detektor jednorurowy. Czułość 0.4 - 25% obs/m. 4 progi alarmowe. Do 50+60m rurek | 3 |
| Q07-088-25 | Fi 25mm - Rurka czerwona 3m PCV 25mm | 14 |
| Q07-085-25 | 25mm - złączka / mufa PCV | 9 |
| Q07-081-25 | 25mm - 90 Kolanko/Łuk PCV | 6 |
| Q07-086-25 | 25mm - Teownik PCV | 1 |
| Q07-007-26 | 25mm - Zatyczka ABS | 4 |
| Q07-10952 | Adapter 25 - 27mm ABS | 6 |
| Q07-004-25 | Klips-Uchwyt do rury czerwonej 25mm HF | 15 |
| Clip 4mm | Klip z otworem kalibrującym PCV-U. Dostępne klipy w rozmiarach 4mm | 14 |
| Q07-011 | Klej do łączenia rurek z pędzlem w zakrętce. 250ml | 1 |
| Q07-SM | Zapałki dymowe | 1 |
| Q07-DB-33 | Obudowy redukcji hałasu detektora - do detektorów Micra 10, 25 z kompletem 2 dławików na rurki 25mm oraz 2 na kable | 3 |
| Q07-KBZB-40 2,7 26Ah | Zasilacz z akumulatorami 26Ah | 3 |
| Q07-A1397.174 | Kontroler z lokalizatorem miejsca pożaru dla kabli PR- 2 strefy po 1km każda. Wymagane 1 lub 2 1398 DSCU/EN | 1 |
| Q07-A1398.029 | Puszka rezystorów końca lini i przełączników testowych - Wymagane 1 lub 2 dla 1397 EOLU/EN | 1 |
| Q07-F1180.170 | Kabel cyfrowy ProReact 78oC PVC - 1m . Dostępny w rolkach 100m | 1 |
| Q07-KBZB-40 1,2 A 7Ah | Zasilacz z akumulatorami 7Ah | 1 |
| Q07-0712-Pro | Czujka liniowa ILIA z nadajniko i odbiornikiem TX-RX . Zasięg 200m. Praca z kontrolerem Q07-CS-2 do 2 sztuk czujek i adapterem Q07-SM do 5 czujek. Połączenie przekażnikowe przez kontroler. Standard RAL 9005. Na zamówienie RAL 1013 za dopłatą. IP-65.Wbudowany izolator zwarcia. CPR i VDS. Alarm wstępny - Płomień/Pożar bezdymny. | 2 |
| Q07-CS-PRO | Kontroler z wyśw. LCD do czujek ILIA -wejście do RESET, wyjście Pożar i Błąd dla każdej z 1-5 czujek. | 1 |
| Q07-SOHI | Obudowa odporna na mycie w pom. o wym. 300x300x260 2,1 kg IP 65 | 2 |
| Q07-KBZB-40 1,8 18Ah | Zasilacz z akumulatorami 18Ah | 1 |

# WYKONANIE SYSTEMU SSP

## Montaż instalacji

System sygnalizacji pożarowej stanowi niezależną wydzieloną instalację bezpieczeństwa w związku z czym nie może być wspólny z siecią innej instalacji.

Instalację linii dozorowych należy wykonać w teletechnicznych korytach kablowych lub w rurkach PCV montowanych do stropu.

Linie dozorowe należy wykonać przewodem ekranowanym HTSHekw 1x2x0,8mm w powłoce koloru czerwonego.

Przy instalowaniu elementów należy uwzględnić wytyczne do projektowania określające sposób montażu (tzn. aby czujki znajdowały się w odległości większej niż 0,5m od ścian, belek stropowych, podciągów i innych przegród pionowych oraz kratek wyciągowych wentylacji oraz w odległości 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewnych). Czujki dozorujące przestrzeń międzystropową montować pośrodku pól utworzonych przez podciągi, ściany czy dukty wentylacyjne lub możliwe blisko urządzeń zakwalifikowanych jako stanowiące ewentualne zagrożenie pożarowe (rozdzielnie sterujące, itp.) W przypadku sufitów nierozbieralnych należy przewidzieć otwory rewizyjne umożliwiające dostęp serwisowy do czujki. Zarówno na sufitach nierozbieralnych jak i na modułach rozbieranego sufitu podwieszanego stanowiącego dostęp do czujki międzystropowej należy zamontować wskaźnik zadziałania w sposób jednoznacznie wskazujący której czujki międzystropowej dotyczy.

Czujki montowane do betonowej konstrukcji budynku należy zamontować do stropu przy pomocy kołków. Czujki montowane do konstrukcji stalowej przy pomocy gwoździ wbijanych do betonu. Czujki montowane na rozbieranych stropach podwieszanych oraz do stropów wykonanych z pełnej płyty kartonowo-gipsowej należy zamontować przy pomocy kołków właściwych do płyt gipsowych zaś kable doprowadzać przez płytę bezpośrednio od góry do gniazda czujki.

Moduły do sterowania i monitorowania BX-OI3, BX-O2I4, BX-REL4, BX-O1, BX-I2, BX-IM4 i BX-AIM przeznaczone są do obsługi urządzeń automatyki pożarowej jak sterowanie i monitoring central wentylacyjnych, sterowania windami i schodami ruchomymi należy wykonać przewodami niepalnymi o klasie odporności ogniowej PH90, zaś przewody monitorujące kablami uniepalnionymi zakończonymi rezystorami o wartościach zgodnych z podanymi w DTR-kach dostarczanych z modułami monitorującymi.

Ręczne ostrzegacze pożarowe montować na wysokości ok. 1,2-1,6m od poziomu podłogi. Dojścia do przycisków ROP wykonać podtynkowo lub w rurkach PCV. W trakcie eksploatacji należy zwrócić uwagę by ROPy nie zostały zasłonięte w związku z późniejszą aranżacją pomieszczeń przez drzwi, meble itp.

Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutów budynku. Wszystkie elementy systemu należy oznakować zgodnie z projektem.

Zasilanie CSP należy wykonać kablem z wydzielonego pola rozdzielni pożarowej. W pobliżu centralki należy umieścić instrukcję obsługi centrali, książkę kontroli systemu, instrukcję postępowania w przypadku alarmów pożarowych i uszkodzeniowych oraz dokumentację systemu.

Montaż urządzeń należy wykonać w oparciu o fabryczną dokumentację techniczno-ruchową producenta urządzeń. System SSP należy regularnie poddawać przeglądom konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi PKN-CEN/TS 54-14 CNBOP i zaleceniami producenta systemu.

## Wytyczne dla inwestora i użytkownika

W pomieszczeniu, w którym znajdzie się dozór przy centrali użytkownik powinien zapewnić:

- instrukcję obsługi centrali

- książkę eksploatacji systemu, do której należy wpisywać: okresowe kontrole instalacji i urządzeń, dokonane naprawy, zmiany i uzupełnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty i godziny ich wystąpienia, wyłączenia czujek, stref, linii

- dokumentację techniczną systemu zawierającą opis jego działania, sposób zasilania, umożliwiającą łatwą identyfikację linii dozorowych, stref, nadzorowanych pomieszczeń, rodzajów czujek

W czasie odbioru Wykonawca SSP powinien przekazać Inwestorowi następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą, w której naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego; wszelkie zmiany powinny być uzgodnione z projektantem

- protokoły pomiarów ciągłości instalacji, stanów izolacji oraz rezystancji linii

- świadectwa dopuszczenia na elementy systemu.

SSP należy regularnie poddawać przeglądom konserwacyjnym zgodnie z przepisami, wytycznymi i zaleceniami producenta, a w szczególności:

sprawdzić codziennie:

- prawidłowe wskazanie stanu dozoru CSP,

- zapisy w książce eksploatacji dotyczące ewentualnych zmian w systemie,

- czy po ewentualnym alarmie podjęto odpowiednie działania,

- czy o ewentualnych uszkodzeniach lub odłączeniach został poinformowany konserwator, zaś centrala została przywrócona do stanu dozorowania,

sprawdzić raz w miesiącu:

- prawidłowe działanie wszystkich wskaźników (poprzez test wskaźników),

- wystarczający zapas papieru w drukarce,

zapewnić raz na kwartał aby osoby kompetentne przeprowadziły kontrolę/testy:

- zadziałania co najmniej jednej czujki i jednego ROP-a w każdej grupie dozorowej

- prawidłowego wyświetlania komunikatów o pobudzonych elementach oraz emitowania sygnałów optycznych i akustycznych przez centralę,

- sprawdzające prawidłowe sterowanie i monitorowanie wszystkich elementów współpracujących z systemem sygnalizacji pożarowej,

- czy nie nastąpiły zmiany budowlane, architektoniczne, przeznaczenia pomieszczeń, bądź umeblowania mogące mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek, ROPów i sygnalizatorów akustycznych,

zapewnić aby raz w roku przeszkolony specjalista przeprowadził czynności:

- zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej,

- sprawdził każdą czujkę na poprawność działania przez pobudzenie (dopuszcza się raz na kwartał przetestowanie kolejnych 25% wszystkich czujek)

- sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone

- sprawdził stan wszystkich akumulatorów.

Przeglądy okresowe (roczne, ewentualnie kwartalne) powinny być wykonywane przez wyspecjalizowany personel posiadający odpowiednie uprawnienia i wiedzę techniczną. System sygnalizacji pożarowej oparty na urządzeniach firmy SchrackSeconet powinien być konserwowany przez autoryzowanego partnera firmy SchrackSeconet.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DZ. U. Nr 143 poz. 1002)