INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

SPIS TREŚCI

1.	Instalacja wentylacji mechanicznej	2

1.1.	Dane ogólne	2

1.2.	Bilans powietrza	2

1.2.1.	Wentylacja sal	2

1.2.2.	Wentylacja pomieszczeń WC , Wentylacja pomieszczeń brudnych	3

1.2.1.	Wentylacja pomieszczeń pokoi oraz pomieszczeń biurowych.	3

1.3.	Materiały, prowadzenie	3

1.3.1.	Izolacja	3

1.4.	Wytyczne ogólne	4

1.5.	Automatyka central wentylacyjnych	5

1.6.	Odbiory	5

2.	Instalacja klimatyzacji	6

2.1.	Opis ogólny	6

2.2.	Sterowanie	9

2.3	Materiały, prowadzenie	10

2.4	Wytyczne budowlane:	11

2.5	Próby i rozruch	11

2.6	Dane elektryczne	11

2.7	Schematy hydrauliczne	11

2.8	Zestawienie rur i izolacji	15

3	Wytyczne branżowe	15

4	Uwagi końcowe	15

5	Zestawienie materiałów	16

Dane ogólne

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branży wentylacji mechanicznej dla inwestycji Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Przedszkola, na Dom Dziennego Pobytu Seniora, dz. nr 370/11, 370/12, 370/19 m. Mrocza

Niniejsze opracowanie zawiera:

projekt instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, ,

wytyczne branży budowlanej i elektrycznej związane z przedmiotem tej części projektu.

Projekt wykonano w oparciu o:

podkład architektoniczno – budowlany,

oraz zgodnie z  obowiązującymi normami, ustawami, rozporządzeniami, przepisami i literaturą techniczną.

# Instalacja wentylacji mechanicznej

## Dane ogólne

Zaprojektowano  instalację wentylacji składającą się z wydzielonych systemów wentylacyjnych obsługujących grupy pomieszczeń o podobnym charakterze funkcjonalnym oraz podobnych standardach higienicznych. Przewidziano osobne systemy wentylacji wywiewnej oraz nawiewno-wywiewne.

## Bilans powietrza

Dla sal dziennego pobytu założono strumień powietrza w ilości 30 m3/h/os.

Dla pom. biurowych oraz pokoi założono strumień powietrza w ilości 20 m3/h/os.

### Wentylacja sal

Wentylację zaprojektowano w oparciu o centralę wentylacyjną, nawiewno-wywiewną, z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego z integrowaną pompą ciepła rewersyjną w urządzeniu. Przewidziano regulatory VAV na nawiewie i wywiewie dla każdego pomieszczenia w celu możliwości ekonomicznego sterowania wydajnością pracy centrali. Centrala wyposazona w czujnik zmiany sprężu dostosowuje wydatek w zależności od pracy regulatorów VAV.

Parametry centrali

Zaprojektowano centralę o parametrach (lub równoważnych):

Centrala wentylacyjna CNW1

Centrala wentylacyjna CNW1

Nawiew 4200 m3/h , spręż 300 Pa

Wywiew 4200 m3/h , spręż 300 Pa

Poziom ciśnienia akustycznego 1m od

urządzenia 250 Hz 41,2 dB

Zintegrowana pompa ciepła rewersyjna

Waga 750 kg

Parametry wymiennika ciepła:

### Wentylacja pomieszczeń WC , Wentylacja pomieszczeń brudnych

- Wentylacja pomieszczeń WC oraz pomieszczeń brudnych odbywać się będzie za pomocą wentylatorów wyciągowych współpracujących z system wentylacji niskociśnieniowej z nawiewem za pomocą nawietrzaków okiennych oraz ściennych. Wentylatory biegowe przystosowane do pracy całorocznej.

### Wentylacja pomieszczeń pokoi oraz pomieszczeń biurowych.

- Dla pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń pokoi przewidziano wentylację grawitacyjną wspomaganą wyciągiem za pomocą wentylatorów niskociśnieniowych. Nawiew świeżego powietrza za pomocą nawietrzaków okiennych oraz ściennych.

## Materiały, prowadzenie

Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym wykonane z blachy ocynkowanej typ A/I. Wymiary przewodów winny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Połączenia kanałów prostokątnych na naroża. Wymagana szczelność kanałów klasy A wg PN/1996-B-76001. Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym typu SPIRO z uszczelką z gumy EPDM. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

Regulację poszczególnych gałęzi wykonano za pomocą przepustnic jedno- i wielopłaszczyznowe odcinające na kanałach wentylacyjnych prostokątnych oraz typu IRIS na kanałach wentylacyjnych kołowych.

Na przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego stosować wymagane przepisami klapy wyposażone w siłowniki włączone do systemu SSP.

Przewody wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniu sal biblioteki należy wykonać z z płyt  z wełny mineralnej szklanej gr 25 mm przed zamówieniem - uzgodnić kolorystykę z inwestorem gotowych płyt l = 0,032 W/m*K  współczynnik tłumienia = 0,85 taśmy do łączenia w kolorze płyty.

Nawiewniki w salach zastosować jako anemostaty z możliwością przestawiania lameli nawiewnych z swobodnym formowaniem strugi powietrza nawiewnego. Anemostaty wywiewne dopuszcza się stosowanie jako wywiewniki perforowane lub wywiewniki cztero-kierunkowe. Anemostaty malowane, kolor oraz formę anemostatu należy uzgodnić z inwestorem. Wszystkie zawory wentylacyjnae nawiewne należy zastosować z możliwością regulacji strugi powietrza nawiewanego z możliwością skierowania powietrza nawiewnego w płaszczyźnie pionowej.

### Izolacja

Izolacja termiczna i antykondensacyjna

Wszystkie kanały nawiewne i wywiewne prowadzone w wewnątrz gr izolacji 20 mm l=0,035

Wszystkie kanały nawiewne i wywiewne prowadzone w wewnątrz w szachtach gr izolacji 40 mm l=0,035

Kanały prowadozne w przestrzeni poddasza nieużytkowego  gr izolacji 80mm.

## Wytyczne ogólne

Wyposażenie centrali zgodnie zaleceniami producenta. Wentylator kanałowy montować do instalacji za pomocą króćców elastycznych + tłumik od strony wywiewnej. Wszystkie urządzenia montować zgodnie z DTR załączonymi do nich. Wszystkie urządzenia powinny posiadać wyłączniki serwisowe.

W czasie użytkowania pomieszczeń należy zapewnić ciągłą pracę urządzeń wentylacyjnych, zapewniając dopływ świeżego powietrza i odprowadzenie zysków ciepła w okresie letnim.

W okresie dni wolnych wentylacja pracować powinna w cyklu postojowym, tj. uruchamiać się na 30 minut co 4 godziny.

W przypadku pożaru całość wentylacji jest unieruchamiana.

Wyposażenie urządzeń wentylacyjnych

Wyposażenie centrali zgodnie zaleceniami producenta. Wszystkie urządzenia montować zgodnie z DTR załączonymi do nich.

- Wszystkie skrzynki rozprężne wykonać jako izolowane

- Wyciszenie pracy wentylatora i centrali wentylacyjnej poprzez tłumiki oraz podłączenia elastyczne.

- Kanały należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą zawiesi z wkładką antywibracyjną. Sposób podparcia i podwieszenia kanałów należy skonsultować z konstruktorem.

- Przebicia kanałów i elementów wentylacyjnych przez strefy p.poż uszczelnić specjalnym klejem wg wytycznych p.poż. i atestem producenta.

- Wszystkie przebicia przez stropy, ściany dokładnie uszczelnić.

- Uruchomienie i montaż urządzeń zlecić firmie przeszkolonej przez producenta urządzeń, zgodnie z jego wytycznymi.

- Materiały, z których wykonane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach.

- Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych.

- Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany

- Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcja producenta

- Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania

- Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i naruszalność konstrukcji

- Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszanym

- Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtrującego.

- Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN-1886

- Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu brudnych prac budowlanych lub zabezpieczyć je przed zabrudzeniem.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zastosowanych central wentylacyjnych, na etapie akceptacji urządzeń należy przedłożyć:

Atest higieniczny PZH.

Certyfikat ISO 9001 wystawiony dla producenta centrali.

Certyfikat akredytowanej jednostki badawczej odnośnie parametrów oferowanej obudowy

centrali, zgodnie z normą EN 1886.

Certyfikat akredytowanej jednostki badawczej, potwierdzający przeprowadzenie przez

producenta centrali badań programu doborowego.

Oświadczenie o zgodności parametrów oferowanych urządzeń z dyrektywą ekoprojektu

(rozporządzenia komisji (UE) nr 1253/2014) w wypadku gdy urządzenie podlega tej

dyrektywie, wraz z wykazaniem obliczeniowym.

- Charakterystyka techniczna w formie wydruku karty doboru centrali certyfikowanej przez

akredytowaną jednostkę badawczą. Przez „akredytowaną jednostkę badawczą” rozumie się każdą „jednostkę oceniającą zgodność w myśl art. 30b.2 Prawa Zamówień Publicznych. Jednostką tą może być np. Eurovent Certita Cetrification,

TÜV, wyższa uczelnia techniczna lub inny, który spełnia  łącznie poniższe warunki:

posiada akredytację na prowadzenie badań w zakresie norm EN 1886 i EN 13053 (akredytacja udzielona przez Polskie Centrum Akredytacji lub inny podmiot uprawniony do udzielania akredytacji w innym kraju UE), posiada lub współpracuje ze specjalistycznym laboratorium, posiadającym potencjał techniczny i odpowiedni personel do wykonywania badań charakterystyki urządzeń wg. Norm EN 1886 i EN 13053,

stosuje i udostępnia publicznie procedurę certyfikacji programu doboru central wentylacyjnych, przy czym jako procedurę wzorcową traktuje się procedurę OM-5-2015 „Operational Manual for the Certification of Air Handling Units” zawartą na stronie www.eurovent-certification.com, lub procedurę RLT-TÜV-01 zawartą na stronie www.rlt-

- geraete.de,

dokonuje badań zgodności parametrów rzeczywistych urządzeń z wynikami programu do doboru central wentylacyjnych,

udostępnia publicznie listę certyfikowanych produktów, a także charakterystykę produktów w zakresie normy EN 1886 z podaniem spełnianych klas,

dokonuje weryfikacji certyfikatu w odstępie nie rzadziej niż co 2 lata,

wystawia certyfikaty jako jednostka akredytowana (w wypadku akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji – certyfikat powinien posiadać oznaczenie zgodnie z dokumentem DA- 02 „Zasady Stosowania Symboli i Akredytacji PCA” wydanie 12 lub nowsze zawartym na

- stronie www.pca.gov.pl).

- Izolacja central z wełny mineralnej obustronnie zamknięta blachą

## Automatyka central wentylacyjnych

Wszystkie urządzenia muszą być wyposażone w odpowiednią automatykę.

Układy automatyki central wentylacyjnych mają za zadanie realizować komplet funkcji niezbędnych do prawidłowej i bezawaryjnej pracy urządzeń oraz utrzymania właściwych parametrów powietrza przy zachowaniu minimalnego zużycia energii.

W celu serwisowym oraz użytkowym wszystkie centrale muszą współpracować z systemem BMS przy użyciu protokołu komunikacyjnego. Automatykę sterującą z fabrycznie zaimplementowaną aplikacją umożliwiającą zdalny monitoring i zarządzanie parametrami pracy centrali w czasie rzeczywistym za pomocą przeglądarki internetowej uruchamianej na dowolnym urządzeniu mobilnym.

Wszystkie silniki EC, <bez falowników> Pełna automatyka zabudowa w centralach

## Odbiory

Kontrola jakości

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót:

usytuowania i posadowienia urządzeń wentylacyjnych

prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokościach i odległościach poziomych

usytuowania nawiewników i wywiewników w pomieszczeniach

bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oświetlenia, instalacja sanitarna, nagłośnienia)

odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów wentylacyjnych (w sposób trwały i pewny).

powierzchnie poszczególnych elementów muszą być gładkie, bez załamań i wgnieceń.

materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych.

połączenia rozłączne poszczególnych elementów instalacji i urządzenia powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu.

urządzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory kanałowe itp.) powinny posiadać charakterystyki techniczne zgodne z określonymi w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i sprężów nie mogą przekraczać ±10%.

Urządzenia na budowę dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu wszystkich prac wykonać dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza ma się składać z:

- opisu technicznego

- rysunków powykonawczych, na których naniesione mają być dokonane w trakcie montażu

- zmiany i uzupełnienia instalacji oraz dokładne lokalizacje obudowanych i zasłoniętych urządzeń oraz istotnych elementów instalacji, np. wszystkie przepustnice regulacyjne, otwory rewizyjne,

- protokołów z pomiarów i regulacji instalacji potwierdzonych przez kierownika robót instalacyjnych oraz inspektora nadzoru z ramienia inwestora

- instrukcji obsługi w języku polskim wszystkich urządzeń wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi,

- protokołów uruchomienia urządzeń zgodnie z wymogami warunków gwarancyjnych, - dokumentów gwarancyjnych, - atestów i dopuszczeń na zastosowane materiały,

Rozruch i regulacja

Rozruch instalacji musi być przeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowaną grupę rozruchową, wyposażoną w zestaw podstawowych przyrządów pomiarowych. Przed rozruchem instalacji należy dokładnie oczyścić wnętrze urządzeń i instalację kanałów. Sprawdzić czy:

- w trakcie prac montażowych nie zostały uszkodzone elementy urządzeń i instalacji, automatyki lub wyposażenia automatyki,

- wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane i podłączone do sieci wentylacyjnej,

- instalacja freonowa jest całkowicie zainstalowana i przygotowana do pracy,

- odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy,

- zamontowane są syfony i instalacja odpływu skroplin,

- wszystkie elementy automatyki są zainstalowane i okablowane.

Pomiar ilości powietrza jest podstawowym pomiarem w przypadku:

- uruchomienia urządzeń

- gdy układ funkcjonuje niezgodnie z założeniami projektowymi,

- okresowej kontroli pracy centrali,

Wszystkie urządzenia i instalacje podlegają badaniom wg: PN-78/B-10440 – „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesień 2002r.

Po zakończeniu wszystkich prac montażowych dokonać przeglądu, regulacji i pomiarów wszystkich urządzeń i instalacji.

Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie z PN78/B-10440. Do protokołu odbioru należy dołączyć następujące dokumenty: dokumentację powykonawczą (schematy instalacji, instrukcję obsługi, instrukcje serwisowe, DTR, karty katalogowe, urządzeń, klimatyzacyjnych) kartę instalacji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, protokół z przeprowadzonej próby szczelności i uruchomienia instalacji.

Po wykonaniu instalacji schładzania do protokołu odbioru należy dołączyć następujące dokumenty: schematy instalacji, instrukcję obsługi, instrukcje serwisowe, DTR, karty katalogowe, urządzeń, klimatyzacyjnych, kartę instalacji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, protokół z przeprowadzonej próby szczelności i uruchomienia instalacji.

# Instalacja klimatyzacji

## Opis ogólny

W celu zapewnienia odpowiednich parametrów komfortu w pomieszczeniach objętych opracowaniem zaprojektowano instalację klimatyzacyjną opartą o systemy VRF oraz Split pracujące na zasadzie rewersyjnej pompy ciepła. Urządzenia realizują pracę poprzez płynną regulację przepływu czynnika chłodniczego oraz automatyczną zmienną temperaturę odparowania czynnika w trybie chłodzenia oraz skraplania w trybie grzania.

Jednostki zewnętrzne systemu VRF zostaną połączone z jednostkami wewnętrznymi za pomocą instalacji chłodniczej.  Agregaty skraplające zlokalizowane będą zgodnie z rzutami. Agregat należy posadowić na stalowych konstrukcjach wsporczych  o wysokości minimum 30 cm, umieszczonych na stałym podłożu. Jako jednostki wewnętrzne projektuje się urządzenia kasetonowe i ścienne.

Sterowanie klimatyzacją będzie odbywało się za pomocą sterowników przewodowych po jednym na każdą jednostkę. Dokładna lokalizacja oraz opis urządzeń ujęty jest w dalszej części opracowania.

Parametry Techniczne Urządzeń Wewnętrznych Systemu Klimatyzacji Split

Jednostka wewnętrzna naścienna o wydajności chłodniczej 2,6 kW:

- model jednostki wewnętrznej: naścienna

- moc chłodnicza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 2,6 kW,

- moc grzewcza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 3,2 kW,

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  0,63 kW

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  0,65 kW

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 835x208x295 [mm]

- trzystopniowa regulacja wypływu powietrza

- zasilenie 220-240V/1/50 Hz

- poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż 19-37 dB(A)

- waga jednostki wewnętrznej nie więcej  niż  8,7 kg

- funkcja Standby 1W

- funkcja Follow Me

Parametry Techniczne Urządzeń Wewnętrzych Systemu Klimatyzacji VRF

Jednostka wewnętrzna naścienna o wydajności chłodniczej 2,2 kW:

- model jednostki wewnętrznej: naścienna

- moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 2,2 kW,

- moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 2,4 kW,

- pobór mocy elektrycznej jednomi2stki wew. dla chłodzenia nie większy niż 0,028 kW

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie większy niż 0,028 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 835x280x203 mm

- siedmiostopniowa regulacja wypływu powietrza

- waga jednostki wewnętrznej nie więcej niż 8,4 kg

- poziom ciśnienia akustycznego 29-31 dB(A)

- czynnik chłodniczy R410A

Jednostka wewnętrzna naścienna o wydajności chłodniczej 2,8 kW:

- model jednostki wewnętrznej: naścienna

- moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 2,8 kW,

- moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 3,2 kW,

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla chłodzenia nie większy niż 0,028 kW

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie większy niż 0,028 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 835x280x203 mm

- siedmiostopniowa regulacja wypływu powietrza

- waga jednostki wewnętrznej nie więcej niż 9,5 kg

- poziom ciśnienia akustycznego 29-31 dB(A)

- czynnik chłodniczy R410A

Jednostka wewnętrzna naścienna o wydajności chłodniczej 3,6 kW:

- model jednostki wewnętrznej: naścienna

- moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 3,6 kW,

- moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 4,0 kW,

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla chłodzenia nie większy niż 0,03 kW

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie większy niż 0,03 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 990x315x223 mm

- siedmiostopniowa regulacja wypływu powietrza

- waga jednostki wewnętrznej nie więcej niż 11,4  kg

- poziom ciśnienia akustycznego 30-33 dB(A)

- czynnik chłodniczy R410A

Jednostka wewnętrzna naścienna o wydajności chłodniczej 4,5 kW:

- model jednostki wewnętrznej: naścienna

- moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 4,5 kW,

- moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 5,0 kW,

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla chłodzenia nie większy niż 0,04 kW

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie większy niż 0,04 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 990x315x223 mm

- siedmiostopniowa regulacja wypływu powietrza

- waga jednostki wewnętrznej nie więcej niż 12,8 kg

- poziom ciśnienia akustycznego 31-35 dB(A)

- czynnik chłodniczy R410A

Jednostka wewnętrzna kasetonowa o wydajności chłodniczej 5,2 kW:

- model jednostki wewnętrznej: kasetonowy kompaktowy

- moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 5,2 kW,

- moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 5,6 kW,

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla chłodzenia nie większy niż 0,062 kW

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie większy niż 0,062 kW

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 570×260×570 mm

- siedmiostopniowa regulacja wypływu powietrza

- poziom ciśnienia akustycznego 28-52 dB(A)

- waga 19,2 kg

- czynnik chłodniczy R410A

Jednostka wewnętrzna naścienna o wydajności chłodniczej 5,6 kW:

- model jednostki wewnętrznej: naścienna

- moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 5,6 kW,

- moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 6,3 kW,

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla chłodzenia nie większy niż 0,045 kW

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie większy niż 0,045 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 990x315x223 mm

- siedmiostopniowa regulacja wypływu powietrza

- waga jednostki wewnętrznej nie więcej niż 12,8 kg

- poziom ciśnienia akustycznego 34-38 dB(A)

- czynnik chłodniczy R410A

Jednostka wewnętrzna kasetonowa slim o wydajności chłodniczej 8,0 kW:

- model jednostki wewnętrznej: kasetonowy slim

- moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 8,0 kW,

- moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 9,0 kW,

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. nie większy niż 0,096 kW

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie większy niż 0,096 kW

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 840×230×840 mm

- trzystopniowa regulacja wypływu powietrza

- poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż 28-36 dB(A)

- waga jednostki wewnętrznej nie więcej  niż  23,2 kg

Parametry Techniczne Urządzeń Zewnętrznych Systemu Klimatyzacji Split

Jednostka zewnętrzna o wydajności chłodniczej 2,6 kW:

- klasa energetyczna na chłodzeniu typu „A+++”,

- klasa energetyczna na grzaniu typu „A++”

- jednostka wyposażona w sprężarkę inwerterową,

- współczynnik EER nie mniejszy niż 4,14

- współczynnik SEER nie mniejszy niż 8,8

- współczynnik SCOP nie mniejszy niż 4,6

- moc chłodnicza nie mniej niż 2,6 kW,

- moc grzewcza nie mniej niż 3,2 kW,

- wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 765x303x555 [mm]

- poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 54 dB(A)

- wydatek powietrza  2150 m3/h

- waga jednostki zewnętrznej nie więcej  niż  26,7 kg

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  0,63 kW

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  0,65 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

- zakres temperatury pracy (dla chłodzenia)  -25 ~  + 50 C

- zakres temperatury pracy (dla grzania)  -30 ~  + 30 C

- czynnik chłodniczy R32

Parametry Techniczne Urządzeń Zewnętrznych Systemu Klimatyzacji VRF

Jednostka zewnętrzna o wydajności chłodniczej 7,2 kW:

- jednostka wyposażona w sprężarkę inwerterową,

- współczynnik SEER nie mniejszy niż 5,78

- współczynnik SCOP nie mniejszy niż 3,80

- moc chłodnicza nie mniej niż 7,2 kW,

- moc grzewcza nie mniej niż 7,2 kW,

- wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 910x712x345 [mm]

- poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 54 dB(A)

- wydatek powietrza  3700 m3/h

- waga jednostki zewnętrznej nie więcej niż 55 kg

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż 2,18 kW

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  1,82 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

- zakres temperatury pracy (dla chłodzenia)  -15 ~  + 55 C

- zakres temperatury pracy (dla grzania)  -25 ~  + 27 C

- czynnik chłodniczy R410A

- certyfikat PZH

- automatyczne uruchomienie po zaniku prądu bez utraty parametrów pracy

- wysokowydajny wymiennik ciepła

- różnica poziomów między j. zewnętrzną a j. wewnętrzną:

- jednostka zewnętrzna powyżej:30 m

- jednostka zewnętrzna poniżej:20 m

- długość rurociągu za pierwszym trójnikiem nie więcej niż 20 m

Jednostka zewnętrzna o wydajności chłodniczej 28 kW:

- jednostka wyposażona w sprężarkę wykonaną  w technologii inwerterowej,

- współczynnik EER (kW) niemniejszy niż 4,2

- współczynnik SEER (kW) niemniejszy niż 7,45

- współczynnik SCOP (kW) niemniejszy niż 4,1

- moc chłodnicza nie mniej niż 28 kW,

- moc grzewcza nie mniej niż 28 kW,

- wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 990x1635x790 [mm]

- poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 58 dB(A)

- wydatek powietrza 11000m3/h

- waga jednostki zewnętrznej nie więcej  niż  227 kg

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  6,7 kW

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  5,5 kW

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60Hz

- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia)  -5 ~  + 54 C

- zakres temperatur pracy (dla grzania)  -25 ~  + 24 C

- czynnik chłodniczy R410A

- certyfikat Eurovent

- sprężarka EVI

Jednostka zewnętrzna o wydajności chłodniczej 33,5 kW:

- jednostka wyposażona w sprężarki wykonane  w technologii inwerterowej,

- współczynnik EER (kW) niemniejszy niż 3,75

- współczynnik SEER (kW) niemniejszy niż 7,2

- współczynnik SCOP (kW) niemniejszy niż 4,45

- moc chłodnicza nie mniej niż 33,5 kW,

- moc grzewcza nie mniej niż 33,5 kW,

- wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 990x1635x790 [mm]

- poziom ciśnienia akustycznego nie więcej 60 dB(A)

- wydatek powietrza 11000m3/h

- waga jednostki zewnętrznej nie więcej  niż  227 kg

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  8,9 kW

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  7,6 kW

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60Hz

- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia)  -5 ~  + 54 C

- zakres temperatur pracy (dla grzania)  -25 ~  + 24 C

- czynnik chłodniczy R410A

- certyfikat PZH

- certyfikat Eurovent

- sprężarka EVI

## Sterowanie

Jednostki wewnętrzne systemu Split zostaną wyposażone w indywidulane sterowniki bezprzewodowe. Sterownik pozwalał będzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawę temperatury.

Jednostki wewnętrzne systemu VRF zostaną wyposażone w indywidulane sterowniki przewodowe. Sterownik pozwalał będzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawę temperatury.

Podstawowe funkcje sterownika przewodowego:

- zmiana trybu pracy,

- zmiana biegu wentylatora(7 biegów),

- sterowanie żaluzjami/wachlowanie,

- tryb ekonomiczny,

- blokada klawiszy,

- blokada trybu pracy,

- odbiornik sygnału zdalnego,

- przypomnienie o czyszczeniu filtra,

- funkcja follow me,

- adresowanie,

- nastawa temperatury(co 0,5°C)

### Materiały, prowadzenie

Prowadzenie linii chłodniczej wykonanej z izolowanej miedzi chłodniczej (atestowanej doprojektowanego czynnika chłodniczego) w przestrzeni sufitu podwieszanego. Linie chłodnicze izolowane syntetyczną pinką kauczukową, np. Frigo K-Flex. Bezwzględnie zapewnić ciągłość izolacji, łącznie w armaturą zainstalowaną na rurociągach.

Trasę rur z czynnikiem chłodniczym oraz rur z odprowadzeniem skroplin należy skorygować na budowie. Instalację freonową należy wykonać z rur miedzianych chłodniczych, fabrycznie oczyszczonych i osuszonych, zaślepionych dla ochrony przez zabrudzeniem i zawilgoceniem. Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu 12 (zgodnie z normą PN-EN 12735-1:2016-08E) nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. Zabrania się używać rur miedzianych klasy sanitarnej. Łączenia odcinków rur wykonać za pomocą kształtek mufowych lub przez roztaczanie rur, a następnie sprawnie lutem twardym o zawartości 2÷11% srebra na gorąco (zgodnie z normą PN-EN 1045:2001). Instalację należy lutować w osłonie azotu (zgodnie z normą PN-EN 1044), pod ciśnieniem od 0,01 do 0,05 bar w celu uniknięcia powstania zgorzeli w instalacji. Połączenia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych systemu DVM wykonać za pomocą rozdzielaczy MCU oraz fabrycznych trójników instalacyjnych typu Y „MXJ-YA” gwarantujących odpowiednie rozpływy hydrauliczne czynnika chłodniczego. Bezpośrednie podłączenia do klimatyzatorów, skrzynek MCU i agregatów wykonywać za pomocą połączeń kielichowych i fabrycznych nakrętek tłoczonych do rur chłodniczych. Rurociągi montować należy z zachowanie naturalnej kompensacji, zgodnie z poradnikami technicznymi producenta systemu klimatyzacyjnego. Kompensacje naturalne wykonać wykorzystując miejsca, gdzie rurociągi mogłyby kolidować z innymi instalacjami lub utrudniać dostęp do instalacji. Rurociągi chłodnicze należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór – uchwytów stalowych. przesuwnych i zapewniać kompensację przewodów instalacji w zależności od temperatury. Przy montowaniu uchwytów należy zwracać uwagę, aby sąsiadujące kształtki, armatura nie utrudniały ruchu - przesuwu rury. Jako uchwyty należy stosować uchwyty obejmy stalowe z wkładkami gumowymi. Należy zastosować rurociągi chłodnicze o średnicach zgodnych z dokumentacją, w przypadku zmiany urządzeń rurociągi muszą być dostosowane do wymogów dostawcy systemu klimatyzacyjnego. Rury powinny być rozprowadzane w korytkach instalacyjnych PCV z pokrywami lub obudową / płaszczem ochronnym. Trasy prowadzenia instalacji przewodów wykonać zgodnie z rysunkami. Po wykonaniu próby szczelności i usunięciu wszelkich usterek, rurociągi chłodnicze ze względu na ochronę przed kondensacją pary wodnej oraz stratami ciepła należy zaizolować termicznie. Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:

• co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą,

- • co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop.

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody poziomej o ok. 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok. l cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tu-leją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.

### Wytyczne budowlane:

- Wykonać konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnętrzne systemów klimatyzacyjnych.

- Wykonać w przegrodach budowlanych niezbędne otwory dla przeprowadzenia przewodów instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej

### Próby i rozruch

Przed napełnieniem instalacji, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem technicznym.

Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 4,4 MPa (próba dla samych przewodów) oraz test osuszania próżniowego. Test szczelności musi być zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych prób instalację napełnić freonem R410A i przeprowadzić rozruch instalacji.

Rozruch urządzeń tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

### Dane elektryczne

Przed realizacją należy skoordynować roboty z branżą elektryczną.

| Quantity | Power supply | MCA1 (A) | MFA2 (A) | Power input in cooling3 (kW) | Power input in heating3 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 380-415V-3ph-50Hz | 26,40 | 32 | 8,900 | 7,600 |
| 1 | 380-415V-3ph-50Hz | 25,20 | 32 | 6,700 | 5,500 |
| 2 | 220-240V-50Hz | 0,00 | 0 | 2,180 | 1,820 |
| 3 | 220-240V-50Hz | 0,76 | 15 | 0,048 | 0,048 |
| 1 | 220-240V-50Hz | 0,58 | 15 | 0,045 | 0,045 |
| 4 | 220-240V-50Hz | 0,48 | 15 | 0,062 | 0,062 |
| 1 | 220-240V-50Hz | 0,47 | 15 | 0,040 | 0,040 |
| 1 | 220-240V-50Hz | 0,45 | 15 | 0,030 | 0,030 |
| 2 | 220-240V-50Hz | 0,32 | 15 | 0,028 | 0,028 |
| 8 | 220-240V-50Hz | 0,32 | 15 | 0,028 | 0,028 |

### Schematy hydrauliczne

Uwaga: Schematy podano jako przykład doboru producenta. W czasie realizacji dobory hydrauliczne należy zaktualizować u wybranego przez wykonawcę producenta urządzeń klimatyzacyjnych stosując zalecenia producenta oraz zalecenia opisane w DTR wybranych urządzeń.

### Zestawienie rur i izolacji

# Wytyczne branżowe

Należy przewidzieć wykonanie następujących robót na rzecz instalacji sanitarnych.

Roboty budowlane:

inne towarzyszące roboty budowlane,

konstrukcja wsporcza kanałów i urządzeń w budynku.

Roboty elektryczne:

zasilanie urządzeń.

zasilanie kablowe zespołów zakończone rozłącznikami mocy.

doprowadzenie i podłączenie przewodów uziemiających zgodnie z obowiązującymi przepisami.

połączenia kablowe pomiędzy czujkami temperaturowymi a zespołami.

pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Uwagi końcowe

- Całość instalacji należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych – część II oraz instrukcjami i DTR producentów materiałów i urządzeń. Wszystkie zastosowane wyroby muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie.

- Instalacje wykonać zgodnie z dokumentacją, w tym opisem technicznym i częścią rysunkową i standardem Stokrotka. Wszelkie urządzenia i instalacje nie ujęte w dokumentacji graficznej a ujęte w opisie technicznym i w zestawieniach oraz w załącznikach traktowane są jako określone do wykonania w przedmiocie zamówienia Inwestora.

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac przygotowawczych powinien dokładnie zapoznać się z projektem w części rysunkowej i opisowej, wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące rozwiązania detali i inne.

- Wszelkie zmiany istotne wprowadzone do niniejszej dokumentacji należy zgłaszać jednostce wykonującej prace projektowe. Zmiany nieistotne określają przepisy warunków technicznych i zakres tych zmian nie ma znaczenia dla procesu inwestycji a Jednostka projektowa zmiany te dopuszcza po zajęciu odpowiedniego stanowiska Inwestora, jednakże jednostka projektująca zastrzega sobie prawo analizy przedmiotu zmiany w stosunku do parametrów technicznych jak i miejsca wbudowania elementów zamiennych.

- Wymiary korygować na budowie.

- Instalacje wymagające podłączenia elektrycznego wykonać każdorazowo dedykowanym zabezpieczeniem instalacji w rozdzielniach elektrycznych.

- Wszystkie wyroby budowlane zastosowane do budowy instalacji powinny posiadać deklaracje właściwości użytkowych wydane przez ich producentów, z których jednoznacznie wynika spełnienie wymaganych parametrów użytkowych.

- Projekt zawiera przykładowy dobór materiałów i urządzeń, zaleca się ich użycie lub wykorzystanie produktów równoważnych.

mgr inż. Aleksander Borowski, nr upr. POM/0215/PWOS/14

# Zestawienie materiałów

UWAGA! ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW MA CHARAKTER ORIENTACYJNY

PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY PRZELICZYĆ MATERIAŁY NA BUDOWIE

Zestawienie zawiera przykładowy dobór materiałów, zaleca się ich zastosowanie lub materiałów równoważnych

UWAGAI: Kanały bez podanej gr izolacji należy przyjąć gr izol. 20 mm l=0,035 zgodnie z opisem technicznym
Wysokość skrzynek rozprężnych izolowanych należy skoordynować z aranzacją wnętrz przed zamówieniem.
Wszystkie redukcje asymetryczne należy domierzyć na budowie.
Przewody elastyczne jako elastyczne-izolowane-tłumiące
Należy przewidzieć rewizje/dostęp do przepustnic , przepustnice okrągłe typu IRYS
Przewody/kształtki okrągłe z podwójną fabryczną uszczelka typ EPDM
Dla każdego przejścia przez dach nalezy przewidzieć cokół izolowany + podstawa dachowa 
Dla każdego wentylatora zastosować akcesoria dedykowane przez producenta , należy przyjąć w zakresie ( zawieszenie , wibroizolację na zawieszeniu oraz złączu, wyłącznik serwisowy, regulator obrotów.
Dla odcinków przewodów wentylacyjncyh powyżej 20 mb z brakiem możliwości dostępu od strony anemostatu/zaworu wentylacyjnego nalezy przewidzieć rewizje wentylacyjne

|  | CZ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czerpny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czerpny dla CNW1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] |
| CZ1 | 1 | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 500 | b= | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| CZ1 | 1 | Redukcja asymetryczna | a= | 480 | b= | 630 | c= | 500 | d= | 700 | l= | 350 | e= | 0 | ocynk |  | 0,84 | 0,84 |
| CZ1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 500 | b= | 700 | l= | 87 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,21 | 0,21 |
| CZ1 | 2 | Przewód prostokątny | a= | 480 | b= | 630 | l= | 1500 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 3,33 | 6,66 |
| CZ1 | 1 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | a= | 500 | b= | 700 | l= | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| CZ1 | 1 | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 480 | b= | 1068 | d= | 630 | e= | 50 | f= | 50 | ocynk |  | 6,23 | 6,23 |
|  | N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nawiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nawiewny dla CNW1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] |
| N1 | 1 | Redukcja symetryczna | a= | 480 | b= | 1068 | c= | 400 | d= | 800 | l= | 250 |  |  | ocynk |  | 0,88 | 0,88 |
| N1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 3.89 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 4,89 | 4,89 |
| N1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 0.94 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 1,18 | 1,18 |
| N1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 0.92 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 1,16 | 1,16 |
| N1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 0.38 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,48 | 0,48 |
| N1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 5.18 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 5,13 | 5,13 |
| N1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 4.25 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 4,20 | 4,20 |
| N1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 4.23 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 4,18 | 4,18 |
| N1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 1.08 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 1,07 | 1,07 |
| N1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.35 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,35 | 0,35 |
| N1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 6.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 3,77 | 3,77 |
| N1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.97 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 1,87 | 1,87 |
| N1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.23 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 1,40 | 1,40 |
| N1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.90 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 1,19 | 1,19 |
| N1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.68 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,43 | 0,43 |
| N1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.65 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,41 | 0,41 |
| N1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.40 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,25 | 0,25 |
| N1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.23 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,14 | 0,14 |
| N1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.08 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,05 | 0,05 |
| N1 | 3 | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.86 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 1,44 | 4,31 |
| N1 | 3 | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.85 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,93 | 2,79 |
| N1 | 1 | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 400 | b= | 800 | d= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 200 | ocynk |  | 1,64 | 1,64 |
| N1 | 1 | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 400 | b= | 800 | d= | 315 | l= | 515 | e= | 258 | f= | 200 | ocynk |  | 1,35 | 1,35 |
| N1 | 1 | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 400 | b= | 800 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 200 | ocynk |  | 1,01 | 1,01 |
| N1 | 7 | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 600 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 | ocynk |  | 0,69 | 4,83 |
| N1 | 3 | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 200 | l1= | 600 | a= | 100 | b= | 400 | e= | 50 |  |  | ocynk |  | 0,48 | 1,43 |
| N1 | 6 | Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBT (z króćcem górnym) | L= | 350 | H= | 350 | D= | 160 | BD= | 200 | k= | 1 |  |  | stal |  | 0,00 |  |
| N1 | 1 | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 400 | b= | 800 | l= | 1500 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,00 |  |
| N1 | 1 | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 600 | d= | 400 | g= | 80 | l= | 400 |  |  | ocynk |  | 0,66 | 0,66 |
| N1 | 3 | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 100 | H= | 400 | k= | --------- |  |  |  |  |  |  | stal | RAL 9010 | 0,00 |  |
| N1 | 7 | Nawiewnik szczelinowy+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | L= | 1200 | H= | 80 | n= | 2 | D= | 200 | BD= | 280 | k= | 1 | stal |  | 0,00 |  |
| N1 | 3 | Czwórnik symetryczny | d1= | 315 | d3= | 160 | l1= | 210 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,60 | 1,79 |
| N1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 800 | l= | 390 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,94 | 0,94 |
| N1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 951 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 1,52 | 1,52 |
| N1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 789 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 1,26 | 1,26 |
| N1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 731 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 1,17 | 1,17 |
| N1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 680 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 1,09 | 1,09 |
| N1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 600 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,96 | 0,96 |
| N1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 459 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,73 | 0,73 |
| N1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 429 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,69 | 0,69 |
| N1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 327 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,52 | 0,52 |
| N1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 3000 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 4,80 | 4,80 |
| N1 | 12 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 1500 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 2,40 | 28,80 |
| N1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 1254 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 2,01 | 2,01 |
| N1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 1250 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 2,00 | 2,00 |
| N1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 110 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,18 | 0,18 |
| N1 | 7 | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.10 m |  |  |  |  |  |  |  |  | aluminium | naturalny | 0,06 | 0,42 |
| N1 | 1 | Odsadzka symetryczna | a= | 800 | b= | 400 | e= | 513 | l= | 671 |  |  |  |  | ocynk |  | 2,03 | 2,03 |
| N1 | 1 | Odsadzka asymetryczna | a= | 800 | b= | 400 | d= | 400 | e= | 200 | l= | 446 |  |  | ocynk |  | 1,17 | 1,17 |
| N1 | 1 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | a= | 400 | b= | 800 | l= | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| N1 | 1 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | a= | 200 | b= | 600 | l= | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| N1 | 1 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | a= | 200 | b= | 600 | l= | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| N1 | 1 | Zaślepka żeńska | d1= | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,14 | 0,14 |
| N1 | 1 | Zaślepka żeńska | d1= | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,06 | 0,06 |
| N1 | 1 | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 200 | l= | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| N1 | 1 | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 200 | l= | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| N1 | 1 | Regulator VAV 400-1500 m3/h + tłumik | d= | 315 | l= | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,00 |  |
| N1 | 1 | Regulator VAV + tłumik | d= | 400 | l= | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,00 |  |
| N1 | 1 | Regulator VAV | d= | 200 | l= | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,00 |  |
| N1 | 1 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 400 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 1,03 | 1,03 |
| N1 | 4 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 200 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,26 | 1,03 |
| N1 | 1 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 200 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,26 | 0,26 |
| N1 | 6 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 160 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,16 | 0,98 |
| N1 | 1 | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 600 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | ocynk |  | 0,91 | 0,91 |
| N1 | 1 | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 600 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | ocynk |  | 0,91 | 0,91 |
| N1 | 1 | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 800 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | ocynk |  | 3,63 | 3,63 |
| N1 | 5 | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 600 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | ocynk |  | 1,92 | 9,59 |
| N1 | 1 | Zaślepka | a= | 400 | b= | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,32 | 0,32 |
| N1 | 1 | Zaślepka | a= | 200 | b= | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,12 | 0,12 |
|  | NG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nawiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nawiewny dla wentylacji grawitacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] |
| NG | 1 | Nawietrzak ścienny z filtrem i grzałką | D= | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stal |  | 0,00 |  |
| NG | 2 | Kratka samopęczniejaca EI60 Nawietrzak ścienny z filtrem i grzałką | D= | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stal |  | 0,00 |  |
| NG | 2 | Kratka samopęczniejaca EI60 Nawietrzak ścienny z filtrem i grzałką | D= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stal |  | 0,00 |  |
| NG | 5 | Zawór wentylacyjny transferowy 2 szt. | d1= | 125 | l1= | 0.12 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,05 | 0,24 |
| NG | 3 | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.81 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,41 | 1,23 |
| NG | 2 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.81 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,26 | 0,51 |
| NG | 2 | Zawór wentylacyjny transferowy | d1= | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,05 | 0,10 |
| NG | 4 | Zawór wentylacyjny transferowy | d1= | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,04 | 0,15 |
| NG | 1 | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 160 | l= | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| NG | 2 | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 125 | l= | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | W1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wywiewny dla CNW1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] |
| W1 | 1 | Redukcja symetryczna | a= | 480 | b= | 1068 | c= | 400 | d= | 800 | l= | 250 |  |  | ocynk |  | 0,88 | 0,88 |
| W1 | 1 | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 600 | c= | 200 | d= | 400 | l= | 300 |  |  | ocynk |  | 0,51 | 0,51 |
| W1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 3.14 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 3,94 | 3,94 |
| W1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 0.76 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,95 | 0,95 |
| W1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 400 | l1= | 0.54 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,68 | 0,68 |
| W1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 4.08 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 4,03 | 4,03 |
| W1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 4.02 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 3,98 | 3,98 |
| W1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 2.44 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 2,41 | 2,41 |
| W1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 2.32 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 2,29 | 2,29 |
| W1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 1.89 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 1,87 | 1,87 |
| W1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.65 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,64 | 0,64 |
| W1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.34 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,34 | 0,34 |
| W1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.20 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,20 | 0,20 |
| W1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 6.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 3,77 | 3,77 |
| W1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.23 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 1,40 | 1,40 |
| W1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.16 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 1,36 | 1,36 |
| W1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.90 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 1,19 | 1,19 |
| W1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.81 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,51 | 0,51 |
| W1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.68 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,43 | 0,43 |
| W1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.35 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,22 | 0,22 |
| W1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.28 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,18 | 0,18 |
| W1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.22 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,14 | 0,14 |
| W1 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.08 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,05 | 0,05 |
| W1 | 1 | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 400 | b= | 800 | d= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | f= | 200 | ocynk |  | 1,64 | 1,64 |
| W1 | 1 | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 400 | b= | 800 | d= | 315 | l= | 515 | e= | 258 | f= | 200 | ocynk |  | 1,35 | 1,35 |
| W1 | 1 | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 400 | b= | 800 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 200 | ocynk |  | 1,01 | 1,01 |
| W1 | 4 | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 600 | g= | 150 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | ocynk |  | 1,07 | 4,28 |
|  |  |  | l3= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W1 | 3 | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 200 | b= | 400 | g= | 150 | h= | 400 | l= | 600 | e= | 300 | ocynk |  | 0,83 | 2,49 |
|  |  |  | l3= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W1 | 3 | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 200 | l1= | 600 | a= | 100 | b= | 400 | e= | 50 |  |  | ocynk |  | 0,48 | 1,43 |
| W1 | 1 | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 400 | b= | 800 | l= | 500 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,00 |  |
| W1 | 1 | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 600 | d= | 400 | g= | 80 | l= | 400 |  |  | ocynk |  | 0,66 | 0,66 |
| W1 | 7 | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 400 | H= | 150 | k= | --------- |  |  |  |  |  |  | stal | RAL 9010 | 0,00 |  |
| W1 | 3 | Kratka wentylacyjna prostokątna | L= | 100 | H= | 400 | k= | --------- |  |  |  |  |  |  | stal | RAL 9010 | 0,00 |  |
| W1 | 3 | Anemostat prostokątny+Skrzynka rozprężna PBT (z króćcem górnym) | L= | 350 | H= | 350 | D= | 200 | BD= | 200 | k= | 1 |  |  | stal |  | 0,00 |  |
| W1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 800 | l= | 298 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,72 | 0,72 |
| W1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 814 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 1,30 | 1,30 |
| W1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 378 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,60 | 0,60 |
| W1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 327 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,52 | 0,52 |
| W1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 3000 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 4,80 | 4,80 |
| W1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 240 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,38 | 0,38 |
| W1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 219 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,35 | 0,35 |
| W1 | 10 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 1500 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 2,40 | 24,00 |
| W1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 600 | l= | 1280 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 2,05 | 2,05 |
| W1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 55 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,07 | 0,07 |
| W1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 300 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,36 | 0,36 |
| W1 | 5 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1500 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 1,80 | 9,00 |
| W1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1040 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 1,25 | 1,25 |
| W1 | 1 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | a= | 400 | b= | 800 | l= | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| W1 | 1 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | a= | 200 | b= | 600 | l= | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| W1 | 1 | Kanałowa klapa wentylacji pożarowej | a= | 200 | b= | 600 | l= | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| W1 | 1 | Zaślepka żeńska | d1= | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,14 | 0,14 |
| W1 | 1 | Zaślepka żeńska | d1= | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,06 | 0,06 |
| W1 | 1 | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 200 | l= | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| W1 | 1 | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 200 | l= | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| W1 | 1 | Regulator VAV + tłumik | d= | 400 | l= | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,00 |  |
| W1 | 1 | Regulator VAV + tłumik | d= | 315 | l= | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,00 |  |
| W1 | 1 | Regulator VAV + tłumik | d= | 200 | l= | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,00 |  |
| W1 | 1 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 400 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 1,03 | 1,03 |
| W1 | 2 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 315 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,64 | 1,27 |
| W1 | 5 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 200 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,26 | 1,28 |
| W1 | 1 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 200 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,26 | 0,26 |
| W1 | 2 | Kolano segmentowe | alfa= | 20,9 | r= | 0,8 | d1= | 315 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,15 | 0,30 |
| W1 | 1 | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 600 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | ocynk |  | 0,91 | 0,91 |
| W1 | 1 | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 600 | b= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | ocynk |  | 0,91 | 0,91 |
| W1 | 1 | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 800 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | ocynk |  | 3,63 | 3,63 |
| W1 | 1 | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 600 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | ocynk |  | 1,92 | 1,92 |
| W1 | 2 | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | ocynk |  | 1,06 | 2,12 |
| W1 | 1 | Zaślepka | a= | 400 | b= | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,32 | 0,32 |
| W1 | 1 | Zaślepka | a= | 200 | b= | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,08 | 0,08 |
| W1 | 3 | Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją | d1= | 315 | d2= | 315 | d3= | 200 | l1= | 408 |  |  |  |  | ocynk |  | 0,70 | 2,10 |
|  | WKc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wywiewny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wywiewny dla pom.brudnych i WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] |
| WKc | 1 | Zawór wentylacyjny | D= | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stal |  | 0,00 |  |
| WKc | 2 | Zawór wentylacyjny | D= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stal |  | 0,00 |  |
| WKc | 1 | Redukcja symetryczna | d1= | 100 | d2= | 125 | l1= | 64 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,06 | 0,06 |
| WKc | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.48 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,47 | 0,47 |
| WKc | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.26 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,39 | 0,39 |
| WKc | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.94 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,29 | 0,29 |
| WKc | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.26 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,08 | 0,08 |
| WKc | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.20 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,06 | 0,06 |
| WKc | 1 | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.10 m |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,03 | 0,03 |
| WKc | 1 | Złączka mufowa | d1= | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,04 | 0,04 |
| WKc | 1 | Złączka mufowa | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,03 | 0,03 |
| WKc | 11 | Wentylator 2 biegowy podtynkowy | d= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| WKc | 1 | Wentylator kanałowy okrągły in-line | d= | 100 | l= | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| WKc | 1 | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 100 | l= | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| WKc | 1 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 100 | l= | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| WKc | 1 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 100 | l= | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| WKc | 1 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 100 | l= | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| WKc | 1 | Okrągły króciec elastyczny | d= | 100 | l= | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| WKc | 1 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 125 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,10 | 0,10 |
| WKc | 3 | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0,8 | d1= | 100 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,06 | 0,19 |
|  | WY1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyrzutowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyrzutowy dla CNW1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sys. | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] |
| WY1 | 1 | Redukcja symetryczna | a= | 480 | b= | 1068 | c= | 400 | d= | 800 | l= | 250 |  |  | ocynk |  | 0,88 | 0,88 |
| WY1 | 1 | Podstawa dachowa prostokątna | a= | 800 | b= | 400 | l= | 500 | A= | 900 | B= | 500 |  |  | ocynk |  | 0,00 |  |
| WY1 | 1 | Wyrzutnia powietrza dachowa typu B | a= | 400 | b= | 800 | A= | 470 | B= | 940 | H= | 600 |  |  | ocynk |  | 0,00 |  |
| WY1 | 1 | Przewód prostokątny | a= | 800 | b= | 400 | l= | 366 |  |  |  |  |  |  | ocynk |  | 0,96 | 0,96 |
| WY1 | 1 | Łuk symetryczny | alfa= | 90 | a= | 800 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | ocynk |  | 2,12 | 2,12 |